## 安装及设备购置费四厂对比表
安装及设备购置费四厂对比表
序号 | 工程或费用名称 | 南站水厂 | [5 empty] | 环城北金额 |  | 洛溪厂（首期） |  | 中部大龙水厂金额 |  | 偏差原因分析
|  | 首期 |  | 二期预估 |  | 总厂
|  | 安装费 （万元） | 设备购置费 （万元） | 安装费 （万元） | 设备购置费 （万元） | 安装费 （万元） | 设备购置费 （万元） | 安装费 （万元） | 设备购置费 （万元） | 安装费 （万元） | 设备购置费 （万元） | 安装费 （万元） | 设备购置费 （万元）
| 污水处理规模（万吨/日） | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 10
| 工艺 | AAO+MBR | [5 empty] | AAO+MBR |  | AAO+MBR |  | A/A/O-AO
| K设计 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.3 |  | 1.5
| 安装专业工程费用 | 4363.3216 | 13067.6458 | 525.0722 | 7780.2228 | 4888.3938 | 20847.8685 | 7656.68 | 20780.0363 | 3463.0796 | 11487.8922 | 6332.7594 | 15425.084
(一) | 南站水厂的甲供设备部分 | 0 | 8933.8691 | 0 | 6308.7907 | 0 | 15242.6599 | 985.62 | 12014.4463 | 659.55 | 7934.4139 |  | 5879.6848
1 | 提升泵及配套设备 （首期66%、远期34%） | 0 | 170.3337 | 0 | 99.9548 | 0 | 270.2886 | 0 | 114.9012 | 0 | 136.5891 | / | 220 | 环城北：3台（Q=1300m3/h,H=25m）； 南站水厂：6台（4台Q=2083m3/h，H=9.5m、2台Q=1041m3/h，H=9.5m）； 中部净水厂：5台（Q=1565m3/h，H=9.0m） 洛溪首期：5台（3台Q=1460m3/h，H=6.0m、2台Q=1880m3/h，H=6.0m）； 结论：1、经对比分析，“南站”、“洛溪”和“中部”设备配置及价值水平基本一致； 2、“环城北”水泵设置在放空泵房，水泵投入数量、过水量偏差太大，不具备可比性。 |  | 近期4台，远期安装2台
2 | 内进流格栅除污机及其配套设备 （首期66%、远期34%） | 0 | 400.728 | 0 | 207.0245 | 0 | 607.7525 | 0 | 569.66 | 0 | 718.4068 | / | 510 | 环城北：5套细格栅（Q=1565m3/h，b=5mm）+5套膜格栅（Q=1565m3/h，b=1mm）； 南站水厂：4套细格栅（Q≥2100m3/h，b=5mm）+5膜格栅（Q≥1580m3/h，b=1mm）； 中部净水厂：3套细格栅（Q=3125m3/h，b=6mm）+4膜格栅（Q=2100m3/h，b=2mm） 洛溪首期：3套细格栅（Q=2917m3/h，b=3mm）+3套膜格栅（Q=1436m3/h，b=1mm）； 结论：1、膜格栅：“南站水厂”与“环城北”选用品牌档次不一致，价格水平不具备可比性。 2、经对比分析，“南站水厂”与“中部水厂”设备配置及价值水平基本一致。 | 膜格栅：洛溪用的品牌都是进口的 | 细格栅近期3台，远期安装1台；膜格栅近期3台，远期安装2台
3 | 立式搅拌器及配套设备 （首期50%、远期50%） | 0 | 100.7788 | 0 | 80.623 | 0 | 181.4017 | 0 | 165 | 0 | 124.839 | / | 69 | 环城北：30台潜水搅拌器（D=580mm）+26台潜水推进器（D=2500mm）； 南站水厂：9台潜水搅拌器（D=4000mm）+9台潜水推流器； 中部净水厂：6台潜水搅拌器（D=650mm）+16台潜水推流器； 洛溪首期：15台潜水搅拌器+3台潜水推进器； 结论：经过对比分析，“南站水厂”、“中部水厂”及“环城北”在设备投入数量、规格参数上都不具备可比性。 |  | 近期5台（4用1库备），远期4台
4 | 潜水推流器及配套设备 （首期50%、远期50%） | 0 | 60.0838 | 0 | 48.067 | 0 | 108.1508 | 0 | 221 | 0 | 33.465 | / | 216 |  |  | 近期5台（4用1库备），远期4台
5 | MBR膜池工艺系统及配套设备 （首期50%、远期50%） |  | 3305.5671 |  | 3305.5671 |  | 6611.1341 | 850.44 | 5468.37 | 226.96 | 2371.45 | / | / |  |  | 近期1座，远期1座
6 | 精确曝气系统及配套设备 （首期85%、远期15%） | 0 | 350.3353 | 0 | 50 | 0 | 400.3353 | 0 | 554.2 | / | / | / | 314.6848 |  |  | 近期4台，远期4台
7 | 鼓风机及配套设备 （首期50%、远期50%） | 0 | 909.9395 | 0 | 909.9395 | 0 | 1819.879 | 0 | 1143.22 | 0 | 1211.8 | / | 720 | 环城北：2台（Q=4800m3/h）+3台（Q=6600m3/h）+3台（Q=15600m3/h）； 南站水厂：6台（Q=5040m3/h）+6台（Q=7500m3/h）； 中部净水厂：4台（Q=7200m3/h） 洛溪首期：2台（Q=4500m3/h）+1台（Q=9000m3/h）+3台（Q=8940-11880m3/h）； 结论：经过对比分析，“南站水厂”、“中部水厂”及“环城北”在设备投入数量、规格参数上都不具备可比性。 |  | 近期3台（2用1备），远期3台
8 | 污泥装置设备 （首期66%、远期34%） |  | 3215.2295 |  | 1607.6147 |  | 4822.8443 | 135.18 | 3349.07 | 432.59 | 3217.44 | / | 3720 | 环城北：2套干化主机（土建预留1套设备不安装）； 南站水厂：3套干化主机； 中部水厂：3套干化主机； 洛溪首期：2套干化主机； 结论：设备数量不一致，设备价值水平基本一致。 |  | 近期2台，远期1台
9 | 在线仪表设备 （首期100%） |  | 120.8736 |  | 0 |  | 120.8736 | 0 | 104.8 |  | 120.424 | / | 110
10 | 智慧水厂及配套设备 （首期100%） |  | 300 |  | 0 |  | 300 | 0 | 324.2251 |  | / | / | / | 环城北该项金额是为对应南站水厂的范围剥离出来的金额
（二） | 南站水厂的乙供设备部分 | 4363.3216 | 4133.7766 | 525.0722 | 1471.4321 | 4888.3938 | 5605.2087 | 6671.06 | 8557.79 | 2803.5296 | 3553.4783 | 6127.4894 | 9545.3993
1 | 工艺专业 （首期60%、远期40%） | 800.17 | 1603.58 | 86.4622 | 864.6221 | 886.6322 | 2468.2021 | 1412.15 | 3078.16 | 663.3477 | 1730.59 | 1919.317 | 5866.5337 | 偏差原因： 一、设备购置费 1、中部水厂： （1）工艺不同：中部水厂是含高效沉淀池和二沉池系统，南部水厂是膜系统； （2）中部水厂含精细格栅系统，而南部水厂无此系统； （3）中部水厂加药间甲供设备； （4）中部水厂出水及消毒区含精密过滤系统。 2、环城北： （1）南站水厂预处理区格栅系统甲供设备。 （2）南站水厂加药间系统乙供设备。 3、洛溪水厂： （1）南站水厂预处理区格栅系统甲供，生物反应池和出水及消毒区设备乙供。 二、安装费 1、中部水厂：工艺不同，南站水厂无高效沉淀池和二沉池系统。 2、环城北：结构形式不同，环城北是半地下式，南站水厂是全埋式，涉及地下暗室增加费。 3、洛溪水厂：污水处理规模不同。
1.1 | 预处理区 | 197.4 | 370.67 | 5.672 | 56.72 | 203.072 | 427.39 | 106.9 | 868.13 | 442.9877 | 484.76 | 205.3343 | 1145.3792
1.2 | 生物反应池 | 25.84 | 620.68 | 2.3482 | 23.4821 | 28.1882 | 644.1621 | 332.21 | 718.15 |  | 284.46 | 569.6158 | 833.1361
1.3 | MBR膜池 | 4.49 | 141.61 | 0 | 0 | 4.49 | 141.61 | 0 | 188.5 |  | 59.87 | / | /
1.4 | 出水及消毒区 | 87.67 | 217.5 | 50.84 | 508.4 | 138.51 | 725.9 | 42.99 | 532.46 |  | 172.27 | 215.0232 | 1836.0191
1.5 | 浓缩池 | 19.06 | 37.29 | 4.326 | 43.26 | 23.386 | 80.55 | 58.46 | 119.57 |  | / | 76.5419 | 39.7443
1.6 | 放空泵房 | 56.58 | 26.61 | 0 | 0 | 56.58 | 26.61 | 19.26 | 49.71 |  | 133.75 | 51.4053 | 60.064
1.7 | 鼓风机房 | 88.24 | 37.04 | 0 | 0 | 88.24 | 37.04 | 85.72 | 54.41 |  | 21.33 | 79.4415 | 11.8151
1.8 | 加药间 | 47.09 | 140.12 | 23.276 | 232.76 | 70.366 | 372.88 | 79.48 | 188.87 |  | 34.85 | 42.0177 | 38.4
1.9 | 高效沉淀池 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 520.03 | 124.8176 | 1328.0271
1.1 | 二沉池 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 392.8863 | 558.7918
1.11 | 维修车间 | 1.08 | 2.83 | 0 | 0 | 1.08 | 2.83 | 0 | 113.32 |  | 9.86 | 1.5949 | 9.157
1.12 | 工艺综合管线 | 272.72 | 9.23 | 0 | 0 | 272.72 | 9.23 | 687.13 | 245.04 | 220.36 | 9.41 | 160.6386 | 6
2 | 仪表自控专业 （首期90%、远期10%） | 347.46 | 1105.25 | 38.61 | 122.81 | 386.07 | 1228.06 | 1096.83 | 1121.65 | 163.9125 | 516.3524 | 701.7958 | 1414.3576 | 偏差原因： 一、经对比分析，“南站”、“环城北”和“中部”设备配置及价值水平基本一致； 二、基于安装与设备费占比通常为30%~50%： 1.“环城北”安装费异常偏高； 2.“中部”因建面较大，线缆配置需求较“南站”大，故安装费稍高于“南站”，但属合理范围内。
3 | 电气专业 （首期80%、远期20%） | 2480.6716 | 737.9466 | 400 | 184 | 2880.6716 | 921.9466 | 3127.3 | 1637.73 | 1196.3404 | 874.4319 | 1474.7394 | 741.2138 | 偏差原因：安装费因工程量差异；设备费偏差主要是数量和单价的差异。 一、环城北：1.安装费:因工程量差异；2.设备费：2.1南站水厂高压柜（含直流屏）14台，平均单价7.2万/台，低压柜69台，平均单价5.8万/台；环城北高压柜（含直流屏）14台，平均单价10.1万/台，低压柜150台，平均单价6.1万/台，相比少600万；2.2南站水厂配电箱140台，平均单价6600元/台；环城北配电箱457台，平均单价3500元/台，相比少70万，总共少670万。 二、中部净水厂：1.安装费:1.1中部水厂有763万外电未在招标预算范围；1.2.南站水厂母线760米，平均单价5500元/米，中部水厂母线130米，平均单价5500元/米，相比多415万。 三、洛溪首期：1.安装费:因工程量差异；2.设备费：2.1南站水厂高压柜（含直流屏）14台，平均单价7.2万/台，低压柜69台，平均单价5.8万/台；洛溪首期高压柜（含直流屏）10台，平均单价10万/台，低压柜73台，平均单价8万/台，相比少170万；2.2南站水厂电梯3部，平均单价28.2万/部，洛溪首期电梯3部，平均单价13.1万/部，相比多40万，总共少130万。
4 | 暖通、除臭专业 （首期100%） | 735.02 | 687 | 0 | 300 | 735.02 | 987 | 618.21 | 770.49 | 502.8545 | 395.934 | 1684.1155 | 1483.9777 | 一、经对比分析，“南站”和“中部”设备配置不一致。“中部”设备为“碱洗涤+生物除臭复合滤池”、“化学碱洗涤塔”、“土壤除臭滤池”、“全过程除臭生物填料释放罐”等设备，费用约737万； 二、“南站””和“环城北”相比，设备配置基本一致，“环城北”设备费偏低。
4.1 | 暖通 | 506.48 | 190.31 | 0 | 0 | 506.48 | 190.31 | 379.34 | 260.47 | 502.8545 | 90.67 | 1684.1155 | 1483.9777
4.2 | 除臭 | 228.54 | 496.69 | 0 | 300 | 228.54 | 796.69 | 238.87 | 510.02 |  | 305.264
5 | 给排水 （首期100%） | [6 empty] | 416.57 | 60.41 | 277.0744 | 0 | 347.5218 | 39.3164
6 | 化验室、维修间设备 | [6 empty] | 0 | 166.48 | / | 36.17 | / | 0
7 | 智慧水厂 | [6 empty] | 0 | 1722.87 | 0 | 0 | / | /
（三） | 工器具及生产工具购置费 | [6 empty] | 0 | 207.8 | 0 | 0 | 205.27
Note on C35: 总价-景观照明-总图地面照明-设备
Note on D35: 总价-景观照明-总图地面照明

## 甲供设备
设备价格表（含税）
单位工程：甲供设备
序号 | 设备名称 | 概算规格、型号 | 施工图预算规格、型号 | 单位 | 数量 | 概算 |  | 南站水厂（5万m³/d） |  |  |  | 环城北（100000m3/d） |  | 中部水厂（100000m3/d） |  | 洛溪水厂(首期) （5万m³/d） |  | 南站水厂 |  | 品牌1 |  |  |  | 品牌2 |  |  |  | 品牌3 |  |  |  | 品牌4
[8 empty] | 预算数量 | 预算选用价格
[6 empty] | 单价(元) | 合价(元) |  | 建议下浮率 | 单价（元） | 总价（元） | 单价（元） | 总价（元） | 单价（元） | 总价（元） | 单价（元） | 总价（元） | 询价均值 | 询价最低值 | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元）
一 | 采购子包1:提升泵及配套设备 | [9 empty] | 1703337.14 |  | 1149012 |  | 2200000 |  | 1365891
1 | 提升水泵 | 潜污泵，Q=2083m3/h，H=9.5m，N=75kW，带变频控制、导轨及自耦系统 | 潜污泵，Q=2083m3/h，H=9.5m，N=75kW，带变频控制、导轨及自耦系统 | 台 | 2 | 683200 | 1366400 | 2 | 12.5% | 499774.19 | 999548.38 | 383004（Q=1300m3/h,H=25m,P=140kW） | 1149012 | 440000（Q=1565m3/h，H=9.0m，N=55kw） | 2200000 | 322908（Q=1880m3/h ，H=6.0m ，N=55kW） | 645816 | 571170.5 | 334682 | KSB | 李晖13829709122 | 780000 | 1560000 | 飞力 | 陈工18218182708 | 490000 | 980000 | 海斯特 | 王兰军18666867936 | 680000 | 1360000 | ABS | 曹昀13503012388 | 334682 | 669364
2 | 提升水泵 | 潜污泵，Q=1041m3/h，H=9.5m，N=37kW，带变频控制、导轨及自耦系统 | 潜污泵，Q=1041m3/h，H=9.5m，N=37kW，带变频控制、导轨及自耦系统 | 台 | 2 | 494500 | 989000 | 2 | 12.5% | 351894.38 | 703788.76 |  |  |  |  | 240025（Q=1460m3/h ，H=6.0m ，N=37kW） | 720075 | 402165 | 218660 | KSB | 李晖13829709122 | 665000 | 1330000 | 飞力 | 陈工18218182708 | 390000 | 780000 | 海斯特 | 王兰军18666867936 | 335000 | 670000 | ABS | 曹昀13503012388 | 218660 | 437320
二 | 采购子包2:内进流格栅除污机及其配套设备 | [9 empty] | 4007279.58 |  | 5696600 |  | 5100000 |  | 7184068
1 | 细格栅 | 内进流孔板式格栅，渠宽1.5m，栅隙5mm，N=0.75kW，单台过水量≥2100m3/h，主体不锈钢 | 内进流孔板式格栅，渠宽1.5m，栅隙5mm，N=0.75kW，单台过水量≥2100m3/h，主体不锈钢 | 台 | 3 | 2377400 | 2377400 | 3 | 36.5% | 601274.44 | 1803823.32 | 531160 （Q=1565m3/h，b=5mm） | 2655800 | 700000 | 2100000 | 914689.3333 | 2744068 | 946888.8889 | 722433.3333 | 北排 | 刘小姐13560026763 | 722433.3333 | 2167300 | 悉美 | 王磷13602392272 | 890500 | 2671500 | 艾维 | 谢泽才18620056917 | 860000 | 2580000
2 | 螺旋压榨机 | 过滤精度3mm， N=2.2kW | 过滤精度3mm， N=2.2kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 北排 | 刘小姐13560026763 |  |  | 悉美 | 王磷13602392272 | 182600 | 365200 | 艾维 | 谢泽才18620056917 | 162500 | 325000
3 | 输渣管 | 与格栅系统配套，长度≈12m，不锈钢材质，含支腿及观察口 | 与格栅系统配套，长度≈12m，不锈钢材质，含支腿及观察口 | 套 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 北排 | 刘小姐13560026763 |  |  | 悉美 | 王磷13602392272 | 18000 | 18000 | 艾维 | 谢泽才18620056917 | 100000 | 100000
4 | 冲洗泵组 | 立式多级泵组，单泵Q=8m³/h，H=81m，N=3kW，带变频控制、进口过滤器 | 立式多级泵组，单泵Q=8m³/h，H=81m，N=3kW，带变频控制、进口过滤器 | 台 | 5 |  |  | 5 | [11 empty] | 北排 | 刘小姐13560026763 |  |  | 悉美 | 王磷13602392272 | 15000 | 75000 | 艾维 | 谢泽才18620056917 | 22000 | 110000
5 | 储水箱 | 不锈钢方形水箱，V=12m3，含成套冲洗水管路控制阀门、接头、过滤器、仪表等 | 不锈钢方形水箱，V=12m3，含成套冲洗水管路控制阀门、接头、过滤器、仪表等 | 个 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 北排 | 刘小姐13560026763 |  |  | 悉美 | 王磷13602392272 | 10000 | 10000 | 艾维 | 谢泽才18620056917 | 100000 | 100000
6 | 膜格栅 | 内进流孔板式格栅，渠宽1.6m，栅隙1mm，N=2.2kW ，网板宽度1800mm，单台过水量≥1580m3/h | 内进流孔板式格栅，渠宽1.6m，栅隙1mm，N=2.2kW ，网板宽度1800mm，单台过水量≥1580m3/h | 台 | 3 | 2935300 | 2935300 | 3 | 37.5% | 734485.42 | 2203456.26 | 608160（Q=1565m3/h，b=1mm） | 3040800 | 750000 | 3000000 | 1480000 | 4440000 | 1175176.6678 | 884896.6667 | 北排 | 刘小姐13560026763 | 884896.6667 | 2654690 | 悉美 | 王磷13602392272 | 1229500 | 3688500 | 艾维 | 谢泽才18620056917 | 1020000 | 3060000
7 | 螺旋压榨机 | 过滤精度2mm，N=3kW | 过滤精度2mm，N=3kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 北排 | 刘小姐13560026763 |  |  | 悉美 | 王磷13602392272 | 188700 | 377400 | 艾维 | 谢泽才18620056917 | 163500 | 327000
8 | 输渣管 | 与格栅系统配套，长度≈16m，不锈钢材质，含支腿及观察口 | 与格栅系统配套，长度≈16m，不锈钢材质，含支腿及观察口 | 套 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 北排 | 刘小姐13560026763 |  |  | 悉美 | 王磷13602392272 | 21000 | 21000 | 艾维 | 谢泽才18620056917 | 110000 | 110000
9 | 恒压冲洗泵组 | 立式多级泵组，单泵Q=30m³/h，H=80m，N=11kW，带变频控制、进口过滤器 | 立式多级泵组，单泵Q=30m³/h，H=80m，N=11kW，带变频控制、进口过滤器 | 台 | 3 |  |  | 3 | [11 empty] | 北排 | 刘小姐13560026763 |  |  | 悉美 | 王磷13602392272 | 35000 | 105000 | 艾维 | 谢泽才18620056917 | 40666.67 | 122000.01
10 | 储水箱 | 不锈钢方形水箱，V=12m3，含成套冲洗水管路控制阀门、接头、过滤器、仪表等 | 不锈钢方形水箱，V=12m3，含成套冲洗水管路控制阀门、接头、过滤器、仪表等 | 个 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 北排 | 刘小姐13560026763 |  |  | 悉美 | 王磷13602392272 | 10000 | 10000 | 艾维 | 谢泽才18620056917 | 101000 | 101000
三 | 采购子包3:立式搅拌器及配套设备 | [9 empty] | 1007787.5 |  | 1650000 |  | 690000 |  | 1248390
1 | 厌氧搅拌器 | 不锈钢立式搅拌器，D=4m，N=4kW，带变频控制，缺氧Ⅰ | 不锈钢立式搅拌器，D=4m，N=4kW，带变频控制，缺氧Ⅰ | 台 | 4 | 156000 | 624000 | 5 | 26% | 94464.7 | 472323.5 | 55000（D=580mm；转速475rpm；N=7.6kw） | 1650000 | 115000 | 230000 | 83226 | 832260 | 127655 | 120310 | 菲力 | 史伟15161663888 | 135000 | 675000 | 莱宁 | 王晨18664634927 | 不报价 | 不报价 | 力维 | 方经理13801994720 | 120310 | 601550
2 | 缺氧搅拌器 | 不锈钢立式搅拌器，D=4.2m，N=7.5kW，带变频控制，缺氧Ⅱ | 不锈钢立式搅拌器，D=4.2m，N=7.5kW，带变频控制，缺氧Ⅱ | 套 | 4 | 169000 | 676000 | 5 | 26% | 107092.8 | 535464 |  |  | 115000 | 460000 | 83226 | 416130 | 144720 | 129440 | 菲力 | 史伟15161663888 | 160000 | 800000 | 莱宁 | 王晨18664634927 | 不报价 | 不报价 | 力维 | 方经理13801994720 | 129440 | 647200
四 | 采购子包4:潜水推流器及配套设备 | [9 empty] | 600838 |  | 2210000 |  | 2160000 |  | 334650
1 | 缺氧推流器 | 不锈钢低速推流器，N=15kW | 不锈钢低速推流器，N=15kW | 台 | 4 | 170000 | 680000 | 5 | 51% | 120167.6 | 600838 | 85000（D=2500mm;转速48rpm；N=6.8kw） | 2210000 | 135000 | 2160000 | 111550 | 334650 | 245240 | 195000 | KSB | 李晖13829709122 | 195000 | 975000 | 飞力 | 陈工18218182708 | 225000 | 1125000 | 海斯特 | 王兰军18666867936 | 285000 | 1425000 | ABS | 曹昀13503012388 | 275960 | 1379800
五 | 采购子包5:MBR膜池工艺系统及配套设备（50%） | [9 empty] | 33055670.58 |  | 63188094 |  | / |  | 25984134.11
1 | 膜组器系统 | PVDF中空纤维膜组器，单渠道出水量Q≥9375m3/d，组器框架不锈钢材质，含产水、曝气接头等 | PVDF中空纤维膜组器,单渠道出水量Q≥9375m3/d,组器框架不锈钢材质,含产水、曝气接头等,每个渠道含8套膜组器 | 台 | 8 | 32000000 | 32000000 | 1 | 2% | 33055670.58 | 33055670.58 | 6507.31万元（100000m3/d），其中膜组器2860000.00元（Q=6250m3/d） | 63188094 | / | / | 25984134.11 | 25984134.11 | 33730276.1 | 29726630.19 | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3152000 | 25216000 | 三达膜 | 王立才13459293295 | 29726630.19 | 29726630.19 | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
2 | 进水闸门 | 不锈钢附壁方闸门，B×H=1000×1000mm，N=0.75kW，带手电一体启闭机 | 不锈钢附壁方闸门，B×H=1000×1000mm，N=0.75kW，带手电一体启闭机 | 台 | 8 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 58000 | 464000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
3 | 出水闸门 | 不锈钢附壁方闸门，B×H=1000×1000mm，N=0.75kW，带手电一体启闭机 | 不锈钢附壁方闸门，B×H=1000×1000mm，N=0.75kW，带手电一体启闭机 | 台 | 8 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 58000 | 464000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
4 | 电动葫芦 | 起重量5T，起吊高度12m，行程约340m，N=0.8×2+7.5kW | 起重量5T，起吊高度12m，行程约340m，N=0.8×2+7.5kW | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 436000 | 872000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
5 | 产水泵 | 卧式离心泵，Q=481m3/h，H=17m，N=37kW，汽蚀余量≤3m，带变频控制 | 卧式离心泵，Q=481m3/h，H=20m，N=37kW，汽蚀余量≤3m，带变频控制 | 台 | 9 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 54620 | 491580 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
6 | 产水专用设备 | Φ500×1100mm，SS316材质，每套含2个音叉液位计 | Φ500×1100mm，SS316材质，每套含2个音叉液位计 | 台 | 8 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 17795 | 142360 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
7 | CIP泵 | 卧式离心泵，Q=251m3/h,H=12m,N=15kW，带变频控制 | 卧式离心泵，Q=251m3/h,H=12m,N=15kW，带变频控制 | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 43346 | 86692 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
8 | 液环真空泵 | Q=165m3/h，最大真空度84%，N=4kW | Q=165m3/h，最大真空度84%，N=4kW | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 30000 | 60000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
9 | 真空罐 | V=1m3，Φ800×2400mm | V=1m3，Φ800×2400mm | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 10000 | 10000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
10 | 气水分离罐 | V=0.12m3，φ500×780mm | V=0.12m3，φ500×780mm | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3000 | 3000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
11 | 空压机 | 螺杆式空压机，Q=1.0m3/min，P=0.80MPa，N=7.5kW | 螺杆式空压机，Q=1.0m3/min，P=0.80MPa，N=7.5kW | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 43000 | 86000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
12 | 冷干机 | Q=1.5m3/min，N=0.55kW | Q=1.5m3/min，N=0.55kW | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 7000 | 7000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
13 | 储气罐 | V=1m3，工作压力0.8MPa | V=1m3，工作压力0.8MPa | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 10000 | 10000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
14 | 剩余污泥泵 | 无堵塞卧式离心泵，Q=65m3/h，H=20m，N=11kW | 无堵塞卧式离心泵，Q=65m3/h，H=20m，N=11kW | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 58000 | 116000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
17 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN300,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 16 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 2682 | 42912 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
18 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN300,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 2682 | 5364 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
19 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN250,1.0MPa,阀体阀板：UPVC | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1890 | 3780 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
20 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN250,1.0MPa,阀体阀板：UPVC | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1890 | 3780 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
21 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN150,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 10 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 900 | 9000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
22 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN150,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 5 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 900 | 4500 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
23 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN150,1.0MPa,阀板:铸铁（图纸的材质UPVC） | 个 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 900 | 900 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
24 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN125,1.0MPa,阀板:SS316 | 个 | 72 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 775 | 55800 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
25 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN100,1.0MPa,阀板:铸铁，涡轮式 | 个 | 72 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 576 | 41472 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
26 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN50,1.0MPa，阀板:铸铁，涡轮式 | 个 | 19 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 366 | 6954 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
27 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN200,1.0MPa,阀体阀板：UPVC | 个 | 3 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1695 | 5085 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
28 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN200,1.0MPa,阀体阀板：铸铁 | 个 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1341 | 1341 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
29 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN80,1.0MPa,阀体阀板：铸铁 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 472 | 944 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
30 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN150,1.0MPa,阀体阀板：铸铁 | 个 | 3 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 900 | 2700 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
31 | 手动对夹式蝶阀 |  | DN50,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 366 | 732 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
32 | 球阀 |  | DN20,1.0MPa，铸铁 | 个 | 12 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 40 | 480 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
33 | 球阀 |  | DN50,1.0MPa，PVC-U | 个 | 6 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 165 | 990 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
34 | 球阀 |  | DN15,1.0MPa，铜 | 个 | 9 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 40 | 360 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
35 | 球阀 |  | DN20,1.0MPa，PVC-U | 个 | 3 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 40 | 120 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
36 | 自动排气阀 |  | DN15,1.0MPa | 个 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3850 | 3850 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
37 | 对夹式止回阀 |  | DN300,1.0MPa,阀板:铸铁，碟片式 | 个 | 8 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 5577 | 44616 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
38 | 对夹式止回阀 |  | DN250,1.0MPa,阀板:SS316 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 2689 | 5378 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
39 | 对夹式止回阀 |  | DN150,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1287 | 2574 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
40 | 对夹式止回阀 |  | DN80,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 674 | 1348 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
41 | 对夹式止回阀 |  | DN50,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 483 | 966 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
42 | 单球体橡胶接头 |  | DN350 | 个 | 8 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1980 | 15840 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
43 | 单球体橡胶接头 |  | DN300 | 个 | 8 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1560 | 12480 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
44 | 单球体橡胶接头 |  | DN300 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1560 | 3120 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
45 | 单球体橡胶接头 |  | DN250 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1200 | 2400 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
46 | 单球体橡胶接头 |  | DN150 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 660 | 1320 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
47 | 单球体橡胶接头 |  | DN150 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 660 | 1320 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
48 | 单球体橡胶接头 |  | DN80 | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 230 | 460 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
49 | 单球体橡胶接头 |  | DN50 | 个 | 4 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 140 | 560 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
50 | 管道混合器 |  | DN250,PVC-U | 个 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3800 | 3800 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
51 | Y型过滤器 |  | DN250,30目,1.0MPa，PVC-U | 个 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3800 | 3800 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
52 | Y型过滤器 |  | DN80,30目,1.0MPa，Q235 | 个 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 870 | 870 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
53 | Y型过滤器 |  | DN20,30目,1.0MPa，PVC-U | 个 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 65 | 130 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
54 | 单法兰管道限位伸缩接头 |  | DN700 | 个 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 4200 | 4200 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
55 | 快速接头 |  | DN100，SS304，含一个法兰 | 个 | 12 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1190 | 14280 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
56 | 快速接头 |  | DN125，SS316，含一个法兰 | 个 | 8 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1420 | 11360 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
57 | 气动三偏心蝶阀 |  | DN80 | 个 | 5
58 | 气动三偏心蝶阀 |  | DN200 | 个 | 8
59 | 气动三偏心蝶阀 |  | DN150 | 个 | 4
60 | 气动三偏心蝶阀 |  | DN125 | 个 | 4
61 | 气动三偏心蝶阀 |  | DN100 | 个 | 4
62 | 气动球阀 |  | DN100 | 个 | 6
63 | 气动球阀 |  | DN125 | 个 | 4
64 | 气动球阀 |  | DN150 | 个 | 4
65 | 气动球阀 |  | DN20 | 个 | 2
66 | 气动球阀 |  | DN25 | 个 | 6
67 | 气动球阀 |  | DN40 | 个 | 6
68 | 气动球阀 |  | DN65 | 个 | 2
69 | 气动球阀 |  | DN80 | 个 | 2
70 | 电动调节阀 |  | DN80 | 个 | 2
71 | 气动法兰式蝶阀 | DN250，PN10，CIP管 | DN250，PN10，CIP管 | 台 | 8 | 5900 | 47200 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 8800 | 70400 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
72 | 气动对夹式蝶阀 | DN150，PN10，剩余污泥总管 | DN150，PN10，剩余污泥总管 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 5300 | 5300 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
73 | 气动对夹式蝶阀 | DN80，PN10，产水专用设备抽真空 | DN80，PN10，产水专用设备抽真空 | 台 | 8 | 3300 | 26400 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3800 | 30400 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
74 | 气动对夹式蝶阀 | DN80，PN10，真空罐进口 | DN80，PN10，真空罐进口 | 台 | 1 | 3300 | 3300 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3500 | 3500 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
75 | 气动对夹式蝶阀 | DN50，PN10，真空罐排水 | DN50，PN10，真空罐排水 | 台 | 1 | 2900 | 2900 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1650 | 1650 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
76 | 气动球阀 | DN20，PN10，真空罐排气 | DN20，PN10，真空罐排气 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 2600 | 2600 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
77 | 气动球阀 | DN15，PN10，气水分离罐补水 | DN15，PN10，气水分离罐补水 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 2600 | 2600 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
78 | 电磁阀 | DN20，PN10，储气罐排污 | DN20，PN10，储气罐排污 | 台 | 1 | 3600 | 3600 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 585 | 585 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
79 | 气动对夹式蝶阀 | DN350，PN10，产水干管 | DN350，PN10，产水干管 | 台 | 8 | 13100 | 104800 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 18000 | 144000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
80 | 气动对夹式蝶阀 | DN300，PN10，吹扫干管 | DN300，PN10，吹扫干管 | 台 | 8 | 6700 | 53600 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 13500 | 108000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
81 | 气动对夹式蝶阀 | DN300,PN10, 清水池补水管 | DN300,PN10, 清水池补水管 | 台 | 1 | 6700 | 6700 | [12 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 13500 | 13500 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
82 | 在线MLSS仪 |  | 量程0~20g/L，输出信号4~20mA | 套 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 45325 | 90650 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
83 | 静压式液位计 |  | 量程0～5m，输出信号4～20mA | 套 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 8600 | 17200 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
84 | 压力变送器 |  | 量程－100～200kPa，输出信号4～20mA，一体式 | 套 | 8 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 6000 | 48000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
85 | 电磁流量计 |  | DN300，量程0～750m3/h，橡胶衬里，不锈钢电极，输出信号4～20mA，1.0MPa，分体式 | 套 | 8 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 30000 | 240000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
86 | 在线浊度仪 |  | 量程0～20NTU，输出信号4～20mA，分体式 | 套 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 35000 | 70000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
87 | 电磁流量计 |  | DN250，量程0～350m3/h，橡胶衬里,不锈钢电极，输出信号4～20mA，1.0MPa，分体式 | 套 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 25000 | 25000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
88 | 音叉液位计 |  | 双叉标准型，螺纹连接 | 套 | 18 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 6500 | 117000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
89 | 液位计 |  | 测量范围0～4m，介质：NaClO，输出信号4～20mA | 套 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 9300 | 9300 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
90 | 液位计 |  | 测量范围0～4m，介质：柠檬酸，输出信号4～20mA | 套 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 9300 | 9300 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
91 | 电磁流量计 |  | DN50，量程0～10m3/h，四氟衬里，钛电极，输出信号4～20mA，1.0MPa，分体式 | 套 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 17690 | 17690 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
92 | 电磁流量计 |  | DN50，量程0～10m3/h，四氟衬里，钽电极，输出信号4～20mA，1.0MPa，分体式 | 套 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 17690 | 17690 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
93 | 电磁流量计 |  | DN150，量程0～100m3/h，橡胶衬里,不锈钢电极，输出信号4～20mA，1.0MPa，分体式 | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 20000 | 20000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
94 | 普通压力表 |  | 0~1.0MPa | 个 | 12 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 300 | 3600 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
95 | 浮球液位计 |  | 0~1m | 个 | 5 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 300 | 1500 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
96 | 低压进线柜 |  | 1000(宽)*2200(高)*1000(深)，MNS | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 82500 | 165000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
97 | 低压母联柜 |  | 1000(宽)*2200(高)*1000(深)，MNS | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 75000 | 75000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
98 | 有源滤波柜 |  | 200A | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 210000 | 420000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
99 | 产水泵变频控制柜 |  | 800(宽)*2200(高)*1000(深)，MNS | 台 | 4 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 64000 | 256000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
100 | 污泥回流泵变频控制柜 |  | 800(宽)*2200(高)*1000(深)，MNS | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 82000 | 164000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
101 | CIP泵变频控制柜 |  | 800(宽)*2200(高)*1000(深)，MNS | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 54000 | 54000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
102 | 加药泵变频控制柜 |  | 800(宽)*2200(高)*1000(深)，MNS | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 45000 | 45000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
103 | 低压电气柜 |  | 800(宽)*2200(高)*1000(深)，MNS | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 60000 | 120000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
104 | 气动阀箱 |  | 非标定制，不锈钢304，IP55,支架安装 | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 6750 | 6750 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
105 | 电磁阀箱 |  | 非标定制，不锈钢304，IP55,支架安装 | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 6000 | 6000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
106 | 排水泵现场控制箱 |  | 非标定制，不锈钢304，IP55,壁挂安装 | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 4750 | 4750 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
107 | 化料器控制箱 |  | 工艺成套提供 | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 5250 | 5250 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
108 | 电动单梁悬挂起重机开关箱 |  | 工艺成套提供 | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3000 | 3000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
109 | 电动葫芦开关箱 |  | 工艺成套提供 | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3000 | 3000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
110 | 动力配电箱 |  | 非标定制，不锈钢304，IP55,支架安装 | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 37500 | 75000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
111 | 产水泵现场按钮箱 |  | 非标定制，不锈钢304，IP55,支架安装 | 台 | 8 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3750 | 30000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
112 | CIP泵现场按钮箱 |  | 非标定制，不锈钢304，IP55,支架安装 | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 4250 | 4250 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
113 | 剩余污泥泵现场按钮箱 |  | 非标定制，不锈钢304，IP55,支架安装 | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 4250 | 4250 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
114 | 真空泵现场按钮箱 |  | 非标定制，不锈钢304，IP55,支架安装 | 台 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 4250 | 4250 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
115 | 污泥回流泵按钮箱 |  | 非标定制，不锈钢304，IP55,支架安装 | 台 | 2 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 4650 | 9300 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
116 | 污泥回流泵接线盒 |  | 非标定制，不锈钢304，IP55,支架安装 | 台 | 6 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 1500 | 9000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
117 | 膜车间主站PLCA |  |  | 套 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 315000 | 315000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
118 | 膜车间远程站PLCA.1-膜车间远程站PLCA.4 |  |  | 套 | 4 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 112000 | 448000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
119 | 交换机 |  |  | 个 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 12750 | 12750 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
120 | 膜控制系统软件编制 |  |  | 项 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 150000 | 150000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
121 | 膜控制系统现场调试服务 |  |  | 项 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 125000 | 125000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
122 | 仪表保护箱 |  |  | 个 | 32 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 3750 | 120000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
123 | 安装 |  | 工艺设备、电气设备、仪表、阀门安装，工艺管道、电缆等材料及安装 | 项 | 1 | [14 empty] | 碧水源 | 车学理13380060528 | 6000000 | 6000000 | 三达膜 | 王立才13459293295 |  |  | 立升 | 房明亮15050461263 | 不报价 | 不报价
六 | 采购子包6:精确曝气系统及配套设备 | [9 empty] | 3503352.64 |  | 5542000 |  | 3146847.6 |  | /
1 | 电动线性空气调节阀 |  | 适用于生化池空气管 道 | 套 | 4 | 4000000 | 4000000 | 4 | 8% | 3503352.64 | 3503352.64 | 5542000 | 5542000 | 3146847.6 | 3146847.6 | / | / | 3807992 | 3415984 | 冰得 | 郑饶15899960814 | 4200000 | 4200000 | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com | 不报价 | 不报价 | 威立雅 | 刘建源13590204531 | 模式不合适 | 模式不合适 | 赛莱默 | 孙河洋18688805759 | 3415984 | 3415984
2 | 热式气体流量计 |  |  | 套 | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 冰得 | 郑饶15899960814 |  |  | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com |  |  | 威立雅 | 刘建源13590204531 |  |  | 赛莱默 | 孙河洋18688805759
3 | 曝气就地控制系统 |  |  | 套 | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 冰得 | 郑饶15899960814 |  |  | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com |  |  | 威立雅 | 刘建源13590204531 |  |  | 赛莱默 | 孙河洋18688805759
4 | 鼓风机优化控制系统 |  |  | 套 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 冰得 | 郑饶15899960814 |  |  | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com |  |  | 威立雅 | 刘建源13590204531 |  |  | 赛莱默 | 孙河洋18688805759
5 | 曝气氨氮优化控制系统 |  |  | 套 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 冰得 | 郑饶15899960814 |  |  | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com |  |  | 威立雅 | 刘建源13590204531 |  |  | 赛莱默 | 孙河洋18688805759
6 | 曝气总氮优化控制系统 |  |  | 套 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 冰得 | 郑饶15899960814 |  |  | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com |  |  | 威立雅 | 刘建源13590204531 |  |  | 赛莱默 | 孙河洋18688805759
7 | 曝气器运行状态评估系统 |  |  | 套 | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 冰得 | 郑饶15899960814 |  |  | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com |  |  | 威立雅 | 刘建源13590204531 |  |  | 赛莱默 | 孙河洋18688805759
8 | 系统集成标定与校验 |  |  | 套 | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 冰得 | 郑饶15899960814 |  |  | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com |  |  | 威立雅 | 刘建源13590204531 |  |  | 赛莱默 | 孙河洋18688805759
9 | 现场控制柜 |  |  | 套 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 冰得 | 郑饶15899960814 |  |  | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com |  |  | 威立雅 | 刘建源13590204531 |  |  | 赛莱默 | 孙河洋18688805759
10 | 总管压力变送器 |  | 0-2bar，±0.065%， 输出 4-20mA | 套 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 冰得 | 郑饶15899960814 |  |  | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com |  |  | 威立雅 | 刘建源13590204531 |  |  | 赛莱默 | 孙河洋18688805759
11 | 空气总管温度变送器 |  | 0-200℃, ±0.2℃，输 出 4-20mA | 套 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 冰得 | 郑饶15899960814 |  |  | 西门子 | 黄志豪13826107878@163.com |  |  | 威立雅 | 刘建源13590204531 |  |  | 赛莱默 | 孙河洋18688805759
七 | 采购子包7:鼓风机及配套设备（50%） | [9 empty] | 9099395 |  | 11432200 |  | 7200000 |  | 12118000
1 | 生化风机 |  | 磁悬浮风机，Q=5040m3/h，P=0.9Bar，N=150kW,配套进口过滤器、进口过滤器转接头、消音器，出口柔性补偿器、消音器、止回阀、旁通放空阀、消音器及压力表、冷却系统等，配套就地控制柜和主控柜 | 台 | 4 | 25373000 | 101492000 | 3 | 0% | 1419330 | 4257990 | 1248000（Q=4800m3/h，P=92kPa，N=160kW） | 11432200 | 1800000（Q=7200m3/h） | 7200000 | 1526000（Q=4500m3/h，P=7m N= 120kW） | 12054000 | 1419330 | 900000 | ABS | 曹昀13503012388 | 1938660 | 5815980 | 豪顿 | 蔡联昌18620887355 | 不报价 | 不报价 | 阿特拉斯 | 黎蜜祥13711288140 | 900000 | 2700000
2 | 膜风机 |  | 磁悬浮风机，Q=7500m3/h，P=0.45Bar，N=150kW，配套进口过滤器、进口过滤器转接头、消音器，出口柔性补偿器、消音器、止回阀、旁通放空阀、消音器及压力表、冷却系统等，配套就地控制柜和主控柜 | 台 | 4 | 25373000 | 101492000 | 3 | 0% | 1581415 | 4744245 | 1370080-1600000（Q=6600m3/h-Q=15600m3/h） |  |  |  | 2198000（Q=9000m3/h，P=7m N= 120kW） |  | 1581415 | 1200000 | ABS | 曹昀13503012388 | 1962830 | 5888490 | 豪顿 | 蔡联昌18620887355 |  |  | 阿特拉斯 | 黎蜜祥13711288140 | 1200000 | 3600000
3 | 进风过滤器 |  | 电动帘式过滤器,Q≥26000m3/h,N=0.25kW | 套 | 2 |  |  | 1 | 0% | 97160 | 97160 | 8000(Q≥27600m3/h N=0.3kW) |  |  |  | 64000（B=3.4m ，H=2.5m ，N=0.55kW） | 64000 | 97160 | 97160 | ABS | 曹昀13503012388 | 97160 | 194320 | 豪顿 | 蔡联昌18620887355 |  |  | 阿特拉斯 | 黎蜜祥13711288140 | 不生产 | 不生产
八 | 采购子包8:污泥装置设备（66%） | [9 empty] | 32152295 |  | 34842491.99 |  | 37200000 |  | 36500300
1 | 调质池搅拌器 |  | 立式桨叶式，D=1500，N=11kW | 台 | 2 | 46995100 | 46995100 | 2 | 33% | 32152295 | 32152295 | 34842491.99 | 34842491.99 | 37200000 | 37200000 | 36500300 | 36500300 | 47988500 | 47988500 | 复洁 | 周可勇13760885309 | 65000 | 130000
2 | 絮凝剂制配装置 |  | 4000L/h，N=5kW | 套 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 150000 | 300000
3 | 混凝剂加药泵 |  | 卧式离心泵，Q=6.3m3/h，H=20m，N=1.5kW，塑料泵头，带变频控制 | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 8800 | 17600
4 | 低温真空脱水干化主机 |  | 过滤面积600m2，进泥含水率98%，出泥含水率＜40%工况下时，单套设计处理能力5.6tDS/d（最大7.2tDS/d），N=11kW，含主机密闭罩 | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 11800000 | 23600000
5 | 污泥脱水干化成套设备控制软件 |  | V2.0 | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 0 | 0
6 | 污泥切割机 |  | 管道式，Q=70m³/h，N=3kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 62000 | 124000
7 | 污泥进料泵 |  | 单螺杆泵，Q=63m³/h，H=100m，N=30kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 12100 | 24200
8 | 絮凝剂加药泵 |  | 单螺杆泵，Q=3m³/h，H=20m，N=2.2kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 33000 | 66000
9 | 静态混合器 |  | DN150，SS304 | 套 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 5800 | 11600
10 | 压榨泵 |  | Q=30m3/h，H=100m，N=15kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 12500 | 25000
11 | 热水箱 |  | V=75m3，不锈钢材质 | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 280000 | 280000
12 | 加热泵 |  | Q=200m3/h，H=20m，N=18.5kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 12100 | 24200
13 | 水源热泵 |  | 制热量1360kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 2380000 | 4760000
14 | 热水循环泵 |  | Q=300m3/h，H=20m，N=18.5kW（规格与厂家不一致） | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 14300 | 28600
15 | 真空泵 |  | Q=43m³/min，P=3300Pa，N=55kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 95700 | 191400
16 | 冷凝器 |  | A=180m2 | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 209000 | 418000
17 | 缓冲罐 |  | V=0.8m3 | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 8600 | 17200
18 | 冷凝液储罐 |  | V=1.5m3 | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 9800 | 19600
19 | 冷却水泵 |  | Q=150m3/h，H=27m，N=22kW | 台 | 3 |  |  | 3 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 8800 | 26400
20 | 水箱排气冷凝器 |  | A=10m² | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 13200 | 13200
21 | 空压机 |  | 螺杆式空压机，Q=2.1m3/min，P=PN10，N=15kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 50000 | 100000
22 | 冷干机 |  | Q=2.4m3/ min，N=0.85kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 8000 | 16000
23 | 压缩空气储罐 |  | V=12m3，1.05MPa | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 40000 | 40000
24 | 仪表空气储罐 |  | V=3m3，1.05MPa | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 14000 | 14000
25 | 空气主管路油水过滤器 |  | Q=4m3/min，3μ/0.1μ/0.01μ | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 3000 | 6000
26 | 螺旋输送机 |  | Q=20t/h，有效长度 L=10.3m，N=15kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 200000 | 400000
27 | 破碎机 |  | Q=20t/h，N=30kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 40000 | 80000
28 | 分料螺旋 |  | Q=20t/h，N=11kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 150000 | 300000
29 | 卸料刮板输送机 |  | Q=20t/h，N=37kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 1400000 | 2800000
30 | 干污泥料仓 |  | V=50m3，N=25kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 750000 | 1500000
31 | 装车刮板输送机 |  | Q=20t/h，N=27kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 700000 | 1400000
32 | 电动葫芦 |  | 起重量2T，起吊高度8.5m，行程28.8m，N=5.3kW | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 50000 | 100000
33 | 电动葫芦 |  | 起重量5T，起吊高度14.7m，行程34.8m，N=7.5kW | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 80000 | 80000
34 | 排水泵 |  | 潜污泵，Q=35m³/h，H=15m，N=4kW，带导轨及自耦系统 | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 5500 | 5500
35 | 暗杆刀闸阀 |  | Q235-B，DN200，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
36 | 暗杆刀闸阀 |  | Q235-B，DN150，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
37 | 球阀 |  | SS304，DN40，1.6MPa | 台 | 7 |  |  | 7 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
38 | 止回阀 |  | Q235-B，DN150，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
39 | 安全阀 |  | DN80，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
40 | 橡胶接头 |  | DN150，1.6MPa | 台 | 6 |  |  | 6 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
41 | 蝶阀 |  | Q235-B，DN150，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
42 | 止回阀 |  | Q235-B，DN150，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
43 | 球阀 |  | SS304，DN40，1.6MPa | 台 | 6 |  |  | 6 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
44 | 球阀 |  | SS304，DN15，1.6MPa | 台 | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
45 | 橡胶接头 |  | DN80，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
46 | 橡胶接头 |  | DN150，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
47 | 金属膨胀节 |  | DN150，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
48 | 锥形过滤器 |  | DN150 | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
49 | 蝶阀 |  | SS304，DN200，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
50 | 蝶阀 |  | SS304，DN200，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
51 | 止回阀 |  | SS304，DN200，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
52 | 蝶阀 |  | SS304，DN100，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
53 | 球阀 |  | SS304，DN20，1.6MPa | 台 | 8 |  |  | 8 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
54 | 止回阀 |  | SS304，DN80，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
55 | 蝶阀 |  | SS304，DN80，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
56 | 蝶阀 |  | SS304，DN200，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
57 | 止回阀 |  | SS304，DN200，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
58 | 球阀 |  | SS304，DN20，1.6MPa | 台 | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
59 | 蝶阀 |  | SS304，DN200，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
60 | 止回阀 |  | Q235-B，DN150，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
61 | 蝶阀 |  | Q235-B，DN150，1.6MPa | 台 | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
62 | 球阀 |  | SS304，DN20，1.6MPa | 台 | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
63 | 球阀 |  | SS304，DN50，1.6MPa | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
64 | 蝶阀 |  | SS304，DN80，1.6MPa | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
65 | 蝶阀 |  | Q235-B，DN150，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
66 | 蝶阀 |  | SS304，DN200，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
67 | 持压/泄压阀 |  | DN80，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
68 | T型过滤器 |  | DN200，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
69 | T型过滤器 |  | DN100，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
70 | T型过滤器 |  | DN200，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
71 | T型过滤器 |  | DN150，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
72 | 石英玻璃视镜 |  | Q235B，150，1.6MPa | 台 | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
73 | 球阀 |  | SS304，DN40，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
74 | 球阀 |  | SS304，DN50，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
75 | 蝶阀 |  | SS304，DN65，1.6MPa | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
76 | 蝶阀 |  | SS304，DN50，1.6MPa | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
77 | 止回阀 |  | SS304，DN40，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
78 | 球阀 |  | SS304，DN20，1.6MPa | 台 | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
79 | 球阀 | DN80，1.6MPa | Q235-B，DN80，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
80 | 球阀 | DN40，1.6MPa | SS304，DN40，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
81 | 球阀 | DN40，1.6MPa | SS304，DN40，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
82 | 球阀 | DN65，1.6MPa | Q235-B，DN65，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
83 | 球阀 | DN40，1.6MPa | SS304，DN40，1.6MPa | 台 | 12 |  |  | 12 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
84 | 球阀 | DN25，1.6MPa | SS304，DN25，1.6MPa | 台 | 8 |  |  | 8 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
85 | 球阀 | DN20，1.6MPa | SS304，DN20，1.6MPa | 台 | 25 |  |  | 25 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
86 | 止回阀 | DN40，1.6MPa | SS304，DN40，1.6MPa | 台 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
87 | 球阀 | DN15，1.6MPa | SS304，DN15，1.6MPa | 台 | 20 |  |  | 20 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
88 | 蝶阀 |  | SS304，DN100，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
89 | 球阀 |  | SS304，DN50，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
90 | 止回阀 |  | SS304，DN50，1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309
35 | 低压配电系统 |  | 含低压柜及柜体与设备之间电缆 | 套 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 1100000 | 1100000
36 | 控制柜 |  |  | 套 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 130000 | 260000
37 | 仪表 |  |  | 套 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 190000 | 380000
38 | 阀门 |  |  | 套 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 300000 | 600000
39 | 电缆 |  |  | 套 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 80000 | 160000
40 | 工控机及软件 |  |  | 套 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 15000 | 30000
41 | 污泥干化区域除臭系统 |  | Q=37000m³/h | 项 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 4300000 | 4300000
42 | 污泥干化区域离子送风系统 |  | Q=60000m³/h | 项 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 1080000 | 1080000
43 | 预处理区离子送风系统 |  | Q=16000m³/h | 项 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 复洁 | 周可勇13760885309 | 3160000 | 3160000
九 | 采购子包9：在线仪表设备 | [9 empty] | 1208736 |  | 1048000 |  | 1100000 |  | 1204240
1 | 酸碱度/温度（pH/T）检测仪 | pH:0-14/0-100;精度测量值的±0.75%,测量灵敏度:<0.005pH;重复性:<±全量程浸入式数字传感器IP68,带悬挂支架传感器电缆30m;双通道数字式变送器带壁装式不锈钢保护箱及附件;pH/T及故障状态,工业现场总线通讯接口与本工程PLC总线接口一致);在线式检测仪表,LCD现场显示自动温度补偿带自动清洗装置; | pH:0-14/0-100;精度测量值的±0.75%,测量灵敏度:<0.005pH;重复性:<±全量程浸入式数字传感器IP68,带悬挂支架传感器电缆30m;双通道数字式变送器带壁装式不锈钢保护箱及附件;pH/T及故障状态,工业现场总线通讯接口与本工程PLC总线接口一致);在线式检测仪表,LCD现场显示自动温度补偿带自动清洗装置; | 套 | 2 | 759038.55 | 759038.55 | 2 | 0% | 21986.67 | 43973.34 | 19500 | 39000 | 25000 | 50000 | 21350 | 42700 | 21986.6667 | 12800 | 哈希 | 张锐熙15626146220 | 35000 | 70000 | E+H | 黄应文13326426530 | 12800 | 25600 | WTW | 廖昌平18218221882 | 18160 | 36320
2 | 固态悬浮物（SS）检测仪 | 1)0-500mg/l,电源AC220V自带适配器;2)精度:±5%测量值;响应时间:<1秒工作温度:2℃～40℃;3)浸入式数字传感器IP68,带悬挂支架传感器电缆30m;4)数字式变送器IP65,带壁装式不锈钢保护箱及附件;5)SS及故障状态工业现场总线通讯接口(与本工程PLC总线接口一致);6)在线式检测仪表,LCD现场显示带自动清洗装置; | 1)0-500mg/l,电源AC220V自带适配器;2)精度:±5%测量值;响应时间:<1秒工作温度:2℃～40℃;3)浸入式数字传感器IP68,带悬挂支架传感器电缆30m;4)数字式变送器IP65,带壁装式不锈钢保护箱及附件;5)SS及故障状态工业现场总线通讯接口(与本工程PLC总线接口一致);6)在线式检测仪表,LCD现场显示带自动清洗装置; | 套 | 2 |  |  | 2 | 0% | 38068.33 | 76136.66 | 19500 | 39000 | 39000 | 78000 | 42000 | 84000 | 38068.3333 | 28156 | 哈希 | 张锐熙15626146220 | 50000 | 100000 | E+H | 黄应文13326426530 | 28156 | 56312 | WTW | 廖昌平18218221882 | 36049 | 72098
3 | 总磷（TP）检测仪 | 1)0-20mg/l;重复性:±3%FS;高温化学分解与分光光度钼蓝法,电源AC220V;2)TP值/故障状态,工业现场总线通讯接口(与本工程PLC总线接口一致); | 1)0-20mg/l;重复性:±3%FS;高温化学分解与分光光度钼蓝法,电源AC220V;2)TP值/故障状态,工业现场总线通讯接口(与本工程PLC总线接口一致); | 套 | 2 |  |  | 2 | 0% | 156241 | 312482 | 165000 | 330000 | 240000 | 480000 | 250000 | 500000 | 156241 | 119123 | 哈希 | 张锐熙15626146220 | 185000 | 370000 | E+H | 黄应文13326426530 | 164600 | 329200 | WTW | 廖昌平18218221882 | 119123 | 238246
4 | 总氮（TN）检测仪 | 1)0-100mg/l,重复性:±3%FS,碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法电源,AC220V;2)TN值故障状态工业现场总线通讯接口与本工程PLC总线接口一致);3)在线式检测仪表,LCD现场显示,自动校正、自动清洗功能; | 1)0-100mg/l,重复性:±3%FS,碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法电源,AC220V;2)TN值故障状态工业现场总线通讯接口与本工程PLC总线接口一致);3)在线式检测仪表,LCD现场显示,自动校正、自动清洗功能; | 套 | 2 |  |  | 2 | 0% | 131416.33 | 262832.66 | 100000 | 200000 |  |  |  |  | 131416.3333 | 108759 | 哈希 | 张锐熙15626146220 | 175000 | 350000 | E+H | 黄应文13326426530 | 108759 | 217518 | WTW | 廖昌平18218221882 | 110490 | 220980
5 | 氨氮（NH3-N）检测仪 | 1)0-80mg/l,水杨酸腚酚蓝法,电源AC220V；2)低量程:0.10~20.00mg/L;高量程:3.00~80.00mg/L;3)重复性≤3%；稳定性:±10%；零点漂移:±5%F.S;4)NH3N值/故障状态,工业现场总线通讯接口与本工程PLC总线接口一致);5)在线式检测仪表,LCD现场显示,自动校正、自动清洗功能; | 1)0-80mg/l,水杨酸腚酚蓝法,电源AC220V；2)低量程:0.10~20.00mg/L;高量程:3.00~80.00mg/L;3)重复性≤3%；稳定性:±10%；零点漂移:±5%F.S;4)NH3N值/故障状态,工业现场总线通讯接口与本工程PLC总线接口一致);5)在线式检测仪表,LCD现场显示,自动校正、自动清洗功能; | 套 | 2 |  |  | 2 | 0% | 138056.67 | 276113.34 | 100000 | 200000 | 130000 | 260000 | 140000 | 280000 | 138056.6667 | 111970 | 哈希 | 张锐熙15626146220 | 185000 | 370000 | E+H | 黄应文13326426530 | 117200 | 234400 | WTW | 廖昌平18218221882 | 111970 | 223940
6 | 化学需氧量（COD）检测仪 | 1)测量范围10~5000mg/L,重铬酸钾法高温消解电源AC220V;2)示值误差:±10%；重复性:5％示值稳定性:±5％;3)COD值/故障状态,工业现场总线通讯接口(与本工程PLC总线接口一致);4)在线式检测仪表,LCD现场显示,自动校正、自动清洗功能; | 1)测量范围10~5000mg/L,重铬酸钾法高温消解电源AC220V;2)示值误差:±10%；重复性:5％示值稳定性:±5％;3)COD值/故障状态,工业现场总线通讯接口(与本工程PLC总线接口一致);4)在线式检测仪表,LCD现场显示,自动校正、自动清洗功能; | 套 | 2 |  |  | 2 | 0% | 118599 | 237198 | 120000 | 240000 | 116000 | 232000 | 148770 | 297540 | 118599 | 89432 | 哈希 | 张锐熙15626146220 | 160000 | 320000 | E+H | 黄应文13326426530 | 106365 | 212730 | WTW | 廖昌平18218221882 | 89432 | 178864
十 | 采购子包10：智慧水厂及配套设备 | [9 empty] | 3000000 |  | 3242251 |  | / |  | /
1 | 智慧水厂管控平台 |  |  | 项 | 1 | 3000000 | 3000000 | 1 |  | 3000000 | 3000000 | 3242251 | 3242251 | / | / | / | / | 11060000 | 4800000 | 上海昊沧 | 021-61261198 | 4800000 | 4800000 | 深圳水务科技 | 黄泽贵13825515102 | 17320000 | 17320000
蓝色代表厂家报价单中的深化设备
黄色代表需要核对图纸数量及子项

## 工艺专业
设备价格表（含税）
单位工程：工艺专业
序号 | 设备名称 | 概算规格、型号 | 施工图预算规格、型号 | 单位 | 数量 | 概算 |  | 南站水厂 | [5 empty] | 环城北 | 中部净水厂 | 洛溪水厂 | 询价均值 | 询价最低值 | 品牌1 | [5 empty] | 品牌2 | [5 empty] | 品牌3 | [5 empty] | 品牌4
[8 empty] | 预算数量 | 预算选用价格 |  |  | 招控价选用价格
[6 empty] | 单价(元) | 合价(元) |  | 建议下浮率 | 单价（元） | 总价（元） | 单价 | 差额 | 单价（元） | 单价（元） | 单价（元） |  |  | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 下浮率 | 下浮后单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 下浮率 | 下浮后单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 下浮率 | 下浮后单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 下浮率 | 下浮后单价（元） | 总价（元）
一 | 进水闸门井、粗格栅及进水泵房
1 | 进水速闭闸门 |  | 断电速闭, 1400x1400mm , N=3kW ,配套一体式执行机构 | 台 | 1 | 416700 | 416700 | 1 | 20% | 119200 | 119200 |  |  | 400000 | 185000 (∅1200,P=1.5kW) | 780000 (DN1600 ，PN= 1.0MPa ，N=3kW) | 299200 | 119200 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 490000 | 20% | 392000 | 392000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 149000 | 20% | 119200 | 149000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 386400 |  | 386400 | 386400
3 | 格栅进水闸门 |  | 不锈钢附壁方闸门, 1500 × 1500mm , N=2.2kW ,带手电一体启闭机 | 台 | 3 | 123800 | 371400 | 3 | 20% | 47920 | 143760 |  |  | 60375（B×H=1.50×1.35m，渠深2m，N=1.5kW） | 123667（BxH=2.1X2.9m,P=2.2kw） | 68650(B*H= 1200*1200m N=0.45kw) | 74760 | 47920 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 118000 | 20% | 94400 | 283200 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 59900 | 20% | 47920 | 179700 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 81960 |  | 81960 | 245880
4 | 粗格栅 |  | 钢丝绳牵引式格栅除污机,渠宽 1700mm ,栅隙 15mm , N=1.5+0.55kW ,单台过水量≥ 3300m3/h ,带防臭罩 | 台 | 2 | 241700 | 483400 | 2 | 20% | 228000 | 456000 |  |  |  |  | 180000 | 356533.3333 | 228000 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 650000 | 20% | 520000 | 1040000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 285000 | 20% | 228000 | 570000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 321600 |  | 321600 | 643200
5 | 格栅出水闸门 |  | 不锈钢附壁方闸门, 1500 × 1500mm , N=2.2kW ,带手电一体启闭机 | 台 | 3 | 123900 | 371700 | 3 | 20% | 47920 | 143760 |  |  | 60375（B×H=1.50×1.35m，渠深2m，N=1.5kW） | 123667（BxH=2.1X2.9m,P=2.2kw） | 107265 | 74760 | 47920 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 118000 | 20% | 94400 | 283200 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 59900 | 20% | 47920 | 179700 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 81960 |  | 81960 | 245880
6 | 泵房进水闸门 |  | 不锈钢附壁方闸门, 1500 × 1500mm , N=2.2kW ,带手电一体启闭机 | 台 | 3 | 124000 | 372000 | 3 | 20% | 47920 | 143760 |  |  | 60375（B×H=1.50×1.35m，渠深2m，N=1.5kW） | 123667（BxH=2.1X2.9m,P=2.2kw） | 107265 | 74760 | 47920 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 118000 | 20% | 94400 | 283200 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 59900 | 20% | 47920 | 179700 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 81960 |  | 81960 | 245880
7 | 螺旋输送机 |  | 不锈钢无轴螺旋,Φ 300mm ,有效长度 L ≥ 10.0m N=2.2kW ,带密闭盖 | 台 | 1 | 50400 | 50400 | 1 | 20% | 54400 | 54400 |  |  | 37900（DN300（U型断面）） |  | 104000 （400mm） | 88000 | 54400 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 68000 | 20% | 54400 | 54400 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 115000 | 20% | 92000 | 115000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 117600 |  | 117600 | 117600
8 | 螺旋输送机 |  | 不锈钢无轴螺旋,Φ 300mm ,有效长度 L ≥ 10.0m N=2.2kW ,带密闭盖 | 台 | 1 | 66300 | 66300 | 1 | 20% | 54400 | 54400 |  |  | 37900（DN300（U型断面）） |  | 104000 （400mm） | 88000 | 54400 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 68000 | 20% | 54400 | 54400 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 115000 | 20% | 92000 | 115000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 117600 |  | 117600 | 117600
9 | 垃圾斗车 |  | 容积 1 立方米,与螺旋输送机配套 | 个 | 1 | 5200 | 5200 | 1 | 20% | 5200 | 5200 |  |  | 6000 |  | 5000 | 6466.6667 | 5200 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 8000 | 20% | 6400 | 6400 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 6500 | 20% | 5200 | 6500 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 7800 |  | 7800 | 7800
10 | 电动葫芦 |  | 起重量 3T ,起吊高度 18m ,行程 26m , N=4.9kW | 台 | 1 | 33600 | 33600 | 1 | 0% | 14500 | 14500 |  |  | 65000（起吊重量3T，4.5+0.4kw） | 30000 | 81054（12m） | 48000 | 14500 | 广州起重机械 | 谢启康13430264951 | 105000 | 10% | 94500 | 94500 | 广州泰克力 | 陈经理13570054553 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 广东永通 | 陈经理13924880284 | 14500 |  | 14500 | 14500
11 | 进水电动偏心半球 阀 |  | DN1400 , PN10 , N=4kW | 台 | 1 | 884500 | 884500 | 1 | 0% | 847055 | 847055 | 719996.75 | -127058.25 | 459000（液压偏心半球阀DN1200） |  | 860000 （DN1600） | 1013076.525 | 847055 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 1813997 | 35% | 1179098.05 | 1179098.05 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 847055 |  | 847055 | 847055 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 不生产 |  | 不生产 | 不生产
12 | 止回阀 |  | DN700 , PN10 | 个 | 2 | 162500 | 325000 | 2 | 0% | 53234 | 106468 |  |  | 8000（DN600） |  | 51186 | 83412.3333 | 53234 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 158200 | 35% | 102830 | 205660 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 94173 |  | 94173 | 188346 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 53234 |  | 53234 | 106468
13 | 橡胶接头 |  | DN700 , PN10 | 个 | 2 | 3200 | 6400 | 2 | 0% | 6515 | 13030 |  |  | 8039（DN600） |  | 4830 | 11286.0333 | 6515 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 14534 | 35% | 9447.1 | 18894.2 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 17896 |  | 17896 | 35792 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 6515 |  | 6515 | 13030
14 | 电动蝶阀 |  | DN700 , PN10 ,开关型 | 个 | 2 | 87200 | 174400 | 2 | 35% | 61006.4 | 122012.8 |  |  | 108822 （DN1400） |  | 97886 (DN900) | 76832.1333 | 61006.4 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 93856 | 35% | 61006.4 | 122012.8 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 99108 |  | 99108 | 198216 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 70382 |  | 70382 | 140764
15 | 橡胶接头 |  | DN1400 , PN10 | 个 | 1 | 14200 | 14200 | 1 | 0% | 17482 | 17482 |  |  | 46434 |  | 5750 （DN800） | 38090.95 | 17482 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 55449 | 35% | 36041.85 | 36041.85 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 60749 |  | 60749 | 60749 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 17482 |  | 17482 | 17482
16 | 电动蝶阀 |  | DN500 , PN10 ,开关型 | 个 | 2 | 72700 | 145400 | 2 | 0% | 40808 | 81616 |  |  | 35897（DN600） |  | 35149 （DN200） | 57820.1167 | 40808 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 77219 | 35% | 50192.35 | 100384.7 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 82460 |  | 82460 | 164920 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 40808 |  | 40808 | 81616
17 | 蝶阀 |  | DN1200 , PN10 | 个 | 1 | 74100 | 74100 | 1 | 35% | 61425 | 61425 |  |  | 93812(电动 ) |  | 114800(电动调节法兰式蝶阀) | 92438 | 61425 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 94500 | 35% | 61425 | 61425 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 130451 |  | 130451 | 130451 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 85438 |  | 85438 | 85438
18 | 止回阀 |  | DN500，PN10 | 个 | 2 | 3837.6 | 7675.2 | 2 | 0% | 43851 | 87702 |  |  | 8000（DN600） |  | 38512 （DN600） | 50769 | 43851 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 69300 | 35% | 45045 | 90090 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 63411 |  | 63411 | 126822 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 43851 |  | 43851 | 87702
19 | 手动蝶阀 |  | DN100，PN10 | 个 | 4 | 288.725 | 1154.9 | 4 | 0% | 515 | 2060 |  |  |  |  | / | 4024.5 | 515 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 2030 | 35% | 1319.5 | 5278 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 10239 |  | 10239 | 40956 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 515 |  | 515 | 2060
20 | 手动蝶阀 |  | DN150，PN10 | 个 | 11 | 465.253 | 5117.783 | 11 | 0% | 904 | 9944 |  |  |  |  | 1863 | 4568.1667 | 904 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 3010 | 35% | 1956.5 | 21521.5 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 10844 |  | 10844 | 119284 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 904 |  | 904 | 9944
21 | 止回阀 |  | DN100，PN10 | 个 | 4 |  | 0 | 4 | 35% | 1619.8 | 6479.2 |  |  |  |  | 4485 （DN200） | 2514.6 | 1619.8 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 2492 | 35% | 1619.8 | 6479.2 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 4125 |  | 4125 | 16500 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1799 |  | 1799 | 7196
22 | 止回阀 |  | DN150，PN10 | 个 | 3 | 2408 | 7224 | 3 | 0% | 3047 | 9141 |  |  |  |  | 3022.5 | 3731.6333 | 3047 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 4746 | 35% | 3084.9 | 9254.7 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 5063 |  | 5063 | 15189 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 3047 |  | 3047 | 9141
23 | 球阀 |  | DN32 | 个 | 5 | 16.499 | 82.495 | 5 | 0% | 215 | 1075 |  |  |  |  | 40（DN25） | 1518 | 215 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 1280 | 35% | 832 | 4160 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 3507 |  | 3507 | 17535 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 215 |  | 215 | 1075
24 | 手动蝶阀 |  | DN200，PN10 | 个 | 2 | 2437.948 | 4875.896 | 2 | 0% | 1458 | 2916 |  |  |  |  | 1863 （DN150） | 5211.3 | 1458 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 4326 | 35% | 2811.9 | 5623.8 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 11364 |  | 11364 | 22728 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1458 |  | 1458 | 2916
25 | 止回阀 |  | DN50，PN10 | 个 | 2 | 138.4 | 276.8 | 2 | 35% | 800.8 | 1601.6 |  |  |  |  | / | 1767.9333 | 800.8 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 1232 | 35% | 800.8 | 1601.6 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 3260 |  | 3260 | 6520 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1243 |  | 1243 | 2486
26 | 手动蝶阀 |  | DN50，PN10 | 个 | 2 | 210.004 | 420.008 | 2 | 0% | 298 | 596 |  |  |  |  | / | 3561.6667 | 298 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 1260 | 35% | 819 | 1638 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 9568 |  | 9568 | 19136 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 298 |  | 298 | 596
27 | 闸阀 |  | DN50，PN10 | 个 | 4 |  | 0 | 4 | 0% | 300 | 1200 |  |  |  |  | / | 100 | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 参考大龙 | 300
二 | 细格栅渠
1 | 格栅进出水闸门 |  | 不锈钢门式插板闸,渠宽 1.5m ,渠深 2.5m ,水深 1.3m , N=2.2kW | 台 | 8 | 88300 | 706400 | 8 | 20% | 40400 | 323200 |  |  | 87600（B×H=1.6×2.4m，渠深30m，N=1.5kW） |  | 56000（B*H=900*2400m） | 57533.3333 | 40400 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 88000 | 20% | 70400 | 563200 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 50500 | 20% | 40400 | 404000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 61800 |  | 61800 | 494400
2 | 垃圾斗车 |  | 容积 1 立方米,与螺旋压榨机配套 | 台 | 1 | 5200 | 5200 | 1 | 20% | 5200 | 5200 |  |  | 6000 |  | 5000 | 6466.6667 | 5200 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 8000 | 20% | 6400 | 6400 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 6500 | 20% | 5200 | 6500 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 7800 |  | 7800 | 7800
三 | 曝气沉砂池
1 | 进水闸门 |  | 不锈钢附壁方闸门, B × H=1500mm × 2500mm , N=2.2kW ,带手电一体启闭机 | 套 | 2 | 85600 | 171200 | 2 | 20% | 50800 | 101600 |  |  | 60375（B×H=1.50×1.35m，渠深2m，N=1.5kW） |  | 62080（BxH=2000x1500 ） | 85000 | 50800 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 118000 | 20% | 94400 | 188800 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 63500 | 20% | 50800 | 127000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 109800 |  | 109800 | 219600
2 | 桥式刮砂机 |  | 行程 L=22.3m ,宽度 B=4.4m , N=0.75+1.1kW ,水下部件不锈钢 | 套 | 2 | 136200 | 272400 | 2 | 20% | 156800 | 313600 |  |  | 975000（15万m3/d） |  | 150000（L=18.5m） | 204933.3333 | 156800 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 196000 | 20% | 156800 | 313600 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 295000 | 20% | 236000 | 590000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 222000 |  | 222000 | 444000
3 | 排砂泵 |  | Q=12L/s , H=10m , N=0.55kW ,定制设备,含水下吸砂管系统及配件,砂接触部件为耐磨耐腐蚀材质 | 套 | 4 | 29900 | 119600 | 4 | 20% | 8000 | 32000 |  |  |  |  | 15000（Q=30m3/h） | 36266.6667 | 8000 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 10000 | 20% | 8000 | 32000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 28500 | 20% | 22800 | 114000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 78000 |  | 78000 | 312000
4 | 砂水分离器 |  | Q=15~20L/s , N=1.5kW ,不锈钢材质 | 套 | 2 | 61300 | 122600 | 2 | 20% | 57600 | 115200 |  |  |  |  | 80000 | 74000 | 57600 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 72000 | 20% | 57600 | 115200 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 78000 | 20% | 62400 | 156000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 102000 |  | 102000 | 204000
5 | 垃圾斗车 |  | 容积 1 立方米,与砂水分离器配套 | 个 | 1 | 5200 | 5200 | 1 | 20% | 5200 | 5200 |  |  |  |  | 5000 | 6466.6667 | 5200 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 8000 | 20% | 6400 | 6400 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 6500 | 20% | 5200 | 6500 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 7800 |  | 7800 | 7800
6 | 整流栅条 |  | 玻璃钢栅条, L × B ×δ =2100mm × 100mm × 8mm | 条 | 160 | 2000 | 320000 | 160 | 20% | 304 | 48640 |  |  |  |  | 220 | 1121.3333 | 304 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 3000 | 20% | 2400 | 384000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 380 | 20% | 304 | 60800 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 660 |  | 660 | 105600
7 | 曝气风机 |  | 罗茨鼓风机, Q=12m3/min , P=40kPa , N=15kW ,含进出口消声器、隔音罩及放空阀配件,含变频 | 台 | 3 | 361000 | 1083000 | 3 | 0% | 23300 | 69900 |  |  |  |  | 130000（Q=9.0m3/min） | 72188.89 | 23300 | 百事德 | 吴旭东13801532692 | 33266.67 |  | 33266.67 | 99800.01 | 华东风机 | 刘凯15098911867 | 23300 |  | 23300 | 69900 | 德国艾珍 | 张总13342912691 | 160000 |  | 160000 | 480000 | 英格索兰hibon | 何工13189049131 | 550000 |  |  | 1650000
8 | 电动调节蝶阀 |  | DN200 , PN10 | 台 | 3 | 24900 | 74700 | 3 | 35% | 28923.7 | 86771.1 |  |  | 10500 |  | 34620 （DN250） | 40244.9 | 28923.7 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 44498 | 35% | 28923.7 | 86771.1 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 49865 |  | 49865 | 149595 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 41946 |  | 41946 | 125838
四 | 膜格栅渠
1 | 格栅进水闸门 |  | 不锈钢叠梁闸,渠宽 1.6m ,渠深 5.25m ,水深 3.2m | 台 | 10 | 24800 | 248000 | 10 | 20% | 42800 | 428000 |  |  | 112425 （1400×5000） |  |  | 56133.3333 | 42800 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 55000 | 20% | 44000 | 440000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 53500 | 20% | 42800 | 535000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 81600 |  | 81600 | 816000
2 | 垃圾斗车 |  | 容积 1 立方米,与螺旋压榨机配套 | 套 | 1 | 5200 | 5200 | 1 | 20% | 5200 | 5200 |  |  | 6000 |  | 5000 | 6466.6667 | 5200 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 8000 | 20% | 6400 | 6400 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 6500 | 20% | 5200 | 6500 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 7800 |  | 7800 | 7800
3 | 电动调节蝶阀 |  | DN700 , PN10 ,预处理池出水管 | 个 | 4 | 87200 | 348800 | 4 | 35% | 63811.15 | 255244.6 |  |  | 53846（DN600） |  | 97886 （DN900） | 85832.7167 | 63811.15 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 98171 | 35% | 63811.15 | 255244.6 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 109913 |  | 109913 | 439652 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 83774 |  | 83774 | 335096
五 | 预处理区的其它设备
1 | 可调式出水堰板 |  | LxW=3250mmx350mm δ=5mm SS304 | 块 | 2 | 1597.7552 | 3195.5105 | 2 | 20% | 960 | 1920 |  |  |  |  | 1500 | 5112 | 960 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 15000 | 20% | 12000 | 24000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 1200 | 20% | 960 | 2400 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 2376 |  | 2376 | 4752
2 | 可调式出水堰板 |  | LxW=2900mmx350mm δ=5mm SS304 | 块 | 4 | 1425.6893 | 5702.7572 | 4 | 20% | 880 | 3520 |  |  |  |  | 1500 | 4201.3333 | 880 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 12000 | 20% | 9600 | 38400 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 1100 | 20% | 880 | 4400 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 2124 |  | 2124 | 8496
六 | AAOA生化池 | [28 empty] | 0
1 | 盘式微孔曝气器 |  | 膜片直径 300mm , EPDM 材质,通气量≥ 4m3/(h ·只 ) ,氧利用率≥ 20% | 个 | 2592 | 363.0401 | 941000 | 2592 | 0% | 150 | 388800 |  |  | 150 |  | 240 | 146.5 | 105 | 耶格尔 | 彭宏一15223193129 | 188 |  | 188 | 487296 | 帕萨旺 | 蒋13916712400 | 未报价 |  |  | 未报价 | 诺庞 | 芮安邦13584228855 | 105 |  | 105 | 272160
2 | 内回流泵(缺氧 ~ 厌氧) |  | 不锈钢穿墙泵, Q=3125m3/h , H=1.2m , N=18kW ,带变频控制、起吊装置 | 台 | 4 | 200000 | 800000 | 4 | 0% | 270000 | 1080000 | 243000 | -108000 | 224640 （Q=3906m3/h） |  | 85000（Q=2090m3/h） | 349563.3333 | 270000 | 德国KSB | 李晖13829709122 | 270000 |  | 270000 | 1080000 | 苏尔寿ABS | 曹昀13503012388 | 328690 |  | 328690 | 1314760 | 海斯特 | 王兰军18666867936 | 450000 |  | 450000 | 1800000
3 | 内回流泵(好氧 ~ 缺氧) |  | 不锈钢穿墙泵, Q=2344m3/h , H=1.2m , N=18kW ,带变频控制、起吊装置 | 台 | 6 | 180000 | 1080000 | 6 | 0% | 210000 | 1260000 | 189000 | -126000 | 138000 |  | 85000（Q=2090m3/h） | 288793.3333 | 210000 | 德国KSB | 李晖13829709122 | 210000 |  | 210000 | 1260000 | 苏尔寿ABS | 曹昀13503012388 | 296380 |  | 296380 | 1778280 | 海斯特 | 王兰军18666867936 | 360000 |  | 360000 | 2160000
4 | 进水闸门(厌氧) |  | 不锈钢附壁方闸门, B × H=1200 × 700mm , N=1.5kW ,带手电一体启闭机 | 套 | 2 | 91100 | 182200 | 2 | 0% | 38500 | 77000 |  |  | 42000 （800X1000） |  | 52800（B*H=900*2000m） | 52900 | 38500 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 82000 | 20% | 65600 | 131200 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 38500 |  | 38500 | 77000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 54600 |  | 54600 | 109200
5 | 回流闸门(好氧 ~ 缺氧) |  | 不锈钢附壁方闸门, B × H=1600 × 700mm , N=1.5kW ,带手电一体启闭机 | 套 | 2 | 95800 | 191600 | 2 | 0% | 42500 | 85000 |  |  | 57000 （1800X1000） |  | 52800（B*H=900*2000m） | 57553.3333 | 42500 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 88000 | 20% | 70400 | 140800 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 42500 |  | 42500 | 85000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 59760 |  | 59760 | 119520
6 | 进水闸门(缺氧) |  | 不锈钢附壁方闸门, B × H=1200 × 700mm , N=1.5kW ,带手电一体启闭机 | 套 | 2 | 84100 | 168200 | 2 | 0% | 38500 | 77000 |  |  | 42000 （800X1000） |  | 52800（B*H=900*2000m） | 52900 | 38500 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 82000 | 20% | 65600 | 131200 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 38500 |  | 38500 | 77000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 54600 |  | 54600 | 109200
7 | 回流闸门(膜池 ~ 好氧) |  | 不锈钢附壁方闸门, B × H=2200 × 700mm , N=1.5kW ,带手电一体启闭机 | 套 | 2 | 95600 | 191200 | 2 | 0% | 52500 | 105000 |  |  | 61200（B×H=0.80×2.60m，渠深3.3m，N=1.5kW） |  | 52800（B*H=900*2000m） | 65633.3333 | 52500 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 95000 | 20% | 76000 | 152000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 52500 |  | 52500 | 105000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 68400 |  | 68400 | 136800
8 | 巴氏计量槽 |  | 膜池回流渠,喉道宽度 1200mm ,量程 0.035~2m3/s ,不锈钢材质,含明渠流量计 | 套 | 2 | 39300 | 78600 | 2 | 20% | 20000 | 40000 |  |  |  |  | 34000 | 28933.3333 | 20000 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 25000 | 20% | 20000 | 40000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 33200 |  | 33200 | 66400 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 33600 |  | 33600 | 67200
9 | 巴氏计量槽 |  | 好氧回流渠,喉道宽度 1000mm ,量程 0.03~1.5m3/s ,不锈钢材质,含明渠流量计 | 套 | 2 | 30800 | 61600 | 2 | 20% | 16800 | 33600 |  |  | 30000 |  | 34000 （1200mm） | 23900 | 16800 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 21000 | 20% | 16800 | 33600 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 31500 |  | 31500 | 63000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 23400 |  | 23400 | 46800
10 | 絮凝搅拌器 |  | 不锈钢立式搅拌器, D=2m , N=5.5kW ,转速 48rpm | 套 | 3 | 54900 | 164700 | 2 | 0% | 106500 | 213000 | 95850 | -21300 | 55000（D=580mm;转速475rpm；N=7.6kw） |  | 111550（N=3.5kW D=2100mm 44rpm） | 114718 | 106500 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 106500 | 0% | 106500 | 213000 | 米顿罗 | 任行卓13052536000 | 120000 |  | 120000 | 240000 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 117654 | 0% | 117654 | 235308
11 | 絮凝搅拌器 |  | 不锈钢立式搅拌器, D=2m , N=4kW ,转速 28rpm | 套 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | 98800 | 197600 | 88920 | -19760 | 55000（D=580mm;转速475rpm；N=7.6kw） |  | 111550（N=3.5kW D=2100mm 44rpm） | 105982.6667 | 98800 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 98800 | 0% | 98800 | 197600 | 米顿罗 | 任行卓13052536000 | 110000 |  | 110000 | 220000 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 109148 | 0% | 109148 | 218296
12 | 出水闸门 |  | 不锈钢附壁方闸门, B × H=2000 × 2000mm , N=1.5kW ,带手电一体启闭机,下开式 | 套 | 2 | 132500 | 265000 | 2 | 0% | 79500 | 159000 | 71550 | -15900 | 60000（BXH=2.2mX2.0m,P=2.2kW） |  | 52800（B*H=900*2000m） | 106366.6667 | 79500 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 130000 | 20% | 104000 | 208000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 79500 |  | 79500 | 159000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 135600 |  | 135600 | 271200
13 | 膜池回流泵 |  | 不锈钢穿墙泵, Q=2604m3/h , H=1.2m , N=15kW ,带变频控制、起吊装置 | 套 | 6 | 180000 | 1080000 | 6 | 30% | 154000 | 924000 |  |  | 138000 （Q=2344m3/h |  | 248800（Q=3480m3/h） | 276173.3333 | 154000 | 德国KSB | 李晖13829709122 | 220000 | 30% | 154000 | 924000 | 苏尔寿ABS | 曹昀13503012388 | 305920 |  | 305920 | 1835520 | 海斯特 | 王兰军18666867936 | 380000 | 3% | 368600 | 2280000
14 | 手动对夹蝶阀 |  | DN200，PN10，SS304 | 个 | 24 |  |  | 24 | 0% | 1458 | 34992 |  |  | 9773（电动） |  | 6500 | 7050.5833 | 1458 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 12815 | 35% | 8329.75 | 199914 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 11364 |  | 11364 | 272736 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1458 |  | 1458 | 34992
七 | MBR膜池
1 | 电动葫芦 |  | 起重量5T，起吊高度12m，行程约340m，N=0.8×2+7.5kW | 台 | 1 |  |  | 2 | 0% | 436000 | 872000 | 392400 | -87200 |  |  |  |  | 436000 | 碧水源 | 车学理13380060528 | 436000 |  | 436000
2 | 电动单梁起重机 |  | 起重量2T，起吊高度10m，跨度5.4m，行程31m，N=3.4kW（含检修平台，领证，在原报价基础上+5500/台） | 台 | 2 |  |  | 2 |  | 90000 | 180000 |  |  | 90000（T=3t,LK=6.0m,H=24m,N=（4.5+0.4×2）+0.8×2kW） |  |  | 0 | 0 | 碧水源 | 车学理13380060528 | [8 empty] | 0
七 | 出水及消毒区
1 | 紫外线消毒系统 |  | 管道式,处理能力 2.5 万 m3/d ,变化系数 1.5 , N=21kW | 台 | 2 | 2400000 | 4800000 | 2 | 0% | 845000 | 1690000 | 1000000 | 310000 | 1900000（5万m/d） |  | 754000（发票金额2570000） | 2581666.6667 | 845000 | 安力斯 | 叶林蓬13928833012 | 845000 |  | 845000 | 1690000 | 特洁安 | 麦均生13923216789 | 4500000 |  | 4500000 | 9000000 | 威德高 | 陈工18218182708 | 2400000 |  | 2400000 | 4800000
2 | 手电两用蝶阀 |  | DN1200 1.0MPA 阀板:铸铁 | 套 | 1 | 208500 | 208500 | 1 | 35% | 122495.1 | 122495.1 |  |  | 93812(电动) |  |  | 149728.3667 | 122495.1 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 188454 | 35% | 122495.1 | 122495.1 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 186236 |  | 186236 | 186236 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 140454 |  | 140454 | 140454
3 | 巴氏计量槽 |  | 地面出水渠,喉道宽度 1200mm ,不锈钢材质,含明渠流量计 | 套 | 1 | 31400 | 31400 | 1 | 20% | 20000 | 20000 |  |  | 30000（喉道处B=1000mm SS304 壁厚4mm） |  |  | 28933.3333 | 20000 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 25000 | 20% | 20000 | 20000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 33200 |  | 33200 | 33200 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 33600 |  | 33600 | 33600
4 | 中水取水闸门 |  | 不锈钢附壁圆闸门 φ D400 , N=1.5kW ,带手电一体启闭机 | 套 | 1 | 86000 | 86000 | 1 | 20% | 29500 | 29500 |  |  | 37536（DN800） |  |  | 39366.6667 | 29500 | 新环环保 | 连皓文13500036502 | 53000 | 20% | 42400 | 42400 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 29500 |  | 29500 | 29500 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 46200 |  | 46200 | 46200
5 | 恒压供水系统 |  | 立式多级泵组( 3 个泵), 160m3/h , H=50m ,单泵功率N=15kW ,带稳压罐系统、变频控制、导轨及自耦系统及排气阀 | 套 | 3 | 284000 | 852000 | 1 | 3% | 363750 | 363750 | [5 empty] | 363750 | 363750 | 德国KSB | 李晖13829709122 | 未报价 | 30% |  | 未报价 | 苏尔寿ABS | 曹昀13503012388 | 未报价 |  |  | 未报价 | 海斯特 | 王兰军18666867936 | 375000 | 3% | 363750 | 375000
6 | 手电两用蝶阀 |  | DN300 1.0MPA 阀板:铸铁 | 套 | 1 | 81500 | 81500 | 1 | 0% | 29093 | 29093 | [5 empty] | 51155.7167 | 29093 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 68691 | 35% | 44649.15 | 44649.15 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 79725 |  | 79725 | 79725 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 29093 |  | 29093 | 29093
7 | 双法手动蝶阀 |  | DN900 PN10 | 个 | 1 |  |  | 1 | 35% | 32760 | 32760 | [5 empty] | 49301.3333 | 32760 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 50400 | 35% | 32760 | 32760 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 66918 |  | 66918 | 66918 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 48226 |  | 48226 | 48226
8 | 双法手动蝶阀 |  | DN500 PN10 | 个 | 8 |  |  | 8 | 35% | 11602.5 | 92820 | [5 empty] | 18287.1667 | 11602.5 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 17850 | 35% | 11602.5 | 92820 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 30893 |  | 30893 | 247144 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 12366 |  | 12366 | 98928
9 | 双法橡胶接头 |  | DN1400 PN10 Q235B | 个 | 1 |  |  | 1 | 0% | 17482 | 17482 |  |  | 36337 |  |  | 38090.95 | 17482 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 55449 | 35% | 36041.85 | 36041.85 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 60749 |  | 60749 | 60749 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 17482 |  | 17482 | 17482
10 | 双法手动闸阀 |  | DN100 PN0 Q235B | 个 | 1 |  |  | 1 | 0% | 1021 | 1021 |  |  |  |  | 2295 （DN200） | 1442.6333 | 1021 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 1666 | 35% | 1082.9 | 1082.9 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 2224 |  | 2224 | 2224 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1021 |  | 1021 | 1021
11 | 双法手动闸阀 |  | DN80 PN10 | 个 | 6 |  |  | 6 | 0% | 884 | 5304 | [5 empty] | 1234.6333 | 884 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 1386 | 35% | 900.9 | 5405.4 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 1919 |  | 1919 | 11514 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 884 |  | 884 | 5304
12 | 双法止回阀 |  | DN80 PN10 | 个 | 3 |  |  | 3 | 35% | 1146.6 | 3439.8 | [5 empty] | 2030.5333 | 1146.6 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 1764 | 35% | 1146.6 | 3439.8 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 3512 |  | 3512 | 10536 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1433 |  | 1433 | 4299
13 | 排气阀 |  | DN15 | 个 | 2 | 67.64 |  | 2 |  | 40.8 | 81.6 | [5 empty] | 837.225 | 450.45 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 693 | 35% | 450.45 | 900.9 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 1224 |  | 1224 | 2448 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 不生产 |  |  | 不生产
八 | 浓缩池
1 | 污泥浓缩机 |  | 中心传动悬挂式,Φ 12.0m , N=0.75kW ,水下部件不锈钢材质 | 台 | 2 | 232600 | 465200 | 2 | 20% | 144000 | 288000 |  |  | 130000 |  |  | 173533.3333 | 144000 | 广东新环 | 连皓文13500036502 | 180000 | 20% | 144000 | 288000 | 无锡通用 | 杨培根18961775586 | 175000 |  | 175000 | 350000 | 江苏南通 | 李向阳 15896274137 | 201600 |  | 201600 | 403200
2 | 排泥泵 |  | 单螺杆泵, Q=65m 3 /h , H=20m , N=7.5kW ,带变频控制 | 台 | 2 | 200000 | 400000 | 2 | 0% | 49300 | 98600 |  |  | 35800（Q=30m3/h,H=10m,3kw） |  |  | 87900 | 49300 | 耐驰 | 葛银祖13902234800 | 126500 |  | 126500 | 253000 | 西派克 | 陈浩13681732464 | 不报价 |  |  | 不报价 | 尼科 | 陈生13166269987 | 49300 |  | 49300 | 98600
3 | 手动闸阀（法兰式带加长杆） |  | DN150，PN10，L=1m | 个 | 3 |  |  | 3 | 35% | 2529.8 | 7589.4 | [5 empty] | 4834.9333 | 2529.8 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 3892 | 35% | 2529.8 | 7589.4 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 6292 |  | 6292 | 18876 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 5683 |  | 5683 | 17049
4 | 手动闸阀 |  | DN150，PN10 | 个 | 5 |  |  | 5 | 35% | 1792.7 | 8963.5 | [5 empty] | 2415.5667 | 1792.7 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 2758 | 35% | 1792.7 | 8963.5 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 3412 |  | 3412 | 17060 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 2042 |  | 2042 | 10210
5 | 手动闸阀 |  | DN200，PN10 | 个 | 3 |  |  | 3 | 35% | 2784.6 | 8353.8 |  |  | 3200 |  |  | 3795.8667 | 2784.6 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 4284 | 35% | 2784.6 | 8353.8 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 5591 |  | 5591 | 16773 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 3012 |  | 3012 | 9036
6 | 止回阀 |  | DN150，PN10 | 个 | 2 |  |  | 2 | 0% | 3047 | 6094 |  |  |  |  | 4485 （DN200） | 3731.6333 | 3047 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 4746 | 35% | 3084.9 | 6169.8 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 5063 |  | 5063 | 10126 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 3047 |  | 3047 | 6094
7 | 止回阀 |  | DN50，PN10 | 个 | 1 |  |  | 1 | 35% | 800.8 | 800.8 |  |  |  |  | 483（对夹式） | 1767.9333 | 800.8 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 1232 | 35% | 800.8 | 800.8 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 3260 |  | 3260 | 3260 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1243 |  | 1243 | 1243
8 | 手动闸阀 |  | DN50，PN10 | 个 | 1 |  |  | 1 | 0% | 624 | 624 | [5 empty] | 937.4833 | 624 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 973 | 35% | 632.45 | 632.45 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 1556 |  | 1556 | 1556 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 624 |  | 624 | 624
九 | 放空泵房
1 | 电动葫芦 |  | 起重量 3T ,起吊高度 13m ,行程 14m , N=4.5kW | 套 | 1 | 33600 | 33600 | 1 | 0% | 33600 | 33600 |  |  | 65000 |  | 62586 | 41566.6667 | 13200 | 广州起重机械 | 谢启康13430264951 | 87000 | 10% | 78300 | 78300 | 广州泰克力 | 陈经理13570054553 | 33200 |  | 33200 | 33200 | 广东永通 | 陈经理13924880284 | 13200 |  | 13200 | 13200
2 | 放空泵 |  | 潜污泵, 300m3/h , H=16m , N=22kW ,带变频控制、导轨及自耦系统 | 套 | 3 | 35000 | 105000 | 3 | 10% | 23728.5 | 71185.5 |  |  | 148000（H=20m） |  | 46500（Q=210m3/h） | 39156.75 | 23728.5 | 荏原 | 韦国13798148955 | 54585 | 0% | 54585 | 163755 | 南方泵业 | 曾工13825006787 | 未生产 |  |  | 未生产 | 凯泉泵业 | 舒尧溢13825001721 | 26365 | 10% | 23728.5 | 79095
3 | 排涝泵 |  | 潜污泵, 700m3/h , H=22m , N=75kW ,带变频控制、导轨及自耦系统 | 套 | 3 | 120000 | 360000 | 3 | 10% | 63819 | 191457 |  |  |  |  | 109000（Q=1000m3/h） | 137875.5 | 63819 | 荏原 | 韦国13798148955 | 211932 | 0% | 211932 | 635796 | 南方泵业 | 曾工13825006787 | 未生产 |  |  | 未生产 | 凯泉泵业 | 舒尧溢13825001721 | 70910 | 10% | 63819 | 212730
4 | 电动蝶阀 |  | DN300 , PN10 ,开关型 | 个 | 3 | 81500 | 244500 | 3 | 35% | 25841.4 | 77524.2 |  |  | 31200（DN350） |  |  | 35964.1333 | 25841.4 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 39756 | 35% | 25841.4 | 77524.2 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 47792 |  | 47792 | 143376 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 34259 |  | 34259 | 102777
5 | 电动蝶阀 |  | DN500 , PN10 ,开关型 | 个 | 3 | 91300 | 273900 | 3 | 0% | 40808 | 122424 | 36727.2 | -12242.4 | 35897（DN600） |  |  | 57820.1167 | 40808 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 77219 | 35% | 50192.35 | 150577.05 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 82460 |  | 82460 | 247380 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 40808 |  | 40808 | 122424
6 | 止回阀 |  | DN300，PN10 | 个 | 3 |  |  | 3 | 0% | 12788 | 38364 | 11509.2 | -3836.4 |  |  |  | 14183.3333 | 12788 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 23100 | 35% | 15015 | 45045 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 14747 |  | 14747 | 44241 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 12788 |  | 12788 | 38364
7 | 止回阀 |  | DN500，PN10 | 个 | 3 |  |  | 3 | 0% | 43851 | 131553 | 39465.9 | -13155.3 | 8000（DN600） |  |  | 50769 | 43851 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 69300 | 35% | 45045 | 135135 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 63411 |  | 63411 | 190233 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 43851 |  | 43851 | 131553
十 | 鼓风机房
1 | 电动蝶阀 |  | DN300 , PN10 ,不锈钢,耐高温, N=0.37kW , 120 ℃,开关型 | 个 | 8 | 81549 | 652392 | 6 | 0% | 36501 | 219006 | 32850.9 | -21900.6 | 76820.1（DN800） |  |  | 45552.55 | 36501 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 80561 | 35% | 52364.65 | 314187.9 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 47792 |  | 47792 | 286752 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 36501 |  | 36501 | 292008
2 | 电动葫芦 |  | M=2t,H=4.5m,Lk=9m,N=5.5kW | 台 | 6 | 20700 | 124200 | 6 | 0% | 27500 | 165000 | 24750 | -16500 | 20000（T=5t，H=6m，N=9.8KW） |  |  | 43066.6667 | 27500 | 广州起重机械 | 谢启康13430264951 | 78000 | 10% | 70200 | 421200 | 广州泰克力 | 陈经理13570054553 | 27500 |  | 27500 | 165000 | 广东永通 | 陈经理13924880284 | 31500 |  | 31500 | 189000
十一 | 加药间
1 | PAC 加药泵 |  | 隔膜计量泵, PVC 泵头, Q=450L/h , P=7bar , N=0.55kW ,带变频调速,投加生化池末端 | 套 | 3 | 272000 | 272000 | 3 | 0% | 18946 | 56838 |  |  | 32000（Q=300L/h，H=20m，N=0.42kW，变频控制）硫酸铝隔膜加药泵 |  |  | 22930.5 | 18946 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 24363 |  |  | 73089 | 西派克 | 陈浩13681732464 | 不报价 |  |  | 不报价 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 26915 |  | 26915 | 80745 |  |  | 18946 |  | 18946 | 56838
| 控制箱 |  | 西门子PLC，10 寸触摸屏，主要电气元器件采用施耐德、ABB等进口品牌。碳钢喷塑，户内柜，板厚 2mm，带避雷装置，带滤波装置，所有控制回路带漏电保护，带过载 | 套 |  |  |  | 1 | 0% | 59980 | 59980 | [5 empty] | 59980 | 59980 | [20 empty] | 59980 |  | 59980 | 59980
2 | PAC 卸药泵 |  | 卧式氟塑料泵, Q=50m3/h , H=8m , N=5.5kW | 套 | 2 |  | 0 | 2 | 0% | 20017 | 40034 |  |  | 48000（Q=80.0m3/h，H=15m，N=3kW）硫酸铝卸药泵 |  |  | 20017 | 20017 | [20 empty] | 20017 |  | 20017 | 40034
3 | PAC 药池搅拌器 |  | 折桨搅拌器, D=1.6m ,碳钢衬塑材质, N=4.0kW | 套 | 2 |  | 0 | 2 | 0% | 50000 | 100000 |  |  | 29978（N=4.0kW） |  |  | 110345.3333 | 50000 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 85800 | 0% |  | 171600 | 米顿罗 | 任行卓13052536000 | 50000 |  | 50000 | 100000 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 94786 |  | 94786 | 189572 |  |  | 186250 |  | 186250 | 372500
4 | NaClO 加药泵 |  | 隔膜计量泵, PVC 泵头, Q=300L/h , P=7bar , N=0.55kW ,带变频调速,投加中水池 | 套 | 2 | 99700 | 99700 | 2 | 0% | 24503 | 49006 |  |  | 32000（Q=200L/h） |  |  | 24503 | 24503 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 22180 | 0% |  | 44360 | 西派克 | 陈浩13681732464 | 不报价 |  |  | 不报价 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 24503 |  | 24503 | 49006
5 | NaClO 加药泵 |  | 卧式氟塑料泵, Q=6.9m3/h , H=20m , N=1.1kW ,变频控制,用于 MBR 清洗 | 套 | 2 |  |  | 2 | 0% | 75674 | 151348 | 68106.6 | -15134.8 | 36000（3m3/h） |  |  | 75674 | 75674 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 68500 | 0% |  | 137000 | 西派克 | 陈浩13681732464 | 不报价 |  |  | 不报价 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 75674 |  | 75674 | 151348
6 | NaClO 卸药泵 |  | 卧式氟塑料泵, Q=20m3/h , H=10m , N=2.2kW | 套 | 2 |  |  | 2 | 0% | 16396 | 32792 |  |  | 37200 |  |  | 16396 | 16396 | [22 empty] | 16396
| 控制箱 |  | 西门子PLC，10 寸触摸屏，主要电气元器件采用施耐德、ABB等进口品牌。碳钢喷塑，户内柜，板厚 2mm，带避雷装置，带滤波装置，所有控制回路带漏电保护，带过载 |  |  |  |  | 1 | 0% | 80206 | 80206 | [5 empty] | 80206 | 80206 | [22 empty] | 80206
7 | NaClO 储罐 |  | 立式 PE 储罐, V=15m3 ,带加强筋及爬梯,配套远传液位计 | 套 | 3 |  |  | 3 | 0% | 59665 | 178995 | 53698.5 | -17899.5 | 60000（V=25m3） |  |  | 59665 | 59665 | [22 empty] | 59665
8 | 柠檬酸加药泵 |  | 卧式氟塑料泵, Q=6.6m3/h , H=20m , N=1.1kW ,变频控制,用于 MBR 清洗 | 套 | 2 | 138700 | 138700 | 2 | 0% | 75674 | 151348 | 68106.6 | -15134.8 | 37200（20m3/h） |  |  | 75674 | 75674 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 68500 | 0% |  | 137000 | 西派克 | 陈浩13681732464 | 不报价 |  |  | 不报价 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 75674 |  | 75674 | 151348
9 | 柠檬酸药池搅拌器 |  | 折桨搅拌器, D=1.6m ,碳钢衬塑材质, N=4.0kW | 套 | 1 |  |  | 1 | 0% | 60000 | 60000 |  |  | 29978（N=4.0kW） |  |  | 77393 | 60000 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 85800 | 0% |  | 85800 | 米顿罗 | 任行卓13052536000 | 60000 |  | 60000 | 60000 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 94786 |  | 94786 | 94786
10 | 化料器 |  | 200kg/ 次, V=400L ,带加热器, N=1.5+7.5kW | 套 | 1 |  |  | 1 | 0% | 15188 | 15188 | [5 empty] | 15188 | 15188 | [22 empty] | 15188
11 | NaOH 加药泵 |  | 卧式氟塑料泵, Q=4m3/h , H=20m , N=2.2kW ,带变频调速 | 套 | 2 | 384500 | 384500 | 2 | 0% | 64075 | 128150 |  |  | 34050 |  |  | 64075 | 64075 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 58000 | 0% |  | 116000 | 西派克 | 陈浩13681732464 | 不报价 |  |  | 不报价 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 64075 |  | 64075 | 128150
| 控制箱 |  | 西门子PLC，10 寸触摸屏，主要电气元器件采用施耐德、ABB等进口品牌。碳钢喷塑，户内柜，板厚 2mm，带避雷装置，带滤波装置，所有控制回路带漏电保护，带过载 |  |  |  |  | 1 | 0% | 33838 | 33838 | [29 empty] | 33838
12 | NaOH 卸药泵 |  | 卧式氟塑料泵, Q=20m3/h , H=10m , N=2.2kW | 套 | 2 |  |  | 2 | 0% | 16237 | 32474 |  |  | 37200 |  |  | 16237 | 16237 | [22 empty] | 16237
13 | 乙酸钠加药泵 |  | 隔膜计量泵,塑料泵头, Q=150L/h , P=7bar , N=0.55kW ,带变频调速 | 套 | 3 | 250000 | 250000 | 3 | 0% | 23267 | 69801 |  |  | 32000（Q=450L/h） |  |  | 23267 | 23267 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 21061 | 0% |  | 63183 | 西派克 | 陈浩13681732464 | 不报价 |  |  | 不报价 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 23267 |  | 23267 | 69801
| 控制箱 |  | 西门子PLC，10 寸触摸屏，主要电气元器件采用施耐德、ABB等进口品牌。碳钢喷塑，户内柜，板厚 2mm，带避雷装置，带滤波装置，所有控制回路带漏电保护，带过载 |  |  |  |  | 1 | 0% | 58644 | 58644 | [29 empty] | 58644
14 | 乙酸钠药池搅拌器 |  | 折桨搅拌器, D=1.6m ,碳钢衬塑材质, N=4.0kW | 套 | 2 |  |  | 2 | 0% | 60000 | 120000 | 54000 | -12000 | 29978 |  |  | 77393 | 60000 | 普罗名特 | 吴健良13450431558 | 85800 | 0% |  | 171600 | 米顿罗 | 任行卓13052536000 | 60000 |  | 60000 | 120000 | 格兰富-ALLDOS | 宋思亮13802905937 | 94786 |  | 94786 | 189572
15 | 电动球阀 |  | DN80 , PN10 , N=0.25kW ,开关型 | 个 | 5 | 3400 | 17000 | 5 | 35% | 18794.75 | 93973.75 | [5 empty] | 37038.25 | 18794.75 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 28915 | 35% | 18794.75 | 144575 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 51203 |  | 51203 | 256015 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 41117 |  | 41117 | 205585
16 | 电动球阀 |  | DN50 , PN10 , N=0.25kW ,开关型 | 个 | 9 | 1500 | 13500 | 9 | 35% | 17721.6 | 159494.4 | [5 empty] | 33151.2 | 17721.6 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 27264 | 35% | 17721.6 | 245376 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 44887 |  | 44887 | 403983 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 36845 |  | 36845 | 331605
20 | 电动球阀 |  | DN40 , PN10 , N=0.25kW ,开关型 | 个 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 35% | 17401.15 | 34802.3 | [5 empty] | 31696.3833 | 17401.15 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 26771 | 35% | 17401.15 | 53542 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 41110 |  | 41110 | 82220 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 36578 |  | 36578 | 73156
25 | Y型过滤器 |  | DN20，PN10 | 个 | 8 | 126.71 | 1013.68 | 8 | 35% | 88.4 | 707.2 | [5 empty] | 91.2 | 88.4 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 136 | 35% | 88.4 | 1088 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 不生产 |  |  | 不生产 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 94 |  | 94 | 752
28 | 倒流防止器阀组 |  | 包括闸阀、过滤器、倒流防止器、排水管、支架等，DN80，PN10 | 组 | 2 | 380 | 760 | 2 | 35% | 7975.5 | 15951 | [5 empty] | 7976.25 | 7975.5 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 12270 | 35% | 7975.5 | 24540 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 7977 |  | 7977 | 15954 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 未报价 |  |  | 未报价
29 | 手动球阀 |  | DN15，PN10，UPVC | 个 | 38 | 8.25 | 313.5 | 38 | 0% | 8.25 | 313.5 | [5 empty] | 41.7 | 8.25 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 69 | 35% | 44.85 | 2622 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 不生产 |  |  | 不生产 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 72 |  | 72 | 2736 |  |  |  |  | 8.25
30 | 手动球阀 |  | DN20，PN10，UPVC | 个 | 39 | 19.28 | 751.92 | 39 | 0% | 19.284 | 752.076 | [5 empty] | 59.8113 | 19.284 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 91 | 35% | 59.15 | 3549 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 不生产 |  |  | 不生产 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 101 |  | 101 | 3939 |  |  |  |  | 19.284
31 | 手动球阀 |  | DN32，PN10，UPVC | 个 | 4 | 16 | 64 | 4 | 0% | 35 | 140 | [5 empty] | 120.3833 | 35 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 171 | 35% | 111.15 | 684 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 不生产 |  |  | 不生产 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 215 |  | 215 | 860 |  |  |  |  | 35
32 | 手动球阀 |  | DN40，PN10，UPVC | 个 | 43 | 23 | 989 | 43 | 0% | 42 | 1806 | [5 empty] | 165.05 | 42 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 231 | 35% | 150.15 | 9933 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 不生产 |  |  | 不生产 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 303 |  | 303 | 13029 |  |  |  |  | 42
33 | 手动球阀 |  | DN40，PN13,UPVC | 个 | 18 | 23 | 414 | 18 | 0% | 42 | 756 | [5 empty] | 165.05 | 42 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 231 | 35% | 150.15 | 4158 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 不生产 |  |  | 不生产 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 303 |  | 303 | 5454 |  |  |  |  | 42
34 | 手动球阀 |  | DN50，PN10,UPVC | 个 | 44 | 29 | 1276 | 44 | 0% | 52.5 | 2310 | [5 empty] | 539.3833 | 52.5 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 301 | 35% | 195.65 | 13244 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 不生产 |  |  | 不生产 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1370 |  | 1370 | 60280 |  |  |  |  | 52.5
35 | 手动球阀 |  | DN65，PN10,UPVC | 个 | 8 | 35 | 280 | 8 | 0% | 65 | 520 | [5 empty] | 781.1167 | 65 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 779 | 35% | 506.35 | 6232 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 不生产 |  |  | 不生产 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1772 |  | 1772 | 14176 |  |  |  |  | 65
36 | 手动球阀 |  | DN80，PN10,UPVC | 个 | 22 | 46 | 1012 | 22 | 0% | 81 | 1782 | [5 empty] | 1049.65 | 81 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 1203 | 35% | 781.95 | 26466 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 不生产 |  |  | 不生产 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 2286 |  | 2286 | 50292 |  |  |  |  | 81
37 | 止回阀 |  | DN80，PN10,UPVC | 个 | 3 | 780.8 | 2342.4 | 3 | 0% | 84 | 252 | [5 empty] | 758.5 | 84 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 无 |  |  |  | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 不生产 |  |  | 不生产 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1433 |  | 1433 | 4299 |  |  |  |  | 84
37 | 止回阀 |  | DN40，PN10,UPVC | 个 | 3 |  |  | 3 | 0% | 42 | 126 | [5 empty] | 42 | 42 | [22 empty] | 42
十二 | 危废间及机修间
1 | 电动单梁起重机 |  | 起重量 3T ,起吊高度 5m ,跨度 4.9m ,行程约 11.2m ,N=4.9kW | 座 | 1 | 196200 |  | 1 | 0% | 29300 | 29300 |  |  | 80000 |  |  | 52700 | 29300 | 广州起重机械 | 谢启康13430264951 | 102000 | 10% | 91800 | 102000 | 广州泰克力 | 陈经理13570054553 | 29300 | 0% | 29300 | 29300 | 广东永通 | 陈经理13924880284 | 37000 | 0% | 37000 | 37000
十三 | 工艺综合管线
1 | 对夹法兰蝶阀 |  | DN700 PN10 Q235B | 个 | 2 | 9702.609 |  | 2 | 35% | 22568 | 45136 | [5 empty] | 35825.3333 | 22568 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 34720 | 35% | 22568 | 69440 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 53112 |  | 53112 | 106224 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 31796 |  | 31796 | 63592
2 | 双法对夹式蝶阀 |  | DN200 PN10 Q235B | 个 | 1 | 2364.3 |  | 1 | 35% | 1355.9 | 1355.9 | [5 empty] | 4725.9667 | 1355.9 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 2086 | 35% | 1355.9 | 2086 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 11364 |  | 11364 | 11364 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1458 |  | 1458 | 1458
3 | 双法限位伸缩接头 |  | DN700 PN10 Q235B | 个 | 4 | 1409.915 |  | 4 | 0% | 8690 | 34760 |  |  | 8039 （DN600） |  |  | 12776.2167 | 8690 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 15081 | 35% | 9802.65 | 60324 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 19836 |  | 19836 | 79344 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 8690 |  | 8690 | 34760
4 | 双法限位伸缩接头 |  | DN200 PN10 Q235B | 个 | 4 | 97.49 |  | 4 | 0% | 1428 | 5712 | [5 empty] | 2453.45 | 1428 | 冠龙 | 黄经理13925121566 | 2439 | 35% | 1585.35 | 9756 | 德国VAG | 吴居并13922353009 | 4347 |  | 4347 | 17388 | 丹麦AVK | 蔡文亮13570037656 | 1428 |  | 1428 | 5712
5 | 电动葫芦 |  | 起重量 2T ,起吊高度 9m ,行程约 84m , N=4.5kW | 台 | 1 | 20700 |  | 1 | 0 | 27500 | 27500 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | 电动葫芦 |  | 起重量 2T ,起吊高度 9m ,行程约 45m , N=4.5kW | 台 | 1 | 20700 |  | 1 | 0 | 27500 | 27500 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | 消防潜水泵 |  | 10L/S H=20m N=5.5kW | 台 | 6 | 5300 |  | 6 | 0 | 8501 | 51006 |  |  | 11000（H=30m） |  |  | 8501 | 8501 | 荏原 | 韦国13798148955 | 8501 | 0% | 8501 | 51006
8 | 潜污泵 |  | 10L/S H=10m N=1.5kW | 台 | 4 | 9000 |  | 4 | 0 | 7762 | 31048 |  |  | 7400 |  |  | 7762 | 7762 | 荏原 | 韦国13798148955 | 7762 | 0% | 7762 | 31048

## 电气专业
设备价格表（含税）
单位工程：电气专业
序号 | 设备名称 | 概算规格、型号 | 施工图预算规格、型号 | 单位 | 数量 | 概算 |  | 预算数量 | 预算选用价格 |  |  | 环城北 |  | 中部水厂 |  | 洛溪水厂(首期) |  | 南站水厂 |  | 品牌1 |  |  |  | 品牌2 |  |  |  | 品牌3 |  |  |  | 品牌4
[6 empty] | 单价(元) | 合价(元) |  | 建议下浮率 | 单价（元） | 总价（元） | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合价(元) | 询价均值 | 询价最低价 | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元）
| 光伏发电 | 31.5KW | 31.5KW | m2 | 194 | 5154.6392 | 1000000 | 194 | 0.8 | 858.5361 | 166556 | 1200 | 180000 | 无 |  | 无 |  | 1121.1211 | 1073.1701 | 易事特 | 陈焰明13925004039 | 1073.1701 | 208195 | 天合光能 | 马少凯18620931285 | 1169.0722 | 226800 | 博燃环保 | 齐春军18923836432
| 电梯 | 载重1350kg，速度1.75m/s | 载重1350kg，速度1.75m/s | 部 | 3 | 225149.42 | 675448.26 | 3 | 0.9 | 282047.535 | 846142.605 | 291666.6667 | 875000 | 217738.72 | 217738.72 | 131368.9133 | 394106.74 | 326716.85 | 313386.15 | 奥的斯 | 王勇13922471918 | 340047.55 | 1020142.65 | 日立 | 陈总13246889088 | 313386.15 | 940158.45 | 三菱 | 夏林涛13823799205
| 高压柜、直流屏 | KYN28-12kV,800x1500x2300(WxDxH) | KYN28-12kV,800x1500x2300(WxDxH) | 台 | 14 | 50892.7429 | 712498.4 | 14 | 1 | 72087.6667 | 1009227.3333 | 101365.7143 | 1419120 | 49055.3425 | 588664.11 | 100057.6 | 1000576 | 76261.8333 | 72087.6667 | 颢成电气 | 张总13352866588 | 80436 | 965232 | 白云电器 | 江德州15902087618 | 72087.6667 | 865052 | 尔安 | 冯总13424037926
| 低压进线柜 | WxDxH=800x1000x2200mm | WxDxH=800x1000x2200mm | 台 | 69 | 76617.6746 | 5286619.55 | 69 | 1 | 58355.7671 | 4026547.9315 | 61126.6667 | 9169000 | 51633.2095 | 3252892.2 | 80688.3288 | 5890248 | 64487.1227 | 58355.7671 | 颢成电气 | 张总13352866588 | 58355.7671 | 4259971 | 白云电器 | 江德州15902087618 | 70618.4783 | 4872675 | 尔安 | 冯总13424037926
| 变压器 | SCB17-2500kVA,10kV/0.4kV,Uk=6% | SCB15-2500kVA,10kV/0.4kV,Uk=6% | 台 | 2 | 218384.01 | 436768.02 | 2 | 0.8 | 318400 | 636800 | 200000 | 800000 | 236283 | 472566 | 218900 | 656700 | 399000 | 398000 | 特变电工 | 魏龙13380043790 | 398000 | 796000 | 明珠 | 甘经理13928809635 | 400000 | 800000 | 广高高压 | 020-82266589
| 固定式柴油发电机组 | 静音型,长行功率1600kW，自带ATS切换柜 | 静音型,长行功率1600kW，自带ATS切换柜 | 台 | 1 | 1250342.82 | 1250342.82 | 1 | 0.9 | 1575000 | 1575000 | 800000 | 800000 | 998920 | 998920 | 无 |  | 2170940.6667 | 1750000 | 进口卡特彼勒 | 张总13041675888 | 2580000 | 2580000 | 进口珀金斯 | 俞经理15985867496 | 1750000 | 1750000 | 进口康明斯 | 施总13802395095 | 2182822 | 2182822
Note on T6: 电梯载重1350kg，速度1.75m/s，3/4站
Note on W6: 全费用单价
Note on Q6: 无参数
Note on G6: 全费用单价，电梯载重1350kg，速度1.75m/s，3/4站
Note on Q9: SCB13-2000kVA
Note on M10: 800kw,静音型
Note on O10: 静音型，长行功率1200kw，选用最低价玉柴
Note on O6: 电梯载重1150kg，速度1m/s，5站
Note on O9: 选的最低价汉光SCB14-10/0.4kV,2500kVA
Note on M9: SCB18-10/0.4kV,2000kVA

## 仪表自控专业设备
设备价格表（含税）
单位工程：仪表自控专业设备
序号 | 设备名称 | 概算规格、型号 | 施工图预算规格、型号 | 单位 | 数量 | 概算 |  | 预算数量 | 预算选用价格 |  |  | 品牌1 |  |  |  | 品牌2 |  |  |  | 品牌3 |  |  |  | 品牌4
[6 empty] | 单价(元) | 合价(元) |  | 建议下浮率 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元）
一 | 工艺自控系统
中控室设备
1 | I/O服务器 | 1.名称:I/O服务器 2.规格:1)双路10核芯Xeon Silver 4210(2.20GHz)处理器;3)内存: 64GB ECC DDR4 RDIMM内存,最大支持640GB; 4)硬盘: 4x2.4TB 2.5" SAS(10K rpm)热插拔硬盘,最大支持16块热插拔硬盘,支持组建RAID0/1/1+0/5/7(本工程组建RAID 1+0); 5)I/O插槽: 1个全长PCI-E x16, 4个全长PCI-E x8和2个全长PCI-E x4插槽; 6)网卡: 双口千/百兆自适应工业以太网卡; 7)显示组件: 独立显卡(显存4GB);22"LCD显示器; 8)操作系统: 预装Windows Server 2019 企业版; 9)服务器机柜(合用): 工业标准,2000Hx1000Wx600D(mm),配22"LCD显示器专用托架,1U键盘托架1个;带鼠标键盘及显示器共享器(KVM转换器):PS/2 KVM接口适配器4口,VGA KVM切换口4个,RS485及RS-232 通讯口各2个; 10)其它: 4U机架式服务器;服务器采用工业标准服务器,电源、CPU、内存、I/O控制组件均采用冗余配置,服务器完全采用单机冗余方式;键盘、鼠标一套;16X DVD+/-RW;带通讯接口转换器:RS-485->PLC现场总线通讯接口; |  | 套 | 1 | 138600 | 138600 |  |  | 52800 | 52800 |  | 武宝凤 13826219800 | 52800 | 52800 | ABB |  |  |  | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 95000 | 95000
2 | 监控服务器(组成双机热备服务器) | 1)双路10核芯Xeon Silver 4210(2.20GHz)处理器;3)内存: 64GB ECC DDR4 RDIMM内存,最大支持640GB; 4)硬盘: 4x2.4TB 2.5" SAS(10K rpm)热插拔硬盘,最大支持16块热插拔硬盘,支持组建RAID0/1/1+0/5/7(本工程组建RAID 1+0); 5)I/O插槽: 1个全长PCI-E x16, 4个全长PCI-E x8和2个全长PCI-E x4插槽; 6)网卡: 双口千/百兆自适应工业以太网卡; 7)显示组件: 独立显卡(显存4GB);22"LCD显示器; 8)操作系统: 预装Windows Server 2019 企业版; 9)服务器机柜(合用): 工业标准,2000Hx1000Wx600D(mm),配22"LCD显示器专用托架,1U键盘托架1个;带鼠标键盘及显示器共享器(KVM转换器):PS/2 KVM接口适配器4口,VGA KVM切换口4个,RS485及RS-232 通讯口各2个; 10)其它: 4U机架式服务器;服务器采用工业标准服务器,电源、CPU、内存、I/O控制组件均采用冗余配置,服务器完全采用单机冗余方式;键盘、鼠标一套;16X DVD+/-RW;带通讯接口转换器:RS-485->PLC现场总线通讯接口; |  | 套 | 1 | 138600 | 138600 |  |  | 52800 | 52800 |  | 武宝凤 13826219800 | 52800 | 52800 | ABB |  |  |  | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 95000 | 95000
3 | 工业以太网交换机 | 支持工业光纤环以太网(冗余环,全负载状态下自愈时间<20ms);支持VLN功能,支持三层交换,支持流量控制,存储转发,带网管功能 |  | 套 | 5 | 22000 | 110000 |  |  | 56038 | 280190 |  | 武宝凤 13826219800 | 56038 | 280190 | ABB |  |  |  | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 77053 | 385265
4 | 不间断电源 | 在线式UPS,输入:380VAC,输出220VAC;10kVA120min备电,功率因数不小于0.98, RS232通讯接口 |  | 套 | 1 | 38500 | 38500 |  |  | 24350 | 24350 | 美国原厂SANTAK | 施扬辉 13459466252 | 24350 | 24350 | 美国原厂艾默生Emerson | 张新芬 13425171172 | 37350 | 37350 | 日本原装APC | 刘经理 15601761158 | 48500 | 48500 | 伊顿UPS |  |  |  | 梅兰日兰
5 | 大屏幕无缝拼接墙系统(小间距LED拼接显示技术) | 点间距：5.400(L)*1.920(H)=10.368m2;厚度(mm):≤14.50; 推荐最小观看距离≥3.0m; 视角(水平/垂直) ≥170度;屏幕亮度(cd/m2) ≥1000; 扫描驱动方式:1/32 扫描,恒流驱动; |  | 套 | 1 | 379900 | 379900 |  |  | 175180 | 175180 | 广州市炬诚电子科技 |  |  |  | 雷曼 |  |  |  | 洲明 |  | 175180 | 175180
6 | 便携式复合气体检测仪 | 可充电锂电池供电,外壳防护等级IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;带RS232及USB接口,带95分贝声音报警(可设置多种报警音频);便携式,背光LCD同时显示各通道的气体浓度值,柱状图形显示电量;-10%%DC~+60%%DC; 工作湿度:≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH);测量范围:H2S: 0-100mg/m3; CH4:0-100%LEL; NH3:0-100ppm; O2: 0-25%VOL; |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 28458 | 56916 | 英思科 |  | 28458 | 56916 | 罗斯蒙特 |  |  |  | 霍尼威尔 |  |  |  | 科尔康
二 | 中控室软件
1 | 上位机软件狗 | 运行版,无限点,软件与PLC实际硬件的一致 |  | 套 | 3 | 118800 | 356400 |  |  | 74267.46 | 222802.38 | [8 empty] | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 74267.46 | 222802.38
2 | 上位机软件狗 | 开发版+运行版,无限点,软件与PLC实际硬件的一致 |  | 套 | 1 | 103700 | 103700 |  |  | 35289.2 | 35289.2 | [8 empty] | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 35289.2 | 35289.2
3 | 上位机画面开发 |  |  | 套 | 1 | 8400 | 8400 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 已含于工程师站软件内
4 | PLC编程软件 | 与PLC硬件系统配套,含编程电缆 |  | 套 | 1 | 28100 | 28100 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 已含于工程师站软件内
5 | 数据库管理软件 | SQL SERVER 2016企业版 |  | 套 | 2 | 140732.58 | 281465.16 |  |  | 53512 | 107024 | [8 empty] | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 53512 | 107024
6 | 实时历史数据库管理软件 | Historian实时数据库,用于实时监测数据的记录,60000点授权 |  | 套 | 1 | 70366.31 | 70366.31 |  |  | 414103 | 414103 | [8 empty] | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 414103 | 414103
7 | 自控系统二次开发 |  |  | 套 | 1 | 140732.58 | 140732.58 |  |  | 0 | 0
四 | 网络电话系统设备
1 | 网络电话机 | 1) VOIP标准, 壁挂式, 防潮型, RJ45接口,PoE供电,IP65; 2) 支持WAN/LAN口桥模式与路由模式的选择,可以同时接入IP语音和数据业务; 3) 基于SIP标准协议,兼容任何采用SIP标准的IP电话系统;支持全部标准PBX功能; 4) 2路来电显示支 持2个同时并存的呼叫;NAT穿透, 支持STUN方式穿透; |  | 台 | 11 | 20200 | 222200 |  |  | 250 | 2750 | 鼎信通达 | 陈玉楼 13825193113 | 260 | 2860 | Alcatel阿尔卡特H2 | 谢海锋18620817000 | 250 | 2750 | 申瓯 |  | 300 | 3300
2 | IP PBX（IP电话网关） | 1) 用户容量最大容量:300(最大224个本地模拟用户/300个IP用户) 2) 终端类型:模拟话机、IP话机、视频话机 3) 中继接口:提供16路FXO、2E1/T1接口 4) 信令协议:SS7、R2、PRI、QSIG、SIP 5) AC:100V~240V;50Hz/60Hz; 6) 标准19英寸2U机框; 7) 可管理性:支持集中/远程设备管理、信令跟踪、资源管理、告警管理、快速开局 |  | 套 | 1 | 7700 | 7700 |  |  | 3520 | 3520 | 星纵 | 陈玉楼 13825193113 | 11680 | 11680 | 三汇 | 谢海锋18620817000 | 3520 | 3520 | 申瓯 |  | 42000 | 42000
| IP电话交换软件 | 可通过以太网与外线电话、内部IP电话进行呼叫、通话(含电话话费) |  | 套 | 1 | 6100 | 6100 |  |  |  |  | 松下 | 含于整体设备 |  |  | 爱立信 | 含于整体设备 |  |  | 申瓯 | 含于整体设备
七 | 地面设备间
1 | 地面自控室PLC测控站（1PLC站） | 可编程控制器系统(含冗余CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块)1) 104xDI,32xDO,4xAI,4xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器;2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及 RS485接口,带相关总线通讯适配器;3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素);4) 配套在线式UPS 220VAC 5kVA 120min不间断电源;5) 含导轨式,24电口(不少于4个PoE口),8光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65。6) 含导轨式,8路,485通信管理机。7) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm),(含PLC程序及触摸屏组态)。 |  | 套 | 1 | 347050 | 347050 |  |  | 179000 | 179000 |  | 武宝凤 13826219800 | 179000 | 179000 | ABB |  |  |  | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 310000 | 310000 | 施耐德 | 李越13826163590
2 | 多通道有毒气体检测仪 (氧气、毒气和可燃气体) | 1) 控制器电源输入: DC24V%%P10%, 50Hz;电源输出:DC24V%%P10%;2) 报警方式:声、光报警,数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警;3) 工作温度:-20%%DC~+55%%DC; 工作湿度:≤95%RH, 不凝露;4) 背光TFT彩色触摸屏,全中文菜单操作; 带温、湿度监测功能；5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害;6) 功耗:正常及报警不大于7W/路;自带24V后备电源(5小时电量)；7) 壁挂式控制器,8通道,不锈钢外壳,防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6;8) 输出信号:Modbus协议 RS485工业现场总线;每路探头带2级报警(自定义);9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米；10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于ExdIIBT6;精度%%P1%FS):1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3#NH3: 0-100ppm;4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40%%DC~120%%DC; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; |  | 套 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 28458 | 28458 | 英思科 |  | 28458 | 28458 | 罗斯蒙特 |  |  |  | 霍尼威尔 |  |  |  | 科尔康
八 | 预处理区
1 | 预处理区PLC测控站（2PLC站） | 可编程控制器系统(含冗余CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块)1) 416xDI,104xDO,32xAI,24xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器;3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素);4) 配套在线式UPS 220VAC 5kVA 120min不间断电源;5) 含导轨式,16电口(不少于4个PoE口),16光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65。6) 含导轨式,8路,485通信管理机。7) 3套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm),(含PLC程序及触摸屏组态)。 |  | 套 | 1 | 347050 | 347050 |  |  | 179000 | 179000 |  | 武宝凤 13826219800 | 179000 | 179000 | ABB |  |  |  | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 490000 | 490000 | 施耐德 | 李越13826163590
2 | I/O服务器 | 1)24xDI,8xDO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器。2)支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器。3)I/O站机箱800Hx600Wx250D(mm)IP54。 |  | 套 | 5 | 138621.61 | 693108.05 |  |  | 27000 | 135000 |  | 武宝凤 13826219800 | 27000 | 135000 | ABB |  |  |  | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 65000 | 325000 | 施耐德 | 李越13826163590
3 | 超声波液位计 | 1) 绝对液位:0-12m,精度%%P0.5%,分体式,电源AC220V;2) 一对传感器IP68,波束角4%%D,传感器电缆15m/15m;3) 双通道变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件;4) 栅前及栅后液位/液位差/故障状态,工业现场总线通讯+4~20mA模拟量接口;5) LCD现场显示 |  | 套 | 9 | 8700 | 78300 |  |  | 18392 | 165528 | E+H | 黄13326426530 | 18392 | 165528 |  | 武宝凤 13826219800 | 21072 | 189648 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 55000 | 495000
4 | 电磁流量计 | 1) DN1200,PN1.0Mpa,0~2m3/s,精度%%P0.5%,电源AC220V;2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,带接地环等;3) 变送器IP67,传感器电缆15m,带立柱式不锈钢保护箱及附件;4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号;5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业现场总线通讯接口;6) LCD现场显示,带自清洗系统. |  | 套 | 1 | 28408.156 | 28408.16 |  |  | 96000 | 96000 | E+H | 黄13326426530 | 136800 | 136800 |  | 武宝凤 13826219800 | 96000 | 96000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 167000 | 167000 | 科隆公司（KROHNE）
5 | 电磁流量计 | 1) DN1000,PN1.0Mpa,0~2m3/s,精度%%P0.5%,电源AC220V;2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,带接地环等;3) 变送器IP67,传感器电缆15m,带立柱式不锈钢保护箱及附件;4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号;5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业现场总线通讯接口;6) LCD现场显示,带自清洗系统 |  | 套 | 2 | 23400 | 46800 |  |  | 68000 | 136000 | E+H | 黄13326426530 | 76320 | 152640 |  | 武宝凤 13826219800 | 68000 | 136000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 115000 | 230000 | 科隆公司（KROHNE）
6 | 多通道有毒气体检测仪 (氧气、毒气和可燃气体) | 1) 控制器电源输入: DC24V%%P10%, 50Hz;电源输出:DC24V%%P10%;2) 报警方式:声、光报警,数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警;3) 工作温度:-20%%DC~+55%%DC; 工作湿度:≤95%RH, 不凝露;4) 背光TFT彩色触摸屏,全中文菜单操作; 带温、湿度监测功能；5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害;6) 功耗:正常及报警不大于7W/路;自带24V后备电源(5小时电量)；7) 壁挂式控制器,8通道,不锈钢外壳,防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6;8) 输出信号:Modbus协议 RS485工业现场总线;每路探头带2级报警(自定义);9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米；10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于ExdIIBT6;精度%%P1%FS):1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3#NH3: 0-100ppm;4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40%%DC~120%%DC; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; |  | 套 | 9 | 30000 | 270000 |  |  | 28458 | 256122 | 英思科 |  | 28458 | 256122 | 罗斯蒙特 |  |  |  | 霍尼威尔 |  |  |  | 科尔康
九 | 生化池
1 | 生化池PLC测控站（3PLC站） | 可可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块)1) 200xDI,64xDO,36xAI,32xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及 RS485接口,带相关总线通讯适配器;3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素);4) 配套在线式UPS 220VAC 5kVA 120min不间断电源;5) 含导轨式,24电口(不少于4个PoE口),8光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65。6) 含导轨式,8路,485通信管理机。7) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm),(含PLC程序及触摸屏组态)。 |  | 套 | 1 | 347050 | 347050 |  |  | 190000 | 190000 | Emerson(GE) | 厂家不配合报价 |  |  |  | 武宝凤 13826219800 | 190000 | 190000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 390000 | 390000 | 施耐德 | 李越13826163590
2 | I/O服务器 | 1)24xDI,8xDO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器。2)支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器。3)I/O站机箱800Hx600Wx250D(mm)IP54。 |  | 套 | 9 | 138621.61 | 1247594.49 |  |  | 27000 | 243000 | Emerson(GE) | 厂家不配合报价 |  |  |  | 武宝凤 13826219800 | 27000 | 243000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 65000 | 585000 | 施耐德 | 李越13826163590
4 | MISS在线检测仪 | 1) 0-10g/l,精度%%P1%,电源AC220V; 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) MLSS值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示 |  | 套 | 8 | 71998 | 575984 |  |  | 5000 | 40000 | HACH | 张锐熙15626146220 | 5000 | 40000 | E+H | 黄13326426530 | 33710 | 269680 | WTW | 廖昌平 18218221882 | 45825 | 366600
5 | DO在线检测仪 | 1) DO:0~10mg/L,精度%%P1%,荧光法,电源AC220V;2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15;3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件;4) DO值/故障状态,工业现场总线通讯接口;5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,自动清洗装置 |  | 套 | 10 | 44000 | 440000 |  |  | 26500 | 265000 | HACH | 张锐熙15626146220 | 53000 | 530000 | E+H | 黄13326426530 | 26500 | 265000 | WTW | 廖昌平 18218221882 | 27243 | 272430
6 | OPR在线分析仪 | 1) ORP:-1500~1500mv,精度%%P1mv,电源AC220V;2) 数字差分浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆8m;3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件;4) ORP/故障状态,Modbus工业现场总线通讯接口;5) LCD现场显示,自动清洗装置 |  | 套 | 6 | 30000 | 180000 |  |  | 12585 | 75510 | HACH | 张锐熙15626146220 | 35000 | 210000 | E+H | 黄13326426530 | 12585 | 75510 | WTW | 廖昌平 18218221882 | 23085 | 138510
7 | 氨氮检测仪 | 1) 0-30mg/l, 精度%%P5%,离子选择电极法,电源AC220V;2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h);3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架;4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m;5) NH3N值/故障状态,工业现场总线通讯接口;6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置;自动标样核查功能模块; |  | 套 | 2 | 38300 | 76600 |  |  | 45980 | 91960 | HACH | 张锐熙15626146220 | 100000 | 200000 | E+H | 黄13326426530 | 45980 | 91960 | WTW | 廖昌平 18218221882 | 63800 | 127600
8 | 超声波液位计 | 1) 0-10m,精度%%P0.5%,分体式,电源AC220V;2) 传感器IP68,波束角8%%D,传感器电缆15m;3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件;4) 液位/故障状态,工业现场总线通讯+4~20mA模拟量接口;5) LCD现场显示 |  | 套 | 4 | 8700 | 34800 |  |  | 11000 | 44000 | E+H | 黄13326426530 | 16362 | 65448 |  | 武宝凤 13826219800 | 11000 | 44000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 20000 | 80000
9 | 多通道有毒气体检测仪 (氧气、毒气和可燃气体) | 1) 控制器电源输入: DC24V%%P10%, 50Hz;电源输出:DC24V%%P10%;2) 报警方式:声、光报警,数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警;3) 工作温度:-20%%DC~+55%%DC; 工作湿度:≤95%RH, 不凝露;4) 背光TFT彩色触摸屏,全中文菜单操作; 带温、湿度监测功能；5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害;6) 功耗:正常及报警不大于7W/路;自带24V后备电源(5小时电量)；7) 壁挂式控制器,8通道,不锈钢外壳,防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6;8) 输出信号:Modbus协议 RS485工业现场总线;每路探头带2级报警(自定义);9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米；10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于ExdIIBT6;精度%%P1%FS):1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3#NH3: 0-100ppm;4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40%%DC~120%%DC; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; |  | 套 | 4 | 30000 | 120000 |  |  | 28458 | 113832 | 英思科 |  | 28458 | 113832 | 罗斯蒙特 |  |  |  | 霍尼威尔 |  |  |  | 科尔康
十 | 放空泵房
1 | 放空泵房PLC测控站（5PLC站） | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块)1) 72xDI,32xDO,16xAI,12xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器;2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器;3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素);4) 配套在线式UPS 220VAC 5kVA 120min不间断电源;5) 含导轨式,24电口(不少于4个PoE口),8光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65。6) 含导轨式,8路,485通信管理机。7) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm),(含PLC程序及触摸屏组态)。 |  | 套 | 1 | 347050 | 347050 |  |  | 170000 | 170000 | Emerson(GE) | 厂家不配合报价 |  |  |  | 武宝凤 13826219800 | 170000 | 170000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 350000 | 350000 | 施耐德 | 李越13826163590
2 | I/O服务器 | 1)24xDI,8xDO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器。2)支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器。3)I/O站机箱800Hx600Wx250D(mm)IP54。 |  | 套 | 2 | 138621.61 | 277243.22 |  |  | 27000 | 54000 | Emerson(GE) | 厂家不配合报价 |  |  |  | 武宝凤 13826219800 | 27000 | 54000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 65000 | 130000 | 施耐德 | 李越13826163590
3 | 超声波液位计 | 1) 0.35-10m,精度%%P0.5%,分体式,电源AC220V;2) 传感器IP68,波束角8%%D,传感器电缆15m;3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件;4) 液位/故障状态,工业现场总线通讯+4~20mA模拟量接口;5) LCD现场显示 |  | 套 | 2 | 8700 | 17400 |  |  | 11000 | 22000 | E+H | 黄13326426530 | 16362 | 32724 |  | 武宝凤 13826219800 | 11000 | 22000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 20000 | 40000
4 | 投入静压液位计 | 1) 0-5m,精度%%P0.3%,分体式,电源AC220V;2) 适合于废/污水测量的陶瓷测量传感器探头IP68,传感器电缆(氟化乙烯丙烯绝缘)及电缆套管35m;传感器套管:PPS(聚亚苯基) 热缩套管/盖:聚烯烃;3) 密封的电子电路和双过滤器压力补偿抗气候变化,输出信号具有集成过压保护;4) 含配套固定夹及G1 1/2 A螺纹的加长电缆固定螺丝;5) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件;探头含定制不锈钢探头保护笼;6) 液位/故障状态,工业现场总线通讯接口;7) LCD现场显示 |  | 套 | 2 | 17900 | 35800 |  |  | 5400 | 10800 | E+H | 黄13326426530 | 6000 | 12000 |  | 武宝凤 13826219800 | 5400 | 10800 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 6000 | 12000
5 | 多通道有毒气体检测仪 (氧气、毒气和可燃气体) | 1) 控制器电源输入: DC24V%%P10%, 50Hz;电源输出:DC24V%%P10%;2) 报警方式:声、光报警,数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警;3) 工作温度:-20%%DC~+55%%DC; 工作湿度:≤95%RH, 不凝露;4) 背光TFT彩色触摸屏,全中文菜单操作; 带温、湿度监测功能；5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害;6) 功耗:正常及报警不大于7W/路;自带24V后备电源(5小时电量)；7) 壁挂式控制器,8通道,不锈钢外壳,防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6;8) 输出信号:Modbus协议 RS485工业现场总线;每路探头带2级报警(自定义);9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米；10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于ExdIIBT6;精度%%P1%FS):1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3#NH3: 0-100ppm;4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40%%DC~120%%DC; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; |  | 套 | 10 | 30000 | 300000 |  |  | 28458 | 284580 | 英思科 |  | 28458 | 284580 | 罗斯蒙特 |  |  |  | 霍尼威尔 |  |  |  | 科尔康
十一 | 中水泵房
1 | 中水泵房PLC测控站（6PLC站） | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块)1) 144xDI,48xDO,8xAI,8xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器;2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器;3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素);4) 在线式UPS 220VAC 5kVA 60min备电;5) 含导轨式,24电口(不少于4个PoE口),8光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65。6) 含导轨式,8路,485通信管理机。7) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm),(含PLC程序及触摸屏组态)。 |  | 套 | 1 | 347050 | 347050 |  |  | 170000 | 170000 | Emerson(GE) |  |  |  |  | 武宝凤 13826219800 | 170000 | 170000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 350000 | 350000 | 施耐德 | 李越13826163590
2 | I/O服务器 | 1)24xDI,8xDO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器。2)支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器。3)I/O站机箱800Hx600Wx250D(mm)IP54。 |  | 套 | 6 | 138621.61 | 831729.66 |  |  | 27000 | 162000 | Emerson(GE) |  |  |  |  | 武宝凤 13826219800 | 27000 | 162000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 65000 | 390000 | 施耐德 | 李越13826163590
3 | 电磁流量计 | 1) DN200,PN1.0Mpa,0~20m3/h,精度%%P0.5%,电源AC220V;2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,带接地环等;3) 变送器IP67,传感器电缆15m,带立柱式不锈钢保护箱及附件;4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号;5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业现场总线通讯接口;6) LCD现场显示,带自清洗系统 |  | 套 | 1 | 39600 | 39600 |  |  | 17000 | 17000 | E+H | 黄13326426530 | 22898 | 22898 |  | 武宝凤 13826219800 | 17000 | 17000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 26000 | 26000 | 科隆公司（KROHNE）
4 | 电磁流量计 | 1) DN300,PN1.0Mpa,0~30m3/h,精度%%P0.5%,电源AC220V;2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,带接地环等;3) 变送器IP67,传感器电缆15m,带立柱式不锈钢保护箱及附件;4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号;5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业现场总线通讯接口;6) LCD现场显示,带自清洗系统 |  | 套 | 1 | 76000 | 76000 |  |  | 31960 | 31960 | E+H | 黄13326426530 | 31960 | 31960 |  | 武宝凤 13826219800 | 33000 | 33000 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 35400 | 35400 | 科隆公司（KROHNE）
5 | 电磁流量计 | 1) DN50,PN1.0Mpa,0~5m3/h,精度%%P0.5%,电源AC220V;2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,带接地环等;3) 变送器IP67,传感器电缆15m,带立柱式不锈钢保护箱及附件;4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号;5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业现场总线通讯接口;6) LCD现场显示,带自清洗系统 |  | 套 | 1 | 18200 | 18200 |  |  | 14890 | 14890 | E+H | 黄13326426530 | 14890 | 14890 |  | 武宝凤 13826219800 | 24350 | 24350 | 西门子 | 张勇勤 18736008728 | 30000 | 30000 | 科隆公司（KROHNE）
6 | 多通道有毒气体检测仪 (氧气、毒气和可燃气体) | 1) 控制器电源输入: DC24V%%P10%, 50Hz;电源输出:DC24V%%P10%;2) 报警方式:声、光报警,数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警;3) 工作温度:-20%%DC~+55%%DC; 工作湿度:≤95%RH, 不凝露;4) 背光TFT彩色触摸屏,全中文菜单操作; 带温、湿度监测功能；5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害;6) 功耗:正常及报警不大于7W/路;自带24V后备电源(5小时电量)；7) 壁挂式控制器,8通道,不锈钢外壳,防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6;8) 输出信号:Modbus协议 RS485工业现场总线;每路探头带2级报警(自定义);9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米；10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于ExdIIBT6;精度%%P1%FS):1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3#NH3: 0-100ppm;4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40%%DC~120%%DC; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; |  | 套 | 6 | 30000 | 180000 |  |  | 28458 | 170748 | 英思科 |  | 28458 | 170748 | 罗斯蒙特 |  |  |  | 霍尼威尔 |  |  |  | 科尔康
十二 | 进水在线监测系统
1 | 水质自动采样器 | 1) 全天候型,恒温控制;2) 吸液高度/距离/体积:8米/30米/20~200ml;3) 流量值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口;4) 远控或定时或按污水流量等比例自动采样;5) 满足国家标准HJ 353-2019的要求;带不锈钢保护柜IP54及附件;6) 具有采集瞬时水样及混合水样,混匀及暂存水样、自动润洁及排空混匀桶,以及留样功能;7) 采样方式:瞬时采样、分时混合采样、等比例混合采样;8) 供样方式:双桶轮换( A、B桶);混合方式:空气混合; 9) 人机界面:7寸触摸屏,TFT 液晶显示,真彩(LED 背光),分辨率:800x480正面防护等级IP65;10) 电源: 220VAC 10%@50 Hz; 环境温度: 5~45℃; 环境湿度:10 ~90%;11) 提供实时数据、历史报表、历史曲线、设置系统的相关参数。RS485工业现场总线通讯接口;12) 满足国家标准HJ 353-2019的要求; 带不锈钢保护柜IP54及附件; |  | 套 | 1 | 95954.046 | 95954.05 |  |  | 53000 | 53000 | HACH | 张锐熙15626146220 | 170000 | 170000 | E+H （格雷斯普） | 黄13326426530 | 53000 | 53000 | HOTEC
2 | 环保数据采集传输仪 | 1) 满足规范HJ353-2019及HJ 212-2017的一切要求;2) 可协调统一运行水污染源在线监测系统,采集、储存、显示监测数据及运行日志,向监控中心平台上传污染源监测数据;3) 可控制水质自动采样单元采样、送样及留样等操作;4) 可触发水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查和校准等操作。5) 可读取各个水污染源在线监测仪器的测量数据,并实现实时数据、小时均值和日均值等项目的查询与显示,并通过数据采集传输仪上传至监控中心平台。6) 记录并上传的污染源监测数据,上报数据应带有时间和数据状态标识7) 数据控制单元可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日、月、年统计表;8) 配置备用电源,在断电时数据采集传输仪可继续工作6h以上;9) 数据采集传输仪平均无故障连续运行时问应不小于17000h;10) 输入、输出端口应各有不少于2路冗余作为备用端口;11) 支持GPRS/3G/4G无线及以太网有线网络传输,8路RS485,支持多中心传送;12) 10英寸及以上TFT液晶触摸屏:13) 满足管理部门及当地环保门的一切技术要求; |  | 套 | 1 | 22389.279 | 22389.28 |  |  | 8000 | 8000 | 化一（原博控） | 张锐熙15626146220 | 10000 | 10000 | E+H （博控） | 黄13326426530 | 8000 | 8000
十三 | 出水在线监测系统
1 | 预处理、控制单元及自动采样器 | 1) 全天候型,恒温控制;2) 吸液高度/距离/体积:8米/30米/20~200ml;3) 流量值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口;4) 远控或定时或按污水流量等比例自动采样;5) 满足国家标准HJ 353-2019的要求;带不锈钢保护柜IP54及附件;6) 具有采集瞬时水样及混合水样,混匀及暂存水样、自动润洁及排空混匀桶,以及留样功能;7) 采样方式:瞬时采样、分时混合采样、等比例混合采样;8) 供样方式:双桶轮换( A、B桶);混合方式:空气混合; 9) 人机界面:7寸触摸屏,TFT 液晶显示,真彩(LED 背光),分辨率:800x480正面防护等级IP65;10) 电源: 220VAC 10%@50 Hz; 环境温度: 5~45℃; 环境湿度:10 ~90%;11) 提供实时数据、历史报表、历史曲线、设置系统的相关参数。RS485工业现场总线通讯接口;12) 满足国家标准HJ 353-2019的要求; 带不锈钢保护柜IP54及附件; |  | 套 | 1 | 95954.05 | 95954.05 |  |  | 75300 | 75300 | HACH | 张锐熙15626146220 | 170000 | 170000 | E+H （伊创ETI，格雷斯普） | 黄13326426530 | 75300 | 75300 | HOTEC
2 | 环保数据采集传输仪 | 1) 满足规范HJ353-2019及HJ 212-2017的一切要求;2) 可协调统一运行水污染源在线监测系统,采集、储存、显示监测数据及运行日志,向监控中心平台上传污染源监测数据;3) 可控制水质自动采样单元采样、送样及留样等操作;4) 可触发水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查和校准等操作。5) 可读取各个水污染源在线监测仪器的测量数据,并实现实时数据、小时均值和日均值等项目的查询与显示,并通过数据采集传输仪上传至监控中心平台。6) 记录并上传的污染源监测数据,上报数据应带有时间和数据状态标识7) 数据控制单元可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日、月、年统计表;8) 配置备用电源,在断电时数据采集传输仪可继续工作6h以上;9) 数据采集传输仪平均无故障连续运行时问应不小于17000h;10) 输入、输出端口应各有不少于2路冗余作为备用端口;11) 支持GPRS/3G/4G无线及以太网有线网络传输,8路RS485,支持多中心传送;12) 10英寸及以上TFT液晶触摸屏:13) 满足管理部门及当地环保门的一切技术要求; |  | 套 | 1 | 22389.279 | 22389.28 |  |  | 8000 | 8000 | 化一（原博控） | 张锐熙15626146220 | 10000 | 10000 | E+H （博控） | 黄13326426530 | 8000 | 8000
十四 | 网络安全防护系统
1 | 工业防火墙 | (1) 工业防火墙,DIN35导轨式,DC24V直流工业冗余电源; IP40;(2) 产品硬件应采用工业级芯片、无风扇、电源冗余、重负荷铝合金全封闭设计。(3) 标配4个10/100/1000Mbps自适应业务端口(支持2路ByPass)及4个1000LX单模 SC/LC口光纤接口,1个带外RJ45管理端口;(4) 运行模式及部署方式:支持透明模式/路由模式/混合模式/路由部署模式;(5) 系统功能:支持工控协议的深度解析不少于20种(包括但不限于OPC, Modbus TCP,ModbusUDP,Ethernet/IP(CIP),Profinet等;(6) 支持白名单自学习,内置工控威胁漏洞库,工控基础防火墙功能,VPN,NAT等;(7) 在线保护时延<100us; 整机吞吐量≥900Mbps;最大并发连接数(TCP)≥100000;每秒新建连接数(TCP)≥5000;(8) 支持策略安全事件(包括黑名单、白名单、IPMAC、会话连接事件)、规约告警事件、系统事件告警或记录。(9) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证;(10) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 |  | 套 | 3 | 40479.809 | 121439.43 |  |  | 15600 | 46800 | 威努特 |  | 111480 | 334440 | 北京安盟华御 | 王辰涛 13331007849 | 15600 | 46800 | 北京神州慧安科技有限公司 |  |  |  | 深信服科技
2 | 工控入侵检测系统 | (1) DIN35导轨式,DC24V直流工业冗余电源,4个10/100/1000Mbps自适应电口及4个1000LX单模SC/LC口光纤接口,1个带外RJ45管理端口; IP40;(2) 对网络数据、事件进行实时监测、实时告警、快速识别出系统中存在的非法操作、异常事件及外部攻击。工控网络异常数据或行为识别与检测,工控通讯协议指令级检测与审计,流量日志、攻击日志,白名单自学习,数据留存等功能。(3) 支持无流量监测功能,对指定IP,指定工控协议(比如opcda,iec104等)进行持续监控,一旦出现异常,进行持续报警,直到异常恢复(4) 支持工控协议的深度解析不少于20种(包括但不限于OPC, Modbus TCP,ModbusUDP,Ethernet/IP(CIP),Profinet等;(5) 内置超过1200种公开漏洞库中的漏洞,包含工控设备漏洞、工控系统组态软件漏洞、监控软件、操作系统、应用软件漏洞等,并支持模板方式导入对规则库进行扩展。(6) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证;(7) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239不低于二级要求 |  | 套 | 1 | 36142.688 | 36142.69 |  |  | 13850 | 13850 | 威努特 |  | 29500 | 29500 | 北京安盟华御 | 王辰涛 13331007849 | 13850 | 13850 | 北京神州慧安科技有限公司 |  |  |  | 深信服科技
3 | 集中安全管理系统 | (1) 标准1U机箱,包括1个10/100/1000M速率RJ45MGMT管理端口,4个10/100/1000M速率RJ45业务端口,2个USB 2.0端口,1个EXT扩展口,1个RJ45Console管理端口。(2) 最多管理100台安全设备,可以管理工业卫士。网络安全设备统一管理、配置、安全策略统一部署,设备状态监控,监测网络的通信流量与安全事件。监控工业卫士状态,对内网设备接入进行管控,统一收集与下发工业卫士白名单。(3) 系统功能:设备状态监视、设备发现、报警分析、安全设备管理、安全策略管理、安全审计日志、用户管理等功能。(4) 支持通过开放的网络协议,接收或吐给第三方设备日志;支持批量安全策略收集和配置;支持基于网络资产的风险关联性分析,从风险阶段、访问关系、服务端口、资产记录等多个角度识别风险。(5) 支持对系统中所有原始数据进行按需备份,并可对备份文件内容进行统计及查看;(6) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239不低于二级要求; |  | 套 | 1 | 57828.301 | 57828.3 |  |  | 57400 | 57400 | 威努特 |  | 67040 | 67040 | 北京安盟华御 | 王辰涛 13331007849 | 57400 | 57400 | 北京神州慧安科技有限公司 |  |  |  | 深信服科技
4 | 堡垒机 | (1)6个千兆电口,1T硬盘,1U机箱,冗余电源。包含100个被管理对象许可;(2)功能包括:用户认证、密码代填、密码代维、访问授权、操作审计、账号管理、认证管理、授权管理、操作管理、单点登陆等功能;(3)密钥登录模式:通过堡垒机生成密钥,下载后放置服务器内,实现单点直接输入账号即可登录操作;(4)支持联动手机Google身份验证动态码,实现双因素认证;可联动自带证书和身份验证动态码结合实现多因素认证;(5)系统支持短信授权申请、审批操作;(6)自动学习模式:可自动学习资产;对学习到的资产可以导入到资产列表中,并可根据导入的资产列表进行详情的编辑;(7)windows的改密至少可以通过ssh、agent、telnet、AD域数字证书这四种方式实现。支持以邮件、FTP上传的方式通知管理员;(8)支持以html、Excel、txt、word、csv、pdf方式输出;(9)具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证;(10) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239不低于二级要求。 |  | 套 | 1 | 46262.64 | 46262.64 |  |  | 39600 | 39600 | 威努特 |  | 39600 | 39600 | 北京安盟华御 | 王辰涛 13331007849 | 49600 | 49600 | 北京神州慧安科技有限公司 |  |  |  | 深信服科技
5 | 漏洞扫描系统 | (1)不低于《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239二级要求;(2)2U机架设备,1T硬盘,8G内存,6个100/1000M电口,1个RJ45串口,2个USB口,单电源;(3)支持系统漏洞扫描,系统漏洞知识库大于28万条,能够检测各种主流操作系统、应用服务、数据库、网络设备、工控设备等漏洞,支持恶意代码检测、补丁联动。(4)支持WEB网站漏洞扫描,支持敏感关键字检测、网马和暗链检测、网站钓鱼检测,支持Cookie认证、会话录制、漏洞验证等。(5)支持工控漏洞扫描(加强版),支持无损的工控漏洞扫描技术,漏洞知识库数量大于120000条,其中工控专有的漏洞知识库数量大于3000条。(6)支持弱口令扫描,支持SSH、TELNET、SMB、RDP、FTP、POP3、SMTP、SNMP、REDIS、ORACLE、MSSQL、MYSQL、RTSP、SIP、S7-300、VNC等20多种协议。(7)支持恶意代码检测,支持木马后门的离线检查,支持网站恶意代码的离线检查。支持空间资产探测管理,能够全面发现网络中的存活主机、网络设备、数据库,能够自动生成网络拓扑,也可以后期人工修改。(8)支持脆弱性大屏展示,支持通过大屏展示各类漏洞地理分布情况,资产统计,漏洞统计,最新漏洞,风险趋势等。(9)支持在线升级、本地升级、定时升级,每周至少升级一次。报表格式包括:HTML、DOC、PDF、XML等。(10)支持多用户多任务并发扫描。单任务可扫描IP数不少于8192个IP地址,允许最大并发扫描≥100个IP地址,允许最大并发任务≥10个任务。总可扫描IP数量无限制。总可扫描网站数量无限制。 |  | 套 | 1 | 86742.85 | 86742.85 |  |  | 39800 | 39800 | 威努特 |  | 39800 | 39800 | 北京安盟华御 | 王辰涛 13331007849 | 48800 | 48800 | 北京神州慧安科技有限公司 |  |  |  | 深信服科技
6 | 日志审计 | (1)6个千兆电口,2个扩展插槽,1T硬盘,2U机箱,冗余电源;(2)标配综合日志采集模块、数据统计分析模块、异常告警模块、资产管理模块、知识库管理模块等;(3)支持控制采集时间、采集级别、采集范围、采集路径、采集名称、采集文件、多文件采集、采集编码格式、采集正则表达式、自定义采集等;(4)提供可视化关联分析规则编辑视图,可根据实际业务编辑关联分析规则,关联内容支持不少于资产、源地址、源端口、目的地址、目的端口、事件级别、原始日志、关键词等信息;(5)支持实时日志查看,可选择任意时间节点进行查看全部日志或符合时间节点重要事件,无需进行二次查询;(6)支持在告警信息页面,点击统计图,以环形图形式对告警类型进行统计;(7)支持采集网络流量,解析协议不少于ICMP、AMQP、Cassandra、DNS、HTTP、Memcache、MySQL、PgSQL、TNS、Redis、Thrift、MongoDB、NFS、TDS、Sybase、Drda、Dameng、POP、SMTP、达梦等;(8)具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证;(9) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239不低于二级要求。 |  | 套 | 1 | 46262.64 | 46262.64 |  |  | 49500 | 49500 | 威努特 |  | 49500 | 49500 | 北京安盟华御 | 王辰涛 13331007849 | 53800 | 53800 | 北京神州慧安科技有限公司 |  |  |  | 深信服科技
7 | 工控安全审计系统 | (1) DIN35导轨式,DC24V直流工业冗余电源; IP40;(2) 产品硬件应采用工业级芯片、无风扇、电源冗余、重负荷铝合金全封闭设计;(3) 4个10/100/1000M速率RJ45业务端口,4个100/1000M速率的SFP业务端口及4个1000LX单模SC/LC口光纤接口,支持电口/光口网络接口扩展。(3) 工控网络异常数据或行为识别与检测,工控通讯协议指令级检测与审计,流量日志、攻击日志,白名单自学习,数据留存等功能;网络安全日志留存时长不少于六个月;(4) 支持对网络数据报文基于IP地址,协议,端口号等元素的会话安全审计;(5) 支持工控协议的深度解析不少于20种(包括但不限于OPC, Modbus TCP,ModbusUDP,Ethernet/IP(CIP),Profinet等;(6) 支持基于机器学习方式自动记录并梳理工控协议中的操作行为规律,并通过这些行为和规则逐步形成白名单防护规则,支持规则的处理动作批量配置。(7) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证;(8) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 |  | 套 | 1 | 43371.24 | 43371.24 |  |  | 29920 | 29920 | 威努特 |  | 29920 | 29920 | 北京安盟华御 | 王辰涛 13331007849 | 38600 | 38600 | 北京神州慧安科技有限公司 |  |  |  | 深信服科技
8 | 安全卫士软件 | (1) 支持Windows操作系统,含Windows Server2008/2012/2016/2019;Windows XP/7/8/8.1/10操作系统(32位及64位)以及window7嵌入式;(2) 支持对系统进行一键固化操作,自动生成白名单库;支持安装即固化功能(3) 支持在启用白名单防护前提下对Windows中软件更新平台的自动更新软件;支持在启用白名单防护前提下对Windows下信任软件库中软件的安装和更新;(4) 支持安全专用U盘的注册、认证、授权,支持读写权限管理(5) 支持单机部署和网络部署;支持对特定注册表进行防篡改保护、支持对关键业务进程进行防杀保护、支持对操作系统的审核策略、安全选项等进行统一的设置;(6) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证;(7) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 |  | 套 | 8 | 3614.27 | 28914.16 |  |  | 1880 | 15040 | 威努特 |  | 16000 | 128000 | 北京安盟华御 | 王辰涛 13331007849 | 1880 | 15040 | 北京神州慧安科技有限公司 |  |  |  | 深信服科技
9 | 数据库审计 | (1)满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求;(2)通过SQL语句合并归类实现对数据库语句共性的抽取,提升查询效率,节省存储空间,提供权威机构认可的原理说明;(3)支持与物理设备面板一一对应的网卡模拟展示,可根据实际连线情况实时展示网卡当前状态,包含光/电口识别、网卡连通、数据收发、网卡信息等状态,并以水量方式展示网卡当前负载,且支持面板与表格模式切换。(4)支持在IPV6环境下部署和管理,且支持在纯IPV4环境、纯IPV6环境及IPV4与IPV6混杂环境下对数据库操作行为进行审计,同时产品自身支持以IPV6方式进行管理(5)支持语句大小为30MB内的超长语句的审计与展示,页面不仅展示超长语句全文,还可统计出语句大小。(6)系统支持自定义查询条件和查询结果展示列,并自动记录最近5次的查询条件及内容,方便后续查询。同时,系统根据用户帐号记忆自定义设置,不同用户打开页面时自动加载用户自定义设置.(7)支持对高危报表元素进行二次编辑,使之产生更精确的报表,以图表方式展示各个字段,包括源IP、目标IP、SQL模板、操作方式、操作对象、规则编号、应用程序名的统计情况.(8)具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证; |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 47400 | 47400 | 威努特 |  | 52300 | 52300 | 北京安盟华御 | 王辰涛 13331007849 | 47400 | 47400 | 北京神州慧安科技有限公司 |  |  |  | 深信服科技
十五 | 车辆识别系统设备
车辆识别系统设备
1 | 车牌识别摄像机 | 带语音显示屏(内置网络接口模块及总线电源) |  | 套 | 12 |  |  |  |  | 3800 | 45600 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 5500 | 66000 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 3800 | 45600 | 红门 |  |  |  | 富士
2 | 高速自动闸机 | 内置出入口控制器、网络接口模块及总线电源 |  | 套 | 6 |  |  |  |  | 2500 | 15000 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 2500 | 15000 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 29700 | 178200 | 红门 |  |  |  | 富士
3 | 地感线圈 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |  | 264 | 3168 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 300 | 3600 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 264 | 3168 | 红门 |  |  |  | 富士
4 | 无线遥控器 | 用于遥控高速自动闸门机 |  | 套 | 12 |  |  |  |  | 30 | 360 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 30 | 360 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 30 | 360 | 红门 |  |  |  | 富士
5 | 手动控制按钮 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |  | 80 | 960 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 80 | 960 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 100 | 1200 | 红门 |  |  |  | 富士
6 | 车辆管理控制器 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |  | 400 | 4800 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 400 | 4800 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 550 | 6600 | 红门 |  |  |  | 富士
7 | 门卫室管理工作站 | 配套车辆识别系统软件及开发包 |  | 套 | 4 |  |  |  |  | 8000 | 32000 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 10000 | 40000 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 8000 | 32000 | 红门 |  |  |  | 富士
8 | 交换机 | 8口交换机(2单模光口),IP65不锈钢立柱式保护箱 |  | 套 | 4 |  |  |  |  | 100 | 400 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 100 | 400 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 320 | 1280 | 红门 |  |  |  | 富士
9 | 减速带 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |  | 400 | 4800 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 500 | 6000 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 400 | 4800 | 红门 |  |  |  | 富士
10 | 安全岛 | 6000*600*200mm |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 1000 | 1000 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 1300 | 1300 | 红门 |  |  |  | 富士
11 | 防撞立柱 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |  | 900 | 10800 | 安快 | 叶启灿13827442891 | 1100 | 13200 | 捷顺 | 周先生 15279083620 | 900 | 10800 | 红门 |  |  |  | 富士
车辆识别系统软件
12 | 车辆识别管理系统 | 出入口控制及车辆管理平台集成设计 |  | 综 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 安快 | 含于整体设备 |  |  | 捷顺 | 含于整体设备 |  |  | 红门 |  |  |  | 富士
十七 | 视频监控系统
1 | 一体化彩色球形摄像机 | 1) 一体化网络变速IP球机,1/1.8"CMOS,0.002Lux;支持PTZ控制;日夜全彩; 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 4.7-110mm电动变焦镜头,23倍光学变焦,执行机构可360°水平无级旋转,垂直扫描角度15°~90°,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听、智能巡航、联动跟踪; 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 动态追踪;动态录像;声光报警;深度学习硬件算法;人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器; 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 含安装支架及IP66保护壳,安装高度不低于3.5米; 8) 含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2;位置联动预设 |  | 套 | 152 |  |  |  |  | 3015 | 458280 | 海康威视 |  | 3015 | 458280 | 浙江大华 |  |  |  | 美电贝尔 |  | 4961 | 754072
2 | 一体化彩色球形摄像机(防爆) | 1) 一体化网络变速IP球机,1/1.8"CMOS,0.002Lux;支持PTZ控制;日夜全彩; 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 4.7-110mm电动变焦镜头,23倍光学变焦,执行机构可360°水平无级旋转,垂直扫描角度15°~90°,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听、智能巡航、联动跟踪; 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 动态追踪;动态录像;声光报警;深度学习硬件算法;人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器; 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 防爆等级不低于Exd IICT6及ExtD A21 T80°C ,含安装支架及IP66保护壳; 8) 含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2;位置联动预设 |  | 套 | 4 |  |  |  |  | 4961 | 19844 | 海康威视 |  | 6149 | 24596 | 浙江大华 |  |  |  | 美电贝尔 |  | 4961 | 19844
3 | 一体化彩色球形摄像机 | 1)一体化网络变速IP球机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux;支持PTZ控制;日夜全彩; 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 3-90mm 电动变焦镜头,30倍光学变焦,执行机构可360°水平无级旋转,垂直扫描角度-15°~90°,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听、智能巡航、联动跟踪; 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 动态追踪;声光报警;深度学习硬件算法;人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准; 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器; 音频输入输出; 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 遮阳罩,3.5米立柱/挂墙支架,雨刮,避雷针,含安装支架及IP66保护壳; 8) 含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2;位置联动预设 |  | 套 | 31 |  |  |  |  | 2818 | 87358 | 海康威视 |  | 2818 | 87358 | 浙江大华 |  |  |  | 美电贝尔 |  | 4399 | 136369
4 | 一体化彩色摄像枪机 | 1) 一体化网络枪机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux;支持PTZ控制;日夜全彩; 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 4.7-110mm电动变焦镜头,23倍光学变焦,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听; 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 声光报警;深度学习硬件算法;人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器; 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 含安装支架及IP66保护壳,安装高度不低于3.5米; 8) 含灯光、报警输入/输出节点模块数量:2/2; |  | 套 | 3 |  |  |  |  | 809 | 2427 | 海康威视 |  | 809 | 2427 | 浙江大华 |  |  |  | 美电贝尔 |  | 2246 | 6738
5 | 一体化彩色摄像枪机 | 1) 一体化网络枪机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux;支持PTZ控制;日夜全彩; 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 4.7-110mm电动变焦镜头,23倍光学变焦,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听; 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 声光报警;深度学习硬件算法;人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器; 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 遮阳罩,3.5米立柱/挂墙支架,雨刮,避雷针,含安装支架及IP66保护壳; 8) 含灯光、报警输入/输出节点模块数量:2/2; |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 809 | 809 | 海康威视 |  | 809 | 809 | 浙江大华 |  |  |  | 美电贝尔 |  | 2246 | 2246
6 | 网络数字型硬盘录像机 | 1) 支持32路网络视频接入,网络视频接入带宽768Mbps,2路HDMI输出(4K分辨率),7英寸液晶触控显示屏; 2) 录像分辨率12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF,支持16路同步回放; 3) 12盘位硬盘驱动器,12个SATA接口10TB硬盘(SATA6Gb/s 128M缓存); 4) 4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口;1个标准RS-485串行接口; 5) 报警输入:16路;报警输出:8路; 6) 解码格式:H.265、H.264、MPEG4 7) 网络协议:UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、PPPoE、DHCP等; 8) 电源:AC100V~240V,支持单电、冗余电源两种配置;4U标准机架,不死机,断电来电后自动恢复; 9) 工作温度:0°C~+50°C; 工作湿度:10%~90%; |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 24355 | 48710 | 海康威视 |  | 24355 | 48710 | 浙江大华 |  |  |  | 美电贝尔 |  | 24365 | 48730
7 | 网络数字型硬盘录像机 | 1) 支持64路网络视频入,网络视频接入带宽768Mbps,2路HDMI输出(4K分辨率),7英寸液晶触控显示屏; 2) 录像分辨率12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF,支持16路同步回放; 3) 24盘位硬盘驱动器,24个SATA接口10TB硬盘(SATA6Gb/s 128M缓存); 4) 4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口;1个标准RS-485串行接口; 5) 报警输入:16路;报警输出:8路; 6) 解码格式:H.265、H.264、MPEG4 7) 网络协议:UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、PPPoE、DHCP等; 8) 电源:AC100V~240V,支持单电、冗余电源两种配置;4U标准机架,不死机,断电来电后自动恢复; 9) 工作温度:0°C~+50°C; 工作湿度:10%~90%; |  | 套 | 3 |  |  |  |  | 45885 | 137655 | 海康威视 |  | 45885 | 137655 | 浙江大华 |  |  |  | 美电贝尔 |  | 50939 | 152817
8 | 网络视频机架式解码器 | 1) 提供不少于128路视频输出(BNC接口),128路VGA(DVI/HDMI)视频输出实时MPEG4编码,将以太网上多媒体数据流转换为模拟/数字视频信号; 2) 冗余电源设计,具有掉电保护,上电自动恢复功能;3U标准机箱,19"标准机架 3) 提供10/100 /1000Base-T自适应 RJ45接口及RS232/485接口; 4) 支持TCP/IP,RTP/RCP,HTTP,SNMP,UDP等协议; 5) 提供配套的授权不少于128点的网络视频监控/录像软件供客户机使用。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 62016 | 62016 | 海康威视 |  |  |  | 浙江大华 |  |  |  | 美电贝尔 |  | 62016 | 62016
9 | 视频光纤收发器 | 1) 光纤接口:1个FC接口;发送器、接收器各一套 2) 光纤类型:单模单纤,9/125um,传输距离:0~20kM; 3) 输出Tx/输入Rx 波长:1310nm/1550nm; 4) 网络接口:2个RJ45,10/100BaseT(x); 5) 标准: IEEE802.3,802.3u,802.3x;交换容量:1.2Gbps; 6) LED指示灯:OPT光纤链路指示灯,PWR电源指示灯; 7) 操作温度:-30~70°C; 存储温度:-40~85° C; 8) IP40外壳金属材质,无风扇; |  | 对 | 50 |  |  |  |  | 459 | 22950 | 海康威视 |  | 459 | 22950 | 浙江大华 |  |  |  | 美电贝尔 |  | 550 | 27500
10 | 工业以太网交换机 | 导轨式,RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x32; 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4,100LX单模SC/LC口x8; 规格:IP40,防潮型,支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议,支持VLAN功能,支持流量控制,存储转发,带网管功能; |  | 套 | 6 |  |  |  |  | 15000 | 90000 | Emerson(GE) | 厂家不配合报价 |  |  | ABB |  |  |  | 西门子 | 武宝凤 13826219800 | 73892 | 443352 | 施耐德 | 李越13826163590
11 | 工业以太网交换机 | 导轨式,RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x16; 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4,100LX单模SC/LC口x8; 规格:IP40,防潮型,支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议,支持VLAN功能,支持流量控制,存储转发,带网管功能; |  | 套 | 5 |  |  |  |  | 10000 | 50000 | Emerson(GE) | 厂家不配合报价 |  |  | ABB |  |  |  | 西门子 | 武宝凤 13826219800 | 33210 | 166050 | 施耐德 | 李越13826163590
12 | 工业以太网交换机 | 导轨式,RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x8; 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4; 规格:IP40,防潮型,支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议,支持VLAN功能,支持流量控制,存储转发,带网管功能; |  | 套 | 10 |  |  |  |  | 8000 | 80000 | Emerson(GE) | 厂家不配合报价 |  |  | ABB |  |  |  | 西门子 | 武宝凤 13826219800 | 15180 | 151800 | 施耐德 | 李越13826163590
20 | 不间断电源 | 在线式UPS,输入:380VAC,输出220VAC;5kVA120min备电,功率因数不小于0.98, RS232通讯接口 |  | 套 | 7 |  |  |  |  | 15690 | 109830 | 美国原厂SANTAK | 施扬辉 13459466252 | 15690 | 109830 | 美国原厂艾默生Emerson | 张新芬 13425171172 | 21790 | 152530 | 日本原装APC | 刘经理 15601761158 | 26300 | 184100 | 伊顿UPS |  |  |  | 梅兰日兰
十八 | 周界防范系统
1 | 防盗报警系统主机 | 不少于50防区,支持两(探测)总线,总线键盘 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 1080 | 1080 | 艾礼安 |  | 1080 | 1080
2 | 报警扬声器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 艾礼安 |  | 15 | 15
3 | 双回路总线驱动器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 550 | 550 | 艾礼安 |  | 550 | 550
4 | 直流电源 | AC220V 50Hz / DC24V 10A |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 158 | 158 | 茂硕 |  | 158 | 158
5 | 免维护电池 | 备用时间应满足周界防范系统连续正常工作不小于8h |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 2856 | 2856 | 科华 |  | 2856 | 2856
6 | 数字主动红外探测器 | 室外100米,4光束,含发送、接收单元各一套 |  | 对 | 26 |  |  |  |  | 416 | 10816 | 艾礼安 |  | 416 | 10816
二十 | 智能照明系统
1 | 智能网关 | RS485转以太网 |  | 套 | 5 |  |  |  |  | 780 | 3900 | 深圳市宇川智能系统有限公司 |  | 780 | 3900
2 | 智能照明控制系统 | 与照明箱内智能照明模块配套,安装在操作员站上 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 54154 | 54154 | 技安 |  | 55000 | 55000 | 奥杰特智能 |  | 54154 | 54154
二十一 | 门禁管理系统
1 | 火灾强制开模块 |  |  | 套 | 37 |  |  |  |  | 25 | 925 | 中控（熵基） | 李腾民 13048115263 | 25 | 925 | 汉王 |  | 35 | 1295 | 海康威视
2 | 门磁 |  |  | 套 | 37 |  |  |  |  | 45 | 1665 | 中控（熵基） | 李腾民 13048115263 | 190 | 7030 | 汉王 |  | 45 | 1665 | 海康威视
3 | 电锁(24V DC) |  |  | 套 | 37 |  |  |  |  | 225 | 8325 | 中控（熵基） | 李腾民 13048115263 | 1420 | 52540 | 汉王 |  | 225 | 8325 | 海康威视 |  | 365 | 13505
4 | 读卡器 |  |  | 套 | 37 |  |  |  |  | 125 | 4625 | 中控（熵基） | 李腾民 13048115263 | 270 | 9990 | 汉王 |  | 125 | 4625 | 海康威视 |  | 248 | 9176
5 | 开门按钮 | 带夜光灯 |  | 套 | 37 |  |  |  |  | 15 | 555 | 中控（熵基） | 李腾民 13048115263 | 15 | 555 | 汉王 |  | 30 | 1110 | 海康威视 |  | 89 | 3293
6 | 人脸门禁一体机 | 1) 7英寸广视角高清IPS触摸显示屏,分辨率600*1024,壁装式; 2) 嵌入式Linux系统,内存512M,数据存储8GB; 智能语音提示; 3) 200W双目活体摄像头,防止视频和照片攻击;支持强光/无光/弱光环境识别; 4) 人脸库容量:1:N,N≤20000(可升级扩容50000),对比时间<0.2s/人; 5) 面部识别、检测距离0.3m~1.5m;人脸识别正确率≥99%; 6) 采用脱机人脸识别技术,识别不受网络状态影响;支持屏下刷卡(无接触); 7) 支持安全帽识别功能;口罩识别功能; 8) 支持门禁功能、考勤功能及黑、白名单;支持IC/ID卡和身份证等读卡读证功能; 9) 支持消防联动及门磁检测;支持防拆功能;支持侵入声光报警及信息推送; 10) 支持自助人脸采集和批量导入名单;支持U盘数据导入导出; 11) 使用环境:-30%%DC~+60%%DC,<90%不凝露,防护等级:IP65; 12) 通讯方式:10/100/1000Mbps自适应有线以太网及无线Wifi; 13) 物理接口: RS485*1;Wiegandx1(支持双向);MicroUSBx1、电锁x2、门磁x2、开门按钮x2;RJ45x1; 紧急开门按钮(破玻按钮)x1;配套相关控制通讯线; 14) 电源:AC220V, 含门禁专用电源(含3h后备蓄电池);配套门禁安装支架及安装附件; |  | 套 | 37 |  |  |  |  | 1225 | 45325 | 中控（熵基） | 李腾民 13048115263 | 2500 | 92500 | 汉王 |  | 1300 | 48100 | 海康威视 |  | 1225 | 45325
7 | 工业以太网交换机 | 导轨式,RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x8; 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4;电源:24 VDC冗余双电源输入; 规格:IP40,防潮型,支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议,支持VLAN功能,支持流量控制,存储转发,带网管功能 |  | 套 | 7 |  |  |  |  | 15180 | 106260 | Emerson(GE) |  |  |  | ABB |  |  |  | 西门子 | 武宝凤 13826219800 | 15180 | 106260
8 | 门禁系统管理软件 | 门禁厂商配套提供 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 中控（熵基） | 李腾民 13048115263 | 6000 | 6000 | 汉王 | 含于设备 |  |  | 海康威视

## 暖通空调专业
设备价格表（含税）
单位工程：暖通空调专业设备
序号 | 设备名称 | 概算规格、型号 | 施工图预算规格、型号 | 单位 | 数量 | 概算 |  | 预算数量 | 预算选用价格 |  |  | 品牌1 |  |  |  | 品牌2 |  |  |  | 品牌3 |  |  |  | 品牌4
[6 empty] | 单价(元) | 合价(元) |  | 建议下浮率 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元）
地下除臭系统设备(不含污泥干化车间)
| 生物滤池 |  | Q=20000m3/h，尺寸：11.5*7.0*3.0m | 组 | 1 | 1306800 | 1306800 |  |  | 642039 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 1258900 | 1258900 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 1395000 | 1395000
| 预洗池 |  | Q=20000m3/h，尺寸：1.5*7.0*3.0m | 组 | 1 |  |  |  |  | 428026 |  | 南方环保 | 程13922450496 |  |  | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 1012500 | 1012500
| 离心风机 |  | Q=20000m3/h，P=3500Pa，IP55，含隔音罩 | 台 | 2 |  |  |  |  | 40800 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 48000 | 96000 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 65000 | 130000
| 循环水泵 |  | Q=8m3/h，H=15m，IP55 | 台 | 2 |  |  |  |  | 2465 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 2900 | 5800 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 7500 | 15000
| 喷淋水泵 |  | Q=8m3/h，H=15m，IP55 | 台 | 2 |  |  |  |  | 2465 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 2900 | 5800 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 4500 | 9000
| 控制柜 |  | 含PLC，7寸触摸屏和以太网通讯协议，柜体IP55 | 套 | 1 |  |  |  |  | 59670 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 70200 | 70200 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 230000 | 230000
| 水箱 |  | 1200mm*1000mm*800mm | 套 | 2 |  |  |  |  | 5780 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 6800 | 13600 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 5000 | 10000
| 干簧管高、低液位计 |  | 带开关量信号输出 | 套 | 2 |  |  |  |  | 255 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 300 | 600 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 2000 | 4000
| 水压压力表 |  | 电子式，0~0.6MPa，带数字显示及4-20mA信号输出 | 套 | 2 |  |  |  |  | 510 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 600 | 1200 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 300 | 600
| 内部连接风管 |  | 1250mm*630mm，含直管、管件及支架 | 套 | 1 |  |  |  |  | 9775 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 11500 | 11500
| 电动风阀 |  | 1250mm*630mm | 个 | 4 |  |  |  |  | 6885 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 8100 | 32400
| 手动采样口 |  | 法兰式采用口，DN100，带盲板 | 个 | 2 |  |  |  |  | 170 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 200 | 400
| 污染物检测仪 |  | 硫化氢、氨气检测仪，量程：0-50ppm，精度±p3%（FS），带LED显示，声、光报警及4-20mA信号输出 | 个 | 1 |  |  |  |  | 7905 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 9300 | 9300
近期生化池及膜池用生物除臭装置
| 生物滤池 |  | Q=25000m3/h，尺寸：15.5*5.0*3.0m | 组 | 2 | 1447200 | 2894400 |  |  | 678300 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 1330000 | 2660000 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 1395000 | 2790000
| 预洗池 |  | Q=25000m3/h，尺寸：1.5*5.0*3.0m | 组 | 2 |  |  |  |  | 452200 |  | 南方环保 | 程13922450496 |  |  | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 1012500 | 2025000
| 离心风机 |  | Q=25000m3/h，P=3500Pa，IP55，含隔音罩 | 台 | 4 |  |  |  |  | 47430 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 55800 | 223200 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 78000 | 312000
| 循环水泵 |  | Q=10m3/h，H=15m，IP55 | 台 | 4 |  |  |  |  | 2635 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 3100 | 12400 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 9500 | 38000
| 喷淋水泵 |  | Q=10m3/h，H=15m，IP55 | 台 | 4 |  |  |  |  | 2635 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 3100 | 12400 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 5500 | 22000
| 控制柜 |  | 含PLC，7寸触摸屏和以太网通讯协议，柜体IP55 | 套 | 2 |  |  |  |  | 66045 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 77700 | 155400 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 230000 | 460000
| 水箱 |  | 1200mm*1000mm*800mm | 套 | 4 |  |  |  |  | 5780 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 6800 | 27200 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 5000 | 20000
| 干簧管高、低液位计 |  | 带开关量信号输出 | 套 | 4 |  |  |  |  | 255 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 300 | 1200 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 2000 | 8000
| 水压压力表 |  | 电子式，0~0.6MPa，带数字显示及4-20mA信号输出 | 套 | 4 |  |  |  |  | 510 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 600 | 2400 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 300 | 1200
| 内部连接风管 |  | 1250mm*630mm，含直管、管件及支架 | 套 | 2 |  |  |  |  | 9775 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 11500 | 23000
| 电动风阀 |  | 1250mm*630mm | 个 | 8 |  |  |  |  | 6885 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 8100 | 64800
| 手动采样口 |  | 法兰式采用口，DN100，带盲板 | 个 | 4 |  |  |  |  | 170 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 200 | 800
| 污染物检测仪 |  | 硫化氢、氨气检测仪，量程：0-50ppm，精度±p3%（FS），带LED显示，声、光报警及4-20mA信号输出 | 个 | 2 |  |  |  |  | 7905 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 9300 | 18600
污泥干化区生物除臭装置
| 组合式生物除臭箱体 |  | 含填料,支架,各检修口、检修爬梯、系统内风管等附件。Q=37000m3/h,尺寸:22.0m*5.0m*4.2m,预洗+生物过滤+碱洗,生物段停留时间t≥25s,材质:FRP+Q235 | 套 | 1 |  |  |  |  | 2778840 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 3087600 | 3087600 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 3200000 | 3200000
| 应急用活性炭吸附设备 |  | 含填料,支架,各检修口、检修爬梯、系统内风管等附件。风量37000m3/h,尺寸:3x4x3m,停留时间≥2s,材质:FRP+Q235 | 套 | 1 |  |  |  |  | 855360 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 950400 | 950400 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 900000 | 900000
| 离心风机 | 座地式离心风机，Q=42000m3h，H=350Pa，N=7.5kW | Q=40000m3/h,全压=4000pa,75kw,IP55,含隔音罩,叶轮及壳体用玻璃钢。1用1备,变频控制。 | 台 | 2 | 17220 |  |  |  | 62640 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 69600 | 139200 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 123500 | 247000
| 洗涤循环水泵 |  | Q=40m3/h,H=20m,7.5kw,IP55,FRPP，1用1备 | 台 | 2 |  |  |  |  | 5220 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 5800 | 11600 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 9500 | 19000
| 化洗循环水泵 |  | Q=80m3/h,H=20m,11kw,IP55,FRPP，1用1备 | 台 | 2 |  |  |  |  | 7740 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 8600 | 17200 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 7500 | 15000
| 喷淋水泵 |  | Q=40m3/h,H=20m,7.5kw,IP55,FRPP，1用1备 | 台 | 2 |  |  |  |  | 5220 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 5800 | 11600 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 5500 | 11000
| 水箱 |  | V=5m3,尺寸:φ1.85*2.3m,PE | 台 | 1 |  |  |  |  | 10800 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 12000 | 12000 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 6500 | 6500
| 储药罐 |  | V=8m3,尺寸:φ2.13*2.6m,PE | 台 | 1 |  |  |  |  | 16200 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 18000 | 18000 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 12000 | 12000
| 加药计量泵 |  | Q=250L/h,H=5bar,0.37kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 9720 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 10800 | 10800 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 3000 | 3000
| 电控系统 |  | 含PLC 、触摸屏、变频器,柜体IP54,SS304 | 套 | 1 |  |  |  |  | 92070 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 102300 | 102300 | 西原环保（上海）股份有限公司 | 徐经理13524653119 | 300000 | 300000
管道式离子发生器
| 管道式离子发生器 （含控制柜） |  | 风量49000m³/h，主风管设计风速约8m/s,对于H2S的净化效率不小于95%,自带F5级中效过滤器.需配置防触电装置，电源:220V,50Hz | 套 | 1 |  |  |  |  | 392000 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 490000 | 490000
| 管道式离子发生器 （含控制柜） |  | 风量63000m³/h，主风管设计风速约8m/s,对于H2S的净化效率不小于95%,自带F5级中效过滤器.需配置防触电装置，电源:220V,50Hz | 套 | 1 |  |  |  |  | 464000 |  | 南方环保 | 程13922450496 | 580000 | 580000
风机
| MARK0001 |  | 风量（m3/h）：4000，11kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 12839.4 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 14266 | 14266 | 洛森拒绝报价，理由品牌价差悬殊，无优势 |  |  |  | 科禄格拒绝报价，理由品牌价差悬殊，无优势
| MARK0002 |  | 风量（m3/h）：2500，5.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 9234.9 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 10261 | 10261
| MARK0003 |  | 风量（m3/h）：2000，5.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 9234.9 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 10261 | 10261
| P-B1-1 |  | 风量（m3/h）：12000，2.2kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 10471.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 11635 | 11635
| P-B1-2 |  | 风量（m3/h）：12000，2.2kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 10471.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 11635 | 11635
| P-B1-3 | 座地式离心风机，Q=5000m3h，H=380Pa，N=1.1kW | 风量（m3/h）：5000，1.1kw | 台 | 1 | 3000 |  |  |  | 7420.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 8245 | 8245
| P-B1-4 |  | 风量（m3/h）：12000，2.2kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 10471.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 11635 | 11635
| P-B1-5 |  | 风量（m3/h）：12000，2.2kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 10471.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 11635 | 11635
| P-B1-6 | 座地式离心风机，Q=5500m3h，H=350Pa，N=1.1kW | 风量（m3/h）：5500，1.1kw | 台 | 1 | 3500 |  |  |  | 7420.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 8245 | 8245
| P-B1-7 |  | 风量（m3/h）：20000，4kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 14583.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 16204 | 16204
| P-B1-8 |  | 风量（m3/h）：5500，1.1kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 7420.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 8245 | 8245
| P-B1-9 |  | 风量（m3/h）：24000，4kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 19067.4 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21186 | 21186
| P-B1-10 |  | 风量（m3/h）：10000，2.2kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 9948.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 11054 | 11054
| P-B1-11 |  | 风量（m3/h）：25000，4kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 24447.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 27164 | 27164
| P-B1-12 |  | 风量（m3/h）：18000，4kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 14583.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 16204 | 16204
| P-B1-13 |  | 风量（m3/h）：25000，4kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 24447.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 27164 | 27164
| P-B1-14 |  | 风量（m3/h）：18000，4kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 14583.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 16204 | 16204
| P-B1-15 |  | 风量（m3/h）：26000，4kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 30415.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 33795 | 33795
| P-B1-16 |  | 风量（m3/h）：5500，1.1kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 7420.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 8245 | 8245
| P-B1-17 |  | 风量（m3/h）：15000，4kw | 台 | 1 | 10500 |  |  |  | 11960.1 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 13289 | 13289
| P-B1-20 |  | 风量（m3/h）：35000，5.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 31296.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 34774 | 34774
| P-B1-21 |  | 风量（m3/h）：35000，5.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 31296.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 34774 | 34774
| P-B1-22 | 座地式离心风机，Q=6000m3h，H=300Pa，N=1.1kW | 风量（m3/h）：6000，1.1kw | 台 | 1 | 3700 |  |  |  | 7872.3 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 8747 | 8747
| P-B1-23 |  | 风量（m3/h）：6000，1.1kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 7872.3 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 8747 | 8747
| S-B1-1 | 座地式离心风机，Q=12000m3h，H=250Pa，N=2.2kW | 风量（m3/h）：12000，2.2kw | 台 | 1 | 7200 |  |  |  | 11895.3 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 13217 | 13217
| S-B1-2 |  | 风量（m3/h）：12000，2.2kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 11895.3 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 13217 | 13217
| S-B1-3 | 座地式离心风机，Q=24000m3h，H=250Pa，N=2.2kW | 风量（m3/h）：24000，4kw | 台 | 1 | 10560 |  |  |  | 19067.4 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21186 | 21186
| S-B1-4 |  | 风量（m3/h）：24000，4kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 19067.4 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21186 | 21186
| S-B1-5 |  | 风量（m3/h）：36000，7.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 23364 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 25960 | 25960
| S-B1-6 |  | 风量（m3/h）：6000，1.1kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 7420.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 8245 | 8245
| S-B1-7 |  | 风量（m3/h）：36000，7.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 23364 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 25960 | 25960
| S-B1-8 |  | 风量（m3/h）：6000，1.1kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 7872.3 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 8747 | 8747
| S-B1-9 | 座地式离心风机，Q=18000m3h，H=300Pa，N=1.1kW | 风量（m3/h）：18000，3kw | 台 | 1 | 10520 |  |  |  | 17073 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 18970 | 18970
| S-B1-10 |  | 风量（m3/h）：28000，5.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 19380.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21534 | 21534
| S-B1-11 | 座地式离心风机，Q=15000m3h，H=200Pa，N=2.2kW | 风量（m3/h）：15000，2.2kw | 台 | 1 | 9000 |  |  |  | 13352.4 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 14836 | 14836
| S-B1-12 |  | 风量（m3/h）：28000，5.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 19380.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21534 | 21534
| S-B1-13 | 座地式离心风机，Q=25000m3h，H=300Pa，N=2.2kW | 风量（m3/h）：25000，4kw | 台 | 1 | 11000 |  |  |  | 19067.4 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21186 | 21186
| S-B1-14 | 座地式离心风机，Q=26000m3h，H=350Pa，N=4kW | 风量（m3/h）：26000，5.5kw | 台 | 1 | 11500 |  |  |  | 19380.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21534 | 21534
| S-B1-15 |  | 风量（m3/h）：6000，1.1kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 7872.3 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 8747 | 8747
| S-B1-18 | 座地式离心风机，Q=28000m3h，H=350Pa，N=4kW | 风量（m3/h）：28000，5.5kw | 台 | 1 | 12040 |  |  |  | 21649.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 24055 | 24055
| S-B1-19 |  | 风量（m3/h）：28000，5.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 21649.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 24055 | 24055
| S-B1-20 | 座地式离心风机，Q=3000m3h，H=200Pa，N=1.1kW | 风量（m3/h）：3000，0.37kw | 台 | 1 | 2500 |  |  |  | 6857.1 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 7619 | 7619
| S-B1-21 | 座地式离心风机，Q=10000m3h，H=250Pa，N=4kW | 风量（m3/h）：10000，1.5kw | 台 | 1 | 6000 |  |  |  | 11441.7 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 12713 | 12713
| P-B2-1 |  | 风量（m3/h）：45000，11kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 29521.8 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 32802 | 32802
| P-B2-2 |  | 风量（m3/h）：45000，7.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 31725 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 35250 | 35250
| P-B2-3 |  | 风量（m3/h）：26000，5.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 19380.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21534 | 21534
| P-B2-6 | 座地式离心风机，Q=35000m3h，H=300Pa，N=7.5kW | 风量（m3/h）：35000，7.5kw | 台 | 2 | 14350 |  |  |  | 23364 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 25960 | 51920
| P-B2-7 |  | 风量（m3/h）：35000，7.5kw | 台 | 4 |  |  |  |  | 23364 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 25960 | 103840
| S-B2-1 |  | 风量（m3/h）：45000，7.5kw | 台 | 2 |  |  |  |  | 45333.9 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 50371 | 100742
| S-B2-2 | 座地式离心风机，Q=45000m3h，H=450Pa，N=15kW | 风量（m3/h）：45000，11kw | 台 | 3 | 18450 |  |  |  | 29521.8 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 32802 | 98406
| S-B2-3 |  | 风量（m3/h）：26000，5.5kw | 台 | 8 |  |  |  |  | 19380.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21534 | 172272
| S-B2-6 | 座地式离心风机，Q=36000m3h，H=350Pa，N=2.2kW | 风量（m3/h）：36000，7.5kw | 台 | 2 | 14760 |  |  |  | 23364 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 25960 | 51920
| S-B2-7 |  | 风量（m3/h）：36000，7.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 23364 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 25960 | 25960
| P-B1-18 | 座地式离心风机，Q=31500m3h，H=350Pa，N=7.5kW | 风量（m3/h）：31500，7.5kw | 台 | 1 | 12915 |  |  |  | 23364 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 25960 | 25960
| P-B1-19 |  | 风量（m3/h）：31500，7.5kw | 台 | 2 |  |  |  |  | 23364 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 25960 | 51920
| S-B1-16 |  | 风量（m3/h）：26500，5.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 19380.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21534 | 21534
| S-B1-17 |  | 风量（m3/h）：26500，5.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 19380.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 21534 | 21534
| P-B2-4 | 座地式离心风机，Q=34000m3h，H=450Pa，N=7.5kW | 风量（m3/h）：34000，7.5kw | 台 | 1 | 13940 |  |  |  | 23364 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 25960 | 25960
| P-B2-5 |  | 风量（m3/h）：34000，7.5kw | 台 | 8 |  |  |  |  | 23364 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 25960 | 207680
| S-B2-4 | 座地式离心风机，Q=42000m3h，H=350Pa，N=7.5kW | 风量（m3/h）：42000，7.5kw | 台 | 7 | 17220 |  |  |  | 28659.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 31844 | 222908
| S-B2-5 |  | 风量（m3/h）：42000，7.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 28659.6 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 31844 | 31844
| S-B2-8 | 座地式离心风机，Q=20000m3h，H=300Pa，N=4.0kW | 风量（m3/h）：20000，4kw | 台 | 2 | 10500 |  |  |  | 5113.8 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 5682 | 11364
| S-B2-9 |  | 风量（m3/h）：11000，3kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 4135.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 4595 | 4595
| S-B2-10 | 墙式通风机（防爆型） 风量1500CMH 全压50Pa 功率180W | 风量（m3/h）：1500，0.115kw | 台 | 1 | 850 |  |  |  | 941.4 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 1046 | 1046
| S-B2-11 | 墙式通风机 风量3500CMH 全压50Pa 功率370W | 风量（m3/h）：3500，0.18kw | 台 | 2 | 1020 |  |  |  | 1276.2 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 1418 | 2836
| S-B2-12 | 墙式通风机 风量2000CMH 全压50Pa 功率370W | 风量（m3/h）：2000，0.115kw | 台 | 1 | 912 |  |  |  | 941.4 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 1046 | 1046
| S-B2-13 | 墙式通风机 风量1000CMH 全压50Pa 功率180W | 风量（m3/h）：1000，0.07kw | 套 | 6 | 670 |  |  |  | 1160.1 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 1289 | 7734
| S-B2-14 | 天花排气扇 风量300CMH 全压50Pa 功率50W | 风量（m3/h）：330，0.037kw | 台 | 18 | 197.8 |  |  |  | 613.8 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 682 | 12276
| S-B2-15 | 天花排气扇 风量270CMH 全压50Pa 功率50W | 风量（m3/h）：270，0.027kw | 台 | 12 | 180 |  |  |  | 560.7 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 623 | 7476
| S-B2-16 | 墙式通风机 风量4500CMH 全压50Pa 功率370W | 风量（m3/h）：4500，0.23kw | 台 | 2 | 1140 |  |  |  | 1432.8 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 1592 | 3184
| S-B2-17 | 墙式通风机 风量2500CMH 全压50Pa 功率370W | 风量（m3/h）：2500，0.135kw | 台 | 10 | 964 |  |  |  | 1160.1 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 1289 | 12890
| S-B2-18 |  | 风量（m3/h）：2500，0.135kw | 套 | 4 |  |  |  |  | 1160.1 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 1289 | 5156
| S-B2-19 |  | 风量（m3/h）：2000，0.11kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 1269 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 1410 | 1410
| S-B2-20 | 天花排气扇 风量270CMH 全压50Pa 功率50W | 风量（m3/h）：270，0.025kw | 台 | 1 | 180 |  |  |  | 250.2 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 278 | 278
| S-B2-21 |  | 风量（m3/h）：270，0.025kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 250.2 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 278 | 278
| S-B2-22 | 窗式排气扇 风量210CMH 全压50Pa 功率50W |  | 台 | 32 | 223 |  |  |  | 868.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 965 | 30880
| 轴流加压风机 |  | 风量（m3/h）：20000，0.05kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 5977.8 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 6642
| 轴流加压风机 |  | 风量（m3/h）：21000，11kw | 台 | 5 |  |  |  |  | 5977.8 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 6642
| 轴流加压风机 |  | 风量（m3/h）：40000，15kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 11191.5 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 12435
| 轴流加压风机 |  | 风量（m3/h）：30000，15kw | 台 | 3 |  |  |  |  | 8793.9 |  | 英飞 | 彭15918711991 | 9771
多联机
| 多联机室外机 |  | 冷量56kW(20HP)，电量44.7kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 40342.5 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 44825 | 44825 | 日立拒绝报价 |  |  |  | 格力表示多联机要求“提供一套完整的集中控制系统”需签订合同并依据现场实际情况踏勘后报价，拒绝报价
| 多联机室外机 |  | 冷量56kW(20HP)，电量18.6kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 40342.5 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 44825 | 44825
| 多联机室外机 |  | 冷量33.6kW(12HP)，电量11.2kw | 台 | 2 |  |  |  |  | 25120.8 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 27912 | 55824
| 多联机室外机 |  | 冷量106.4kW(12HP)，电量35.4kw | 台 | 2 |  |  |  |  | 79090.2 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 87878 | 175756
| 多联机新风室外机 |  | 冷量22.4kW(8HP)，电量9.3kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 21069.9 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 23411 | #REF!
| 多联机新风机 |  | 制冷量:15KW,风量:1000CMH,机外余压:120Pa | 台 | 1 |  |  |  |  | 5188.5 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 5765 | 5765
| 分体空调室外机 |  | 冷量7.5kw， | 台 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 |  | 0
| 多联机室内机 |  | 冷量7.1kw， | 台 | 18 |  |  |  |  | 2867.4 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 3186 | 57348
| 多联机室内机 |  | 冷量5.6kw， | 台 | 12 |  |  |  |  | 2368.8 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 2632 | 31584
| 多联机室内机 |  | 冷量6.3kw， | 台 | 2 |  |  |  |  | 2801.7 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 3113 | 6226
| 多联机室内机 |  | 冷量4.5kw， | 台 | 10 |  |  |  |  | 2282.4 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 2536 | 25360
| 分体空调室外机 |  | 冷量5kw， | 台 | 8 |  |  |  |  | 2340 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 2600 | 20800
| 多联机室外机 |  | 128.8kW(46HP)，电量42.8kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 111662.1 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 124069 | 124069
| 多联机室外机 |  | 67.2kW(24HP)，电量22.4kw | 台 | 1 |  |  |  |  | 45968.4 |  | 海尔空调 | 熊18502007077 | 51076 | 51076

## 建水、消防水工程
设备价格表（含税）
单位工程：消防工程设备
序号 | 设备名称 | 概算规格、型号 | 施工图预算规格、型号 | 单位 | 数量 | 概算 |  | 预算数量 | 预算选用价格 |  |  | 品牌1 |  |  |  | 品牌2 |  |  |  | 品牌3 |  |  |  | 品牌4
[6 empty] | 单价(元) | 合价(元) |  | 建议下浮率 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元）
泵类
| 室内消火栓加压泵(S1) | 室内消火栓泵(深井长轴消防泵)Q=40L/s H=80m N=55kW | Q=40L/s H=0.65MPa N=37kW | 台 | 2 | 41589 | 83178 |  |  |  |  | 上海凯泉泵业（集团）有限公司广州 分公司 | 胥志龙15821717141 | 18364 | 36728
| 室内自动喷淋加压泵(P1) | 自动喷淋泵(深井长轴消防泵) Q=40L/s H=80m N=55kW | Q=40L/s H=0.52MPa N=30kW | 台 | 2 | 41589 | 83178 |  |  |  |  | 上海凯泉泵业（集团）有限公司广州 分公司 | 胥志龙15821717141 | 15310.5 | 30621
| 室内消火栓稳压泵(S2) | 室内消火栓稳压装置（一用一备）Q=1.5L/s H=20m N=1.5kW 带气压罐SQL800*0.6 气压罐调节水容积 150L（成套产品，包含管道附件） | Q=1.0L/S H=0.38MPa N=0.75KW 配套隔膜式气压罐:SQL800x0.6 | 套 | 1 | 23178.8425 | 23178.8425 |  |  |  |  | 上海凯泉泵业（集团）有限公司广州 分公司 | 胥志龙15821717141 | 13468 | 13468
| 室内自动喷淋稳压泵(P2) |  | Q=1.0L/S H=0.38MPa N=0.75KW 配套隔膜式气压罐:SQL800x0.6 | 套 | 1 | [6 empty] | 上海凯泉泵业（集团）有限公司广州 分公司 | 胥志龙15821717141 | 13468 | 13468
管道类
| 内外壁热镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN25 | DN25*3.2mm，1.0MPa | m |  | 14.693 | 0 |  |  |  |  | 金洲 | 陈经理13802642573 | 15.1 | 0
| 内外壁热镀锌钢管 |  | DN32*3.5mm，1.0MPa | m | [7 empty] | 金洲 | 陈经理13802642573 | 20.76 | 0
| 内外壁热镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN40 | DN40*3.5mm，1.0MPa | m |  | 21.358 | 0 |  |  |  |  | 金洲 | 陈经理13802642573 | 23.9 | 0
| 内外壁热镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN50 | DN50*3.8mm，1.0MPa | m |  | 35.142 | 0 |  |  |  |  | 金洲 | 陈经理13802642573 | 32.23 | 0
| 内外壁热镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN65 | DN65*4.0mm，1.0MPa | m |  | 45.839 | 0 |  |  |  |  | 金洲 | 陈经理13802642573 | 42.27 | 0
| 内外壁热镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN80 | DN80*4.0mm，1.0MPa | m |  | 59.029 | 0 |  |  |  |  | 金洲 | 陈经理13802642573 | 49.77 | 0
| 内外壁热镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN100 | DN100*4.0mm，1.0MPa | m |  | 82.683 | 0 |  |  |  |  | 金洲 | 陈经理13802642573 | 64.1 | 0
| 内外壁热镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN150 | DN150*4.5mm，1.0MPa | m |  | 45.839 | 0 |  |  |  |  | 金洲 | 陈经理13802642573 | 110.07 | 0
| 内外壁热镀锌钢管 |  | DN200*6.0mm，1.0MPa | m | [7 empty] | 金洲 | 陈经理13802642573 | 198.99 | 0
| 内外壁热镀锌钢管 |  | DN250*6.0mm，1.0MPa | m | [7 empty] | 金洲 | 陈经理13802642573 | 264.49 | 0
| 钢塑复合管 |  | DN25 | m | [7 empty] | 金洲 | 陈经理13802642573 | 21.21 | 0
| 钢塑复合管 |  | DN40 | m | [7 empty] | 金洲 | 陈经理13802642573 | 33.43 | 0
| 钢塑复合管 |  | DN50 | m | [7 empty] | 金洲 | 陈经理13802642573 | 45.6 | 0
| 钢塑复合管 |  | DN65 | m | [7 empty] | 金洲 | 陈经理13802642573 | 60.55 | 0

## 室外景观绿化给排水设备
设备价格表（含税）
单位工程：室外景观绿化给排水设备
序号 | 设备名称 | 概算规格、型号 | 施工图预算规格、型号 | 单位 | 数量 | 概算 |  | 预算数量 | 预算选用价格 |  |  | 品牌1 |  |  |  | 品牌2 |  |  |  | 品牌3 |  |  |  | 品牌4
[6 empty] | 单价(元) | 合价(元) |  | 建议下浮率 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元） | 公司名称 | 联系人、联系电话 | 单价（元） | 总价（元）

## 估算1118修改 (hidden)
投资估算表
序号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建筑工程 | 设备及工器具购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （元） |  | 工程费限价 | 差额 | 设计费限价 | 差额 | 总投限价 | #REF! |  | 94263.53 | #REF!
一 | 第一部分 工程费用 | 41031.045 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  | 72700 | #VALUE! |  |  | 85500 | 6.7492
（一） | 净水厂工程 | 38722.9581 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
A | 建筑工程 | 38722.9581 | 0 | 0 | 0 | 38722.9581 | m3/d | 100000 | 3872.2958 |  |  |  | 126.7 | 232.8 | 11 |  | 421862.604 | 104.7 | 210.8
1 | 基坑支护 | 6658.834 |  |  |  | 6658.834 | m | 662 | 100586.6163 |  |  | 61940 | 45.133 | 18.492 | 48.7744 | 14.8506
2 | 土石方工程 | 3569.44 |  |  |  | 3569.44 | m3 | 467240 | 76.3941 |  |  | 386000 | 291200
3 | 地基处理 | 3551.2172 |  |  |  | 3551.2172 | m2 | 22632 | 1569.1133 |  |  | 94800
4 | 地下处理厂框架 | 13709.5158 |  |  |  | 13709.5158 | m2 | 42869.03 | 3198 |  | 20626.5245 | 序号 | 名 称 | 单组尺寸或总规模（m/m2） | 结构形式 | 单位 | 数量 | 备注
5 | 进水闸门井 | 306.0234 |  |  |  | 306.0234 | m3 | 1191.68 | 2568 | 厂区 |  | 1 | 进水闸门井 | B×L×H=9.8×6.4×19.00 | R.C | 座 | 1 | 厂区
6 | 进水泵房及粗格栅 | 296.3606 |  |  |  | 296.3606 | m3 | 4326.432 | 685 | 地下处理区 | 4811.5212 | 2 | 进水泵房及粗格栅 | B×L×H=17.6×24.10×12.00 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
7 | 细格栅 | 46.3008 |  |  |  | 46.3008 | m3 | 607.6224 | 762 | 地下处理区 |  | 3 | 细格栅 | B×L×H=17.6×13.7×3.15 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
8 | 曝气沉砂池 | 291.9672 |  |  |  | 291.9672 | m3 | 4344.7495 | 672 | 地下处理区 | #VALUE! | 4 | 曝气沉砂池 | B×L×H=20.5×27.4×9.10 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
9 | 精细格栅 | 49.7174 |  |  |  | 49.7174 | m3 | 670.95 | 741 | 地下处理区 |  | 5 | 精细格栅 | S×H=210×3.55 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
10 | 生化池 | 2918.535 |  |  |  | 2918.535 | m3 | 87907.68 | 332 | 地下处理区 |  | 6 | 生化池 | B×L×H=47.6×97.2×10 | R.C | 组 | 2 | 地下处理区
11 | 二沉池 | 1584.6943 |  |  |  | 1584.6943 | m3 | 41923.1295 | 378 | 地下处理区 |  | 7 | 二沉池 | B×L×H=9.05×56.7×7.2~10 | R.C | 组 | 10 | 地下处理区
12 | 高效沉淀池 | 242.8425 |  |  |  | 242.8425 | m3 | 3668.3158 | 662 | 地下处理区 |  | 8 | 高效沉淀池 | B×L×H=17.95×26.1×8.7 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
13 | 出水池及出水泵房 | 333.6207 |  |  |  | 333.6207 | m3 | 5742.18 | 581 | 地下处理区 |  | 9 | 出水池及出水泵房 | B×L×H=23.00×29.20×9 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
14 | 污泥脱水及干化车间 | 295.56 |  |  |  | 295.56 | m2 | 1642 | 1800 | 地下负一、二层 |  | 10 | 污泥脱水及干化车间 | 1642 m2 | 框架 | 处 | 1 | 地下负一、二层
15 | 加药间 | 51.75 |  |  |  | 51.75 | m2 | 345 | 1500 | 地下处理区 |  | 11 | 加药间 | 345m2 | 框架 | 处 | 1 | 地下负一层
16 | 碳源储池 | 20.9297 |  |  |  | 20.9297 | m3 | 264.264 | 792 | 地下处理区 |  | 12 | 碳源储池 | B×L×H=3.3×7.7×5.2 | R.C | 座 | 2 | 地下负一层
17 | PAC储池 | 11.583 |  |  |  | 11.583 | m3 | 140.4 | 825 | 地下处理区 |  | 13 | PAC储池 | B×L×H=3.0×4.5×5.2 | R.C | 座 | 2 | 地下负一层
18 | 溶液池 | 9.4084 |  |  |  | 9.4084 | m3 | 117.312 | 802 | 地下处理区 |  | 14 | 溶液池 | B×L×H=4.7×4.8×5.2 | R.C | 座 | 1 | 地下负一层
19 | 鼓风机房 | 52.02 |  |  |  | 52.02 | m2 | 306 | 1700 | 地下处理区 |  | 15 | 鼓风机房 | 306m2 | 框架 | 座 | 1 | 地下处理区
20 | 废液池（高效合建） | 29.0894 |  |  |  | 29.0894 | m3 | 400.68 | 726 | 地下处理区 |  | 16 | 废液池（高效） | B×L×H=5.3×8.4×10 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区；高效合建
21 | 废液池 | 60.8887 |  |  |  | 60.8887 | m3 | 952.875 | 639 | 地下处理区 |  | 17 | 废液池 | B×L×H=7.7×13.75×10 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
22 | 调质池 | 39.7429 |  |  |  | 39.7429 | m3 | 521.56 | 762 | 地下处理区 |  | 18 | 调质池 | B×L×H=5.9×13×6.8 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
23 | 污泥浓缩池 | 113.1485 |  |  |  | 113.1485 | m3 | 1537.344 | 736 | 地下处理区 |  | 19 | 污泥浓缩池 | D×H=Ø12×6.8 | R.C | 座 | 2 | 地下处理区
24 | 消防水池 | 36.6366 |  |  |  | 36.6366 | m3 | 500.5 | 732 | 地下处理区 |  | 20 | 消防水池 | B×L×H=13X7.7X5 | R.C | 座 | 1 | 地下负一层
25 | 消防泵房 | 10.5 |  |  |  | 10.5 | m2 | 70 | 1500 | 地下处理区 |  | 21 | 消防泵房 | 70m2 | 框架 | 座 | 1 | 地下负一层
26 | 精密过滤池 | 74.074 |  |  |  | 74.074 | m3 | 1202.5 | 616 | 地下处理区 |  | 22 | 精密过滤池 | B×L×H=13X18.5X5 | R.C | 座 | 1 | 地下负一层
27 | 紫外消毒池 | 41.6156 |  |  |  | 41.6156 | m3 | 613.8 | 678 | 地下处理区 |  | 23 | 紫外消毒池 | B×L×H=8.8X15.5X5 | R.C | 处 | 1 | 地下负一层
28 | 厂区管线土建工程 | 602.18 |  |  |  | 602.18 | [5 empty] | 24 | 综合楼 | 3185.38m2 | 框架 | 座 | 1 | 地面
29 | 综合业务用房 | 1600 |  |  |  | 1600 | m2 | 3200 | 5000 | 地面 |  | 24 | 综合楼 | 3185.38m2 | 框架 | 座 | 1 | 地面
30 | 地下通道出入口 | 288 |  |  |  | 288 | m2 | 400 | 7200
31 | 出水管道 | 1475.7624 |  |  |  | 1475.7624 | m | 1960 | 7529.4 | DN1200
32 | 仓库、机修、危废间 | 120 |  |  |  | 120 | m2 | 400 | 3000 | 地面
33 | 开关房 | 45 |  |  |  | 45 | m2 | 150 | 3000 | 地面
34 | 公园管理用房 | 90 |  |  |  | 90 | m2 | 300 | 3000 | 地面
35 | 疏散楼梯间、风井 | 71 |  |  |  | 71 | m2 | 284 | 2500 | 地面
36 | 风塔 H=16m | 25 |  |  |  | 25 | 座 | 1 | 250000 | 地面
B | 设备及安装工程 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
1 | 进水系统 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
2 | 预处理区 |  | 2409.75 | 416.4625 |  | 2826.2125 | m3/d | 100000 | 282.6212
3 | 生化池 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
4 | 二沉池 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
5 | 高效沉淀池 |  | 2663 | 243.04 |  | 2906.04 | m3/d | 100000 | 290.604
6 | 精密过滤池 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
7 | 污泥干化系统 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
8 | 消毒及出水泵房 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
9 | 鼓风机房 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
10 | 加药系统 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
11 | 通风及除臭工程 |  | 2779.03 | 2011.25 |  | 4790.28 | m3/d | 100000 | 479.028
12 | 消防工程 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
13 | 机修设备 |  | 10.25 |  |  | 10.25 | m3/d | 100000 | 1.025
14 | 化验设备 |  | 69.12 |  |  | 69.12 | m3/d | 100000 | 6.912
15 | 运输设备 |  | 150 |  |  | 150 | m3/d | 100000 | 15
16 | 厂区管线安装工程 |  |  | 620.77 |  | 620.77 | m3/d | 100000 | 62.077
17 | 电气工程 |  | 1338.79 | 1400.8185 |  | 2739.6085 | m3/d | 100000 | 273.9608
18 | 电源外线 |  |  | 540 |  | 540 | m | 3000 | 1800
19 | 永久外水接驳费用 |  |  | 50 |  | 50
20 | 自动化控制及仪表 |  | 2310.77 | 846.6155 |  | 3157.3855 | m3/d | 100000 | 315.7385
21 | 火灾报警控制系统 |  | 173.4 | 160.896 |  | 334.296 | m3/d | 100000 | 33.4296
22 | 工器具及生产工具购置费 |  | 213.97 |  |  | 213.97 | m3/d | 100000 | 21.397
|  | 0 |  |  |  | 0
（二） | 厂区平面景观布置 | 2308.0869 | 0 |  | 0 | 2308.0869 | m3/d | 100000 | 230.8087 |  |  |  | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 | 928.64 |  | 项目 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 铺装（砂基砖） | 134.5709 |  |  |  | 134.5709 | ㎡ | 5850.91 | 230 |  |  |  | 铺装（砂基砖） | ㎡ | 2552.96 |  |  |  | 铺装（砂基砖） | ㎡ | 4407.05
2 | 台阶 | 15.0467 |  |  |  | 15.0467 | ㎡ | 354.04 | 425 | 饰面：砂基砖 |  |  | 台阶 | ㎡ | 126.7 | 饰面：砂基砖 |  |  | 台阶 | ㎡ | 354.04 | 饰面：砂基砖
3 | 架空楼梯 | 33.246 |  |  |  | 33.246 | ㎡ | 184.7 | 1800 | [9 empty] | 架空楼梯 | ㎡ | 191.09
4 | 汀步 | 1.26 |  |  |  | 1.26 | ㎡ | 28 | 450 |  |  |  | 汀步 | ㎡ | 13 |  |  |  | 汀步 | ㎡ | 28
5 | 草阶 | 4.16 |  |  |  | 4.16 | ㎡ | 80 | 520 |  |  |  | 草阶 | ㎡ | 187.07 |  |  |  | 草阶 | m | 80 | 石笼，宽0.4m，高0.2m
6 | 绿化 | 581.7395 |  |  |  | 581.7395 | ㎡ | 36358.72 | 160 |  |  |  | 绿化（雨水花园） | ㎡ | 41197.66 |  |  |  | 绿化（雨水花园） | ㎡ | 38627.35
7 | 景观水体 | 47.8225 |  |  |  | 47.8225 | ㎡ | 1160.74 | 412 | 底部黑色片石 |  |  | 景观水体 | ㎡ | 1789.14 | 底部是黑色片石 |  |  | 景观水体 | ㎡ | 907.07 | 底部是黑色片石
8 | 足球场 | 222.25 |  |  |  | 222.25 | ㎡ | 8890 | 250 | 普通草坪 |  |  | 湿地景观 | ㎡ | 6792.04 |  |  |  | 足球场 | ㎡ | 8890 | 1个11人球场和1个7人球场
9 | 层级花池 | 107.232 |  |  |  | 107.232 | ㎡ | 1072.32 | 1000 | 共4层，每层1.3米，混凝土挡墙，拉丝石材饰面 |  |  | 层级花池 | ㎡ | 7393.87 | 共4层，每层1.3米，混凝土挡墙，拉丝石材饰面 | 1467.58 |  | 层级花池 | ㎡ | 869.05 | 共4层，每层1.3米，混凝土挡墙，拉丝石材饰面
10 | 停车场 | 25.52 |  |  |  | 25.52 | ㎡ | 797.5 | 320 |  |  |  | 停车场 | ㎡ | 797.5 |  |  |  | 停车场 | ㎡ | 797.5
11 | 透水沥青路面 | 322.468 |  |  |  | 322.468 | ㎡ | 6449.36 | 500 |  |  |  | 透水沥青路面 | ㎡ | 4488.35 |  |  |  | 透水沥青路面 | ㎡ | 6449.36
12 | 下沉空间侧墙装饰 | 52.6875 |  |  |  | 52.6875 | ㎡ | 1053.75 | 500 | 镶嵌塑料草 |  |  | 中式景墙 | ㎡ | 108.05 |  |  |  | 中式景墙 | ㎡ | 30
13 | 体育场地 | 83.788 |  |  |  | 83.788 | ㎡ | 2094.7 | 400 | 包含器械 |  |  | 下沉空间侧墙装饰 | ㎡ | 1053.75 |  |  |  | 下沉空间侧墙装饰 | ㎡ | 1053.75
14 | 全龄化活动场地 | 23.0601 |  |  |  | 23.0601 | ㎡ | 329.43 | 700 | 包含器械 |  |  | 体育场地 | ㎡ | 2975.4 | 包含器械 |  |  | 体育场地 | ㎡ | 2270.44 | 包含器械
15 | 景观连廊 | 132.6276 |  |  |  | 132.6276 | ㎡ | 473.67 | 2800 | 钢结构，外包铝板 |  |  | 全龄化活动场地 | ㎡ | 518.49 | 包含器械 |  |  | 全龄化活动场地 | ㎡ | 329.43 | 包含器械
16 | 景观亭 | 10 |  |  |  | 10 | ㎡ | 25 | 4000 |  |  |  | 景观连廊 | ㎡ | 784.64 | 钢结构，外包铝板 |  |  | 景观连廊 | ㎡ | 638.17 | 钢结构，外包铝板
17 | 树池坐凳 | 8.7444 |  |  |  | 8.7444 | ㎡ | 72.87 | 1200 |  |  |  | 景观亭 | ㎡ | 144 |  |  |  | 景观亭 | ㎡ | 25
18 | 洗手间 | 28.8 |  |  |  | 28.8 | ㎡ | 90 | 3200 |  |  |  | 树池坐凳 | ㎡ | 109.39 |  |  |  | 树池坐凳 | ㎡ | 72.87
19 | 岗亭 | 4.9 |  |  |  | 4.9 | ㎡ | 12.25 | 4000 | 成品 |  |  | 洗手间 | ㎡ | 40 |  |  |  | 洗手间 | ㎡ | 40
20 | 海绵城市立体展示空间 | 16.6344 |  |  |  | 16.6344 | ㎡ | 277.24 | 600 |  |  |  | 岗亭 | ㎡ | 12.25 | 成品 |  |  | 岗亭 | ㎡ | 12.25 | 成品
21 | 木平台 | 51.7395 |  |  |  | 51.7395 | ㎡ | 1034.79 | 500 | 水泥塑木铺装 |  |  | 景观看台 | ㎡ | 460.93 | 混凝土结构、水泥塑木铺装 |  |  | 海绵城市立体展示空间 | ㎡ | 289.28 | 钢化玻璃展示墙、海绵城市生态做法展示
22 | 升旗台 | 4.8 |  |  |  | 4.8 | ㎡ | 24 | 2000 |  |  |  | 木平台 | ㎡ | 1529.24 | 水泥塑木铺装 |  |  | 木平台 | ㎡ | 1034.79 | 水泥塑木铺装
23 | 景观入口标识（字体） | 3 |  |  |  | 3 | 个 | 1 | 30000 | 材质：钢 |  |  | 景观栈道 | ㎡ | 4652.3 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆 |  |  | 景观栈道 | ㎡ | 2625.34 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆
24 | 配套设施 | 30 |  |  |  | 30 | 项 | 1 | 300000 | 坐凳、指示牌、垃圾桶等 |  |  | 景观桥 | ㎡ | 165.77 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆 |  |  | 升旗台 | ㎡ | 24
25 | 景观电气 | 158.3705 |  |  |  | 158.3705 | ㎡ | 45248.72 | 35 | 包含灯具 |  |  | 景观入口标识（字体） | 个 | 1 | 材质：钢 |  |  | 景观入口标识（字体） | 个 | 1 | 材质：钢
26 | 景观给排水 | 203.6192 |  |  |  | 203.6192 | ㎡ | 45248.72 | 45 | 包含海绵措施 |  |  | 配套设施 | 项 | 1 | 坐凳、指示牌、垃圾桶等 |  |  | 配套设施 | 项 | 1 | 坐凳、指示牌、垃圾桶等
二 | 第二部分 工程建设其他费用 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 284.6012
2 | 工程建设监理费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 项目前期咨询费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | 工程勘察费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 581.6 |  | 304.8
5 | 工程设计费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 2439.5 | 2683.45 | 566.8
6 | 施工图审查费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 196.3715 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 80.62 | 80.62 |  |  |  | 按合同 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
7.1 | 项目环境影响报告书编制费 |  |  |  | 30.12 | 30.12
7.2 | 环境质量现状监测费 |  |  |  | 32.5 | 32.5
7.3 | 水文地质勘察费 |  |  |  | 18 | 18
8 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
9 | 工程保险费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | 招标代理费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
11 | 检验监测费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
12 | 节能评估费 |  |  |  | 20 | 20
13 | 联合试运转费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
14 | 造价咨询服务费 |  |  |  | 604.458 | 604.458 |  |  |  | 按合同，包括概算审核、招标清单及控制价编制、竣工结算审核等
15 | 尾水排放对大龙涌口断面水质影响研究项目 |  |  |  | 86 | 86 |  |  |  | 按合同
16 | 规划放线及规划条件核实 |  |  |  | 30 | 30
17 | 生产职工培训费 |  |  |  | 120 | 120
18 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 8 | 8
19 | 树木保护方案编制费 |  |  |  | 6 | 6
20 | 高可靠供电费用 |  |  |  | 42 | 42 | KVA | 2500 | 168
21 | 社会稳定风险分析报告 |  |  |  | 12 | 12
| 第一二部分合计 | 41031.045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
三 | 预备费 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
1 | 基本预备费 (一+二)×5% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #REF!
四 | 静态总投资 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 648.835
#VALUE!
五 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
六 | 铺底流动资金 |  |  |  |  | 335.92 | m3/d | 100000 | 33.592 |  |  |  |  | #VALUE!
七 | 项目总投资 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
667.8477
[6 empty] | 85493.2508 | [14 empty] | 663.5922
1262.56

## 水务局专家意见回复 (hidden)
水务局专家意见回复（中部净水厂投资估算） | [14 empty] | 备注 | 路面结构厚
微信聊天记录中的专家意见如下：
单位指标都还比较合理，建议从设计上优化，基坑支护大概压缩130万左右，土石方工程压缩500万左右，地下处理厂框架压缩1000万左右，综合用房300万左右，出水管道、仓库用房、开头房、管理用房250万左右，土建2200万左右，设备及安装工程调2000万左右
回复意见如下：
|  |  | 原估算 |  |  | 调整估算 |  |  |  |  | 备注
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元） | 金额 （万元） | 要求工程量 | 调减量 | 单价(元） | 建议调减金额（万元） | 金额 （万元）
1 | 基坑支护 | m | 662 | 100586.6163 | 6658.834 | 649.0758 | -12.9242 | 100586.6163 | 130 | 6528.834 | 长度可调多少？ |  |  |  | 新建道路 | 0.48
2 | 土石方工程 | m3 | 467240 | 76.3941 | 3569.44 | 401789.9574 | -65450.0426 | 76.3941 | 500 | 3069.44 | 土方量可调多少？ |  |  |  | 新建道路 | 0
3 | 地下处理厂框架 | m2 | 42869.03 | 3198 | 13709.5158 | 39742.0757 | -3126.9543 | 3198 | 1000 | 12709.5158 | 面积可调多少？ |  |  |  | 新建道路
4 | 综合用房 | m2 | 3200 | 5000 | 1600 | 2600 | -600 | 5000 | 300 | 1300 | 面积可调多少？ |  |  |  | 新建道路
5 | 其他土建 |  |  |  | 1730.7624 |  |  |  | 250 | 1480.7624 |  |  |  |  | 新建道路
5.1 | 出水管道 | m | 1960 | 7529.4 | 1475.7624 | [5 empty] | 出水管道线路长度、管径可调吗？ |  |  |  | 新建道路
5.2 | 仓库用房 | m2 | 400 | 3000 | 120 | [5 empty] | 面积可调多少？ |  |  |  | 新建道路
5.3 | 开关房 | m2 | 150 | 3000 | 45 | [5 empty] | 面积可调多少？ |  |  |  | 新建道路
5.4 | 管理用房 | m2 | 300 | 3000 | 90 | [5 empty] | 面积可调多少？ |  |  |  | 新建道路
6 | 设备安装工程 | m3/d | 100000 | 2905.7153 | 29057.1525 |  |  |  | 2000 | 27057.1525 | 能否降低设备档次？能否调减安装工程量？ |  |  |  | 新建道路
| 合计调减金额 | [7 empty] | 4180
| 可研工程费 | m3/d | 100000 | 7008.8197 | 70088.1975 | 100000 |  | 6590.8197 |  | 65908.1975 |  |  |  |  | 新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
[12 empty] | 1.18 | 0.10626
376.13

## 估算1115修改园建 (hidden)
投资估算表
序号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建筑工程 | 设备及工器具购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （元） |  | 工程费限价 | 差额 | 设计费限价 | 差额 | 总投限价 | 485.7825 |  | 3929.48 | 1236.2515
一 | 第一部分 工程费用 | 41983.856 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  | 72700 | #VALUE! |  |  | 85500 | -1332.7242
（一） | 净水厂工程 | 38949.4873 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
A | 建筑工程 | 38949.4873 | 0 | 0 | 0 | 38949.4873 | m3/d | 100000 | 3894.9487 |  |  |  | 126.7 | 232.8 | 11 |  | 421862.604 | 104.7 | 210.8
1 | 基坑支护 | 6658.834 |  |  |  | 6658.834 | m | 662 | 100586.6163 |  |  | 61940 | 45.133 | 18.492 | 48.7744 | 14.8506
2 | 土石方工程 | 3569.44 |  |  |  | 3569.44 | m3 | 467240 | 76.3941 |  |  | 386000 | 291200
3 | 地基处理 | 3551.2172 |  |  |  | 3551.2172 | m2 | 22632 | 1569.1133 |  |  | 94800
4 | 地下处理厂框架 | 13709.5158 |  |  |  | 13709.5158 | m2 | 42869.03 | 3198 |  | 20853.0537 | 序号 | 名 称 | 单组尺寸或总规模（m/m2） | 结构形式 | 单位 | 数量 | 备注
5 | 进水闸门井 | 306.0234 |  |  |  | 306.0234 | m3 | 1191.68 | 2568 | 厂区 |  | 1 | 进水闸门井 | B×L×H=9.8×6.4×19.00 | R.C | 座 | 1 | 厂区
6 | 进水泵房及粗格栅 | 296.3606 |  |  |  | 296.3606 | m3 | 4326.432 | 685 | 地下处理区 | 4864.3633 | 2 | 进水泵房及粗格栅 | B×L×H=17.6×24.10×12.00 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
7 | 细格栅 | 46.3008 |  |  |  | 46.3008 | m3 | 607.6224 | 762 | 地下处理区 |  | 3 | 细格栅 | B×L×H=17.6×13.7×3.15 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
8 | 曝气沉砂池 | 291.9672 |  |  |  | 291.9672 | m3 | 4344.7495 | 672 | 地下处理区 |  | 4 | 曝气沉砂池 | B×L×H=20.5×27.4×9.10 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
9 | 精细格栅 | 49.7174 |  |  |  | 49.7174 | m3 | 670.95 | 741 | 地下处理区 |  | 5 | 精细格栅 | S×H=210×3.55 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
10 | 生化池 | 3103.1411 |  |  |  | 3103.1411 | m3 | 87907.68 | 353 | 地下处理区 |  | 6 | 生化池 | B×L×H=47.6×97.2×10 | R.C | 组 | 2 | 地下处理区
11 | 二沉池 | 1626.6174 |  |  |  | 1626.6174 | m3 | 41923.1295 | 388 | 地下处理区 |  | 7 | 二沉池 | B×L×H=9.05×56.7×7.2~10 | R.C | 组 | 10 | 地下处理区
12 | 高效沉淀池 | 242.8425 |  |  |  | 242.8425 | m3 | 3668.3158 | 662 | 地下处理区 |  | 8 | 高效沉淀池 | B×L×H=17.95×26.1×8.7 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
13 | 出水池及出水泵房 | 333.6207 |  |  |  | 333.6207 | m3 | 5742.18 | 581 | 地下处理区 |  | 9 | 出水池及出水泵房 | B×L×H=23.00×29.20×9 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
14 | 污泥脱水及干化车间 | 295.56 |  |  |  | 295.56 | m2 | 1642 | 1800 | 地下负一、二层 |  | 10 | 污泥脱水及干化车间 | 1642 m2 | 框架 | 处 | 1 | 地下负一、二层
15 | 加药间 | 51.75 |  |  |  | 51.75 | m2 | 345 | 1500 | 地下处理区 |  | 11 | 加药间 | 345m2 | 框架 | 处 | 1 | 地下负一层
16 | 碳源储池 | 20.9297 |  |  |  | 20.9297 | m3 | 264.264 | 792 | 地下处理区 |  | 12 | 碳源储池 | B×L×H=3.3×7.7×5.2 | R.C | 座 | 2 | 地下负一层
17 | PAC储池 | 11.583 |  |  |  | 11.583 | m3 | 140.4 | 825 | 地下处理区 |  | 13 | PAC储池 | B×L×H=3.0×4.5×5.2 | R.C | 座 | 2 | 地下负一层
18 | 溶液池 | 9.4084 |  |  |  | 9.4084 | m3 | 117.312 | 802 | 地下处理区 |  | 14 | 溶液池 | B×L×H=4.7×4.8×5.2 | R.C | 座 | 1 | 地下负一层
19 | 鼓风机房 | 52.02 |  |  |  | 52.02 | m2 | 306 | 1700 | 地下处理区 |  | 15 | 鼓风机房 | 306m2 | 框架 | 座 | 1 | 地下处理区
20 | 废液池（高效合建） | 29.0894 |  |  |  | 29.0894 | m3 | 400.68 | 726 | 地下处理区 |  | 16 | 废液池（高效） | B×L×H=5.3×8.4×10 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区；高效合建
21 | 废液池 | 60.8887 |  |  |  | 60.8887 | m3 | 952.875 | 639 | 地下处理区 |  | 17 | 废液池 | B×L×H=7.7×13.75×10 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
22 | 调质池 | 39.7429 |  |  |  | 39.7429 | m3 | 521.56 | 762 | 地下处理区 |  | 18 | 调质池 | B×L×H=5.9×13×6.8 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
23 | 污泥浓缩池 | 113.1485 |  |  |  | 113.1485 | m3 | 1537.344 | 736 | 地下处理区 |  | 19 | 污泥浓缩池 | D×H=Ø12×6.8 | R.C | 座 | 2 | 地下处理区
24 | 消防水池 | 36.6366 |  |  |  | 36.6366 | m3 | 500.5 | 732 | 地下处理区 |  | 20 | 消防水池 | B×L×H=13X7.7X5 | R.C | 座 | 1 | 地下负一层
25 | 消防泵房 | 10.5 |  |  |  | 10.5 | m2 | 70 | 1500 | 地下处理区 |  | 21 | 消防泵房 | 70m2 | 框架 | 座 | 1 | 地下负一层
26 | 精密过滤池 | 74.074 |  |  |  | 74.074 | m3 | 1202.5 | 616 | 地下处理区 |  | 22 | 精密过滤池 | B×L×H=13X18.5X5 | R.C | 座 | 1 | 地下负一层
27 | 紫外消毒池 | 41.6156 |  |  |  | 41.6156 | m3 | 613.8 | 678 | 地下处理区 |  | 23 | 紫外消毒池 | B×L×H=8.8X15.5X5 | R.C | 处 | 1 | 地下负一层
28 | 厂区管线土建工程 | 602.18 |  |  |  | 602.18 | [5 empty] | 24 | 综合楼 | 3185.38m2 | 框架 | 座 | 1 | 地面
29 | 综合业务用房 | 1600 |  |  |  | 1600 | m2 | 3200 | 5000 | 地面 |  | 24 | 综合楼 | 3185.38m2 | 框架 | 座 | 1 | 地面
30 | 地下通道出入口 | 288 |  |  |  | 288 | m2 | 400 | 7200
31 | 出水管道 | 1475.7624 |  |  |  | 1475.7624 | m | 1960 | 7529.4 | DN1200
32 | 仓库、机修、危废间 | 120 |  |  |  | 120 | m2 | 400 | 3000 | 地面
33 | 开关房 | 45 |  |  |  | 45 | m2 | 150 | 3000 | 地面
34 | 公园管理用房 | 90 |  |  |  | 90 | m2 | 300 | 3000 | 地面
35 | 疏散楼梯间、风井 | 71 |  |  |  | 71 | m2 | 284 | 2500 | 地面
36 | 风塔 H=16m | 25 |  |  |  | 25 | 座 | 1 | 250000 | 地面
B | 设备及安装工程 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
1 | 进水系统 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
2 | 预处理区 |  | 2409.75 | 416.4625 |  | 2826.2125 | m3/d | 100000 | 282.6212
3 | 生化池 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
4 | 二沉池 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
5 | 高效沉淀池 |  | 2663 | 243.04 |  | 2906.04 | m3/d | 100000 | 290.604
6 | 精密过滤池 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
7 | 污泥干化系统 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
8 | 消毒及出水泵房 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
9 | 鼓风机房 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
10 | 加药系统 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
11 | 通风及除臭工程 |  | 2779.03 | 2011.25 |  | 4790.28 | m3/d | 100000 | 479.028
12 | 消防工程 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
13 | 机修设备 |  | 11.25 |  |  | 11.25 | m3/d | 100000 | 1.125
14 | 化验设备 |  | 69.12 |  |  | 69.12 | m3/d | 100000 | 6.912
15 | 运输设备 |  | 180 |  |  | 180 | m3/d | 100000 | 18
16 | 厂区管线安装工程 |  |  | 620.77 |  | 620.77 | m3/d | 100000 | 62.077
17 | 电气工程 |  | 1338.79 | 1400.8185 |  | 2739.6085 | m3/d | 100000 | 273.9608
18 | 电源外线 |  |  | 540 |  | 540 | m | 3000 | 1800
19 | 自动化控制及仪表 |  | 2310.77 | 946.6155 |  | 3257.3855 | m3/d | 100000 | 325.7385
20 | 火灾报警控制系统 |  | 216.75 | 201.12 |  | 417.87 | m3/d | 100000 | 41.787
21 | 工器具及生产工具购置费 |  | 220.83 |  |  | 220.83 | m3/d | 100000 | 22.083
|  | 0 |  |  |  | 0
（二） | 厂区平面景观布置 | 3034.3686 | 0 | 0 | 0 | 3034.3686 | m3/d | 100000 | 303.4369 |  |  |  | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 | 928.64 |  | 项目 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 铺装（砂基砖） | 161.745 |  |  |  | 161.745 | ㎡ | 7032.39 | 230 |  |  |  | 铺装（砂基砖） | ㎡ | 2552.96 |  |  |  | 铺装（砂基砖） | ㎡ | 4407.05
2 | 台阶 | 15.0467 |  |  |  | 15.0467 | ㎡ | 354.04 | 425 | 饰面：砂基砖 |  |  | 台阶 | ㎡ | 126.7 | 饰面：砂基砖 |  |  | 台阶 | ㎡ | 354.04 | 饰面：砂基砖
3 | 架空楼梯 | 34.3962 |  |  |  | 34.3962 | ㎡ | 191.09 | 1800 | [9 empty] | 架空楼梯 | ㎡ | 191.09
4 | 汀步 | 1.26 |  |  |  | 1.26 | ㎡ | 28 | 450 |  |  |  | 汀步 | ㎡ | 13 |  |  |  | 汀步 | ㎡ | 28
5 | 草阶 | 4.16 |  |  |  | 4.16 | ㎡ | 80 | 520 |  |  |  | 草阶 | ㎡ | 187.07 |  |  |  | 草阶 | m | 80 | 石笼，宽0.4m，高0.2m
6 | 绿化 | 772.547 |  |  |  | 772.547 | ㎡ | 38627.35 | 200 |  |  |  | 绿化（雨水花园） | ㎡ | 41197.66 |  |  |  | 绿化（雨水花园） | ㎡ | 38627.35
7 | 景观水体 | 37.3713 |  |  |  | 37.3713 | ㎡ | 907.07 | 412 | 底部黑色片石 |  |  | 景观水体 | ㎡ | 1789.14 | 底部是黑色片石 |  |  | 景观水体 | ㎡ | 907.07 | 底部是黑色片石
8 | 足球场 | 284.48 |  |  |  | 284.48 | ㎡ | 8890 | 320 |  |  |  | 湿地景观 | ㎡ | 6792.04 |  |  |  | 足球场 | ㎡ | 8890 | 1个11人球场和1个7人球场
9 | 层级花池 | 88.8169 |  |  |  | 88.8169 | ㎡ | 869.05 | 1022 | 共4层，每层1.3米，混凝土挡墙，拉丝石材饰面 |  |  | 层级花池 | ㎡ | 7393.87 | 共4层，每层1.3米，混凝土挡墙，拉丝石材饰面 | 1467.58 |  | 层级花池 | ㎡ | 869.05 | 共4层，每层1.3米，混凝土挡墙，拉丝石材饰面
10 | 停车场 | 25.52 |  |  |  | 25.52 | ㎡ | 797.5 | 320 |  |  |  | 停车场 | ㎡ | 797.5 |  |  |  | 停车场 | ㎡ | 797.5
11 | 透水沥青路面 | 322.468 |  |  |  | 322.468 | ㎡ | 6449.36 | 500 |  |  |  | 透水沥青路面 | ㎡ | 4488.35 |  |  |  | 透水沥青路面 | ㎡ | 6449.36
12 | 中式景墙 | 6 |  |  |  | 6 | ㎡ | 30 | 2000 |  |  |  | 中式景墙 | ㎡ | 108.05 |  |  |  | 中式景墙 | ㎡ | 30
13 | 下沉空间侧墙装饰 | 73.7625 |  |  |  | 73.7625 | ㎡ | 1053.75 | 700 |  |  |  | 下沉空间侧墙装饰 | ㎡ | 1053.75 |  |  |  | 下沉空间侧墙装饰 | ㎡ | 1053.75
14 | 体育场地 | 113.522 |  |  |  | 113.522 | ㎡ | 2270.44 | 500 | 包含器械 |  |  | 体育场地 | ㎡ | 2975.4 | 包含器械 |  |  | 体育场地 | ㎡ | 2270.44 | 包含器械
15 | 全龄化活动场地 | 23.0601 |  |  |  | 23.0601 | ㎡ | 329.43 | 700 | 包含器械 |  |  | 全龄化活动场地 | ㎡ | 518.49 | 包含器械 |  |  | 全龄化活动场地 | ㎡ | 329.43 | 包含器械
16 | 景观连廊 | 191.451 |  |  |  | 191.451 | ㎡ | 638.17 | 3000 | 钢结构，外包铝板 |  |  | 景观连廊 | ㎡ | 784.64 | 钢结构，外包铝板 |  |  | 景观连廊 | ㎡ | 638.17 | 钢结构，外包铝板
17 | 景观亭 | 10 |  |  |  | 10 | ㎡ | 25 | 4000 |  |  |  | 景观亭 | ㎡ | 144 |  |  |  | 景观亭 | ㎡ | 25
18 | 树池坐凳 | 8.7444 |  |  |  | 8.7444 | ㎡ | 72.87 | 1200 |  |  |  | 树池坐凳 | ㎡ | 109.39 |  |  |  | 树池坐凳 | ㎡ | 72.87
19 | 洗手间 | 28.8 |  |  |  | 28.8 | ㎡ | 90 | 3200 |  |  |  | 洗手间 | ㎡ | 40 |  |  |  | 洗手间 | ㎡ | 40
20 | 岗亭 | 4.9 |  |  |  | 4.9 | ㎡ | 12.25 | 4000 | 成品 |  |  | 岗亭 | ㎡ | 12.25 | 成品 |  |  | 岗亭 | ㎡ | 12.25 | 成品
21 | 海绵城市立体展示空间 | 34.7136 |  |  |  | 34.7136 | ㎡ | 289.28 | 1200 |  |  |  | 景观看台 | ㎡ | 460.93 | 混凝土结构、水泥塑木铺装 |  |  | 海绵城市立体展示空间 | ㎡ | 289.28 | 钢化玻璃展示墙、海绵城市生态做法展示
22 | 木平台 | 67.2613 |  |  |  | 67.2613 | ㎡ | 1034.79 | 650 | 水泥塑木铺装 |  |  | 木平台 | ㎡ | 1529.24 | 水泥塑木铺装 |  |  | 木平台 | ㎡ | 1034.79 | 水泥塑木铺装
23 | 景观栈道 | 0 |  |  |  | 0 | ㎡ | 0 | 1120 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆 |  |  | 景观栈道 | ㎡ | 4652.3 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆 |  |  | 景观栈道 | ㎡ | 2625.34 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆
24 | 升旗台 | 4.8 |  |  |  | 4.8 | ㎡ | 24 | 2000 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆 |  |  | 景观桥 | ㎡ | 165.77 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆 |  |  | 升旗台 | ㎡ | 24
25 | 景观入口标识（字体） | 3 |  |  |  | 3 | 个 | 1 | 30000 | 材质：钢 |  |  | 景观入口标识（字体） | 个 | 1 | 材质：钢 |  |  | 景观入口标识（字体） | 个 | 1 | 材质：钢
26 | 配套设施 | 45 |  |  |  | 45 | 项 | 1 | 450000 | 坐凳、指示牌、垃圾桶等 |  |  | 配套设施 | 项 | 1 | 坐凳、指示牌、垃圾桶等 |  |  | 配套设施 | 项 | 1 | 坐凳、指示牌、垃圾桶等
27 | 景观电气 | 255.8258 |  |  |  | 255.8258 | ㎡ | 63956.44 | 40 | 包含灯具 |  |  | 景观电气 | ㎡ | 63956.44 | 包含灯具 |  |  | 景观电气 | ㎡ | 63956.44 | 包含灯具
28 | 景观给排水 | 415.7169 |  |  |  | 415.7169 | ㎡ | 63956.44 | 65 | 包含海绵措施 |  |  | 景观给排水 | ㎡ | 63956.44 | 包含海绵措施 |  |  | 景观给排水 | ㎡ | 63956.44 | 包含海绵措施
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 284.6012
2 | 工程建设监理费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 项目前期咨询费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | 工程勘察费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 581.6 |  | 304.8
5 | 工程设计费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 2439.5 | 2683.45 | 566.8
6 | 施工图审查费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 196.3715 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
8 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
9 | 工程保险费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | 水土保持编制费 |  |  |  | 77.4284 | 77.4284
11 | 招标代理费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
12 | 检验监测费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
13 | 节能评估费 |  |  |  | 25 | 25
14 | 联合试运转费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
15 | 生产职工培训费 |  |  |  | 120 | 120
16 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 8 | 8
17 | 树木保护方案编制费 |  |  |  | 8 | 8
18 | 高可靠供电费用 |  |  |  | 42 | 42 | KVA | 2500 | 168
19 | 社会稳定风险分析报告 |  |  |  | 20 | 20
| 第一二部分合计 | 41983.856 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
三 | 预备费 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
1 | 基本预备费 (一+二)×5% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #REF!
四 | 静态总投资 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 648.835
#VALUE!
五 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
六 | 铺底流动资金 |  |  |  |  | 337.34 | m3/d | 100000 | 33.734 |  |  |  |  | #VALUE!
七 | 项目总投资 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
667.8477
[6 empty] | 86832.7242 | [14 empty] | 663.5922
1262.56

## 估算对比分析表 (hidden)
中部净水厂投资估算表 | [9 empty] | 洛溪岛净水厂审核概算表 | [7 empty] | 对比结果
序号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 概 算 价 值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 投资增减（万元） | 指标增减比例 | 主要原因分析
|  | 建筑工程 | 设备及工器具购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （元） | 建筑工程 | 设备及工器具购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （元）
一 | 第一部分 工程费用 | 41983.856 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! | 26500.97 | 11487.895 | 3622.2 | 0 | 41611.065 | m3/d | 75000 | 5548.142 | #VALUE! | #VALUE! | 设备安装规模不同及土建原因
（一） | 净水厂工程 | 38949.4873 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! | 25691.03 | 11487.895 | 3622.2 | 0 | 40801.125 | m3/d | 75000 | 5440.15 | #VALUE! | #VALUE! | 设备安装规模不同及土建原因
A | 建筑工程 | 38949.4873 | 0 | 0 | 0 | 38949.4873 | m3/d | 100000 | 3894.9487 | 25691.03 | 0 | 110.66 | 0 | 25801.69 | m3/d | 100000 | 2580.169 | 13147.7973 | 33.76%
1 | 基坑支护、土石方、地基处理 | 13779.4912 |  |  |  | 13779.4912 | m3/d | 100000 | 1377.9491 | 9390.11 |  |  |  | 9390.11 | m3/d | 100000 | 939.011 | 4389.3812 | 31.85% | 池容、材差
2 | 地下处理厂框架、池体及辅助建筑 | 22094.2337 |  |  |  | 22094.2337 | m2 | 42869.03 | 5153.8917 | 15147.96 |  |  |  | 15147.96 | m2 | 37488.74 | 4040.6693 | 6946.2737 | 21.6% | 池容、材差
3 | 综合业务用房 | 1600 |  |  |  | 1600 | m2 | 3200 | 5000 | 931.68 |  | 110.66 |  | 1042.34 | m2 | 2484.51 | 4195.3544 | 557.66 | 16.09% | 面积、材差
4 | 出水管道 DN1200 | 1475.7624 |  |  |  | 1475.7624 | m | 1960 | 7529.4 | 221.28 |  |  |  | 221.28 | m | 40.7 | 54368.5504 | 1254.4824 | -622.1% | 长度、管径、洛溪D1800穿堤
B | 设备及安装工程 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! | 0 | 8270.455 | 3039.92 | 0 | 11310.375 | m3/d | 50000 | 2262.075 | #VALUE! | #VALUE! | 工艺、规模不同，洛溪初雨处理
1 | 工艺设备安装 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  | 6363.315 | 1162.01 |  | 7525.325 | m3/d | 50000 | 1505.065 | #VALUE! | #VALUE! | 洛溪膜工艺及初雨处理
2 | 通风除臭设备安装 |  | 2779.03 | 2011.25 |  | 4790.28 | m3/d | 100000 | 479.028 |  | 395.93 | 489.28 |  | 885.21 | m3/d | 50000 | 177.042 | 3905.07 | 63.04% | 规范调整
3 | 电气设备安装 |  | 1338.79 | 1400.8185 |  | 2739.6085 | m3/d | 100000 | 273.9608 |  | 874.43 | 1020.09 |  | 1894.52 | m3/d | 50000 | 378.904 | 845.0885 | -38.31% | 洛溪膜工艺及初雨处理
4 | 自控及仪表设备安装 |  | 2527.52 | 1147.7355 |  | 3675.2555 | m3/d | 100000 | 367.5256 |  | 636.78 | 368.54 |  | 1005.32 | m3/d | 50000 | 201.064 | 2669.9355 | 45.29% | 增加智慧水务
5 | 电源外线 |  |  | 540 |  | 540 | m | 3000 | 1800 | [8 empty] | 540 | 100% | 洛溪未计
C | 污泥干化系统设备安装 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  | 3217.44 | 471.62 |  | 3689.06 | m3/d | 50000 | 737.812 | #VALUE! | #VALUE! | 洛溪增加初雨污泥处理
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（二） | 厂区平面景观布置 | 3034.3686 | 0 | 0 | 0 | 3034.3686 | m3/d | 100000 | 303.4369 | 809.94 | 0 | 0 | 0 | 809.94 | m3/d | 100000 | 80.994 | 2224.4286 | 73.31% | 景观面积增大、标准提高
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  |  | 4487.65 | 4487.65 | m3/d | 75000 | 598.3533
三 | 预备费 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  |  |  | 2304.94 | m3/d | 75000 | 307.3253
1 | 基本预备费 (一+二)×5% |  |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 2304.9358
四 | 静态总投资 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  |  |  | 48403.655 | m3/d | 75000 | 6453.8207 | #VALUE! | #VALUE! | 设备安装规模不同及土建原因
五 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | m3/d | 75000 | 0 |  |  | 洛溪未计
六 | 铺底流动资金 |  |  |  |  | 337.34 | m3/d | 100000 | 33.734 |  |  |  |  | 0 | m3/d | 75000 | 0 |  |  | 洛溪未计
七 | 项目总投资 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  |  |  | 48403.655 | m3/d | 75000 | 6453.8207 | #VALUE! | #VALUE!
86832.7242

## 估算（仅打印此表） (hidden)
投资估算表
序号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建筑工程 | 设备及工器具购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （元） |  | 工程费限价 | 差额 | 设计费限价 | 差额 | 总投限价 | 1294.562 |  | 6554.82 | 1974.9772
一 | 第一部分 工程费用 | 43010.902 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  | 72700 | #VALUE! |  |  | 85500 | -2275.9095
（一） | 净水厂工程 | 38949.4873 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
A | 建筑工程 | 38949.4873 | 0 | 0 | 0 | 38949.4873 | m3/d | 100000 | 3894.9487 |  |  |  | 126.7 | 232.8 | 11 |  | 421862.604 | 104.7 | 210.8
1 | 基坑支护 | 6658.834 |  |  |  | 6658.834 | m | 662 | 100586.6163 |  |  | 61940 | 45.133 | 18.492 | 48.7744 | 14.8506
2 | 土石方工程 | 3569.44 |  |  |  | 3569.44 | m3 | 467240 | 76.3941 |  |  | 386000 | 291200
3 | 地基处理 | 3551.2172 |  |  |  | 3551.2172 | m2 | 22632 | 1569.1133 |  |  | 94800
4 | 地下处理厂框架 | 13709.5158 |  |  |  | 13709.5158 | m2 | 42869.03 | 3198 |  | 20853.0537 | 序号 | 名 称 | 单组尺寸或总规模（m/m2） | 结构形式 | 单位 | 数量 | 备注
5 | 进水闸门井 | 306.0234 |  |  |  | 306.0234 | m3 | 1191.68 | 2568 | 厂区 |  | 1 | 进水闸门井 | B×L×H=9.8×6.4×19.00 | R.C | 座 | 1 | 厂区
6 | 进水泵房及粗格栅 | 296.3606 |  |  |  | 296.3606 | m3 | 4326.432 | 685 | 地下处理区 | 4864.3633 | 2 | 进水泵房及粗格栅 | B×L×H=17.6×24.10×12.00 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
7 | 细格栅 | 46.3008 |  |  |  | 46.3008 | m3 | 607.6224 | 762 | 地下处理区 |  | 3 | 细格栅 | B×L×H=17.6×13.7×3.15 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
8 | 曝气沉砂池 | 291.9672 |  |  |  | 291.9672 | m3 | 4344.7495 | 672 | 地下处理区 |  | 4 | 曝气沉砂池 | B×L×H=20.5×27.4×9.10 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
9 | 精细格栅 | 49.7174 |  |  |  | 49.7174 | m3 | 670.95 | 741 | 地下处理区 |  | 5 | 精细格栅 | S×H=210×3.55 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
10 | 生化池 | 3103.1411 |  |  |  | 3103.1411 | m3 | 87907.68 | 353 | 地下处理区 |  | 6 | 生化池 | B×L×H=47.6×97.2×10 | R.C | 组 | 2 | 地下处理区
11 | 二沉池 | 1626.6174 |  |  |  | 1626.6174 | m3 | 41923.1295 | 388 | 地下处理区 |  | 7 | 二沉池 | B×L×H=9.05×56.7×7.2~10 | R.C | 组 | 10 | 地下处理区
12 | 高效沉淀池 | 242.8425 |  |  |  | 242.8425 | m3 | 3668.3158 | 662 | 地下处理区 |  | 8 | 高效沉淀池 | B×L×H=17.95×26.1×8.7 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
13 | 出水池及出水泵房 | 333.6207 |  |  |  | 333.6207 | m3 | 5742.18 | 581 | 地下处理区 |  | 9 | 出水池及出水泵房 | B×L×H=23.00×29.20×9 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
14 | 污泥脱水及干化车间 | 295.56 |  |  |  | 295.56 | m2 | 1642 | 1800 | 地下负一、二层 |  | 10 | 污泥脱水及干化车间 | 1642 m2 | 框架 | 处 | 1 | 地下负一、二层
15 | 加药间 | 51.75 |  |  |  | 51.75 | m2 | 345 | 1500 | 地下处理区 |  | 11 | 加药间 | 345m2 | 框架 | 处 | 1 | 地下负一层
16 | 碳源储池 | 20.9297 |  |  |  | 20.9297 | m3 | 264.264 | 792 | 地下处理区 |  | 12 | 碳源储池 | B×L×H=3.3×7.7×5.2 | R.C | 座 | 2 | 地下负一层
17 | PAC储池 | 11.583 |  |  |  | 11.583 | m3 | 140.4 | 825 | 地下处理区 |  | 13 | PAC储池 | B×L×H=3.0×4.5×5.2 | R.C | 座 | 2 | 地下负一层
18 | 溶液池 | 9.4084 |  |  |  | 9.4084 | m3 | 117.312 | 802 | 地下处理区 |  | 14 | 溶液池 | B×L×H=4.7×4.8×5.2 | R.C | 座 | 1 | 地下负一层
19 | 鼓风机房 | 52.02 |  |  |  | 52.02 | m2 | 306 | 1700 | 地下处理区 |  | 15 | 鼓风机房 | 306m2 | 框架 | 座 | 1 | 地下处理区
20 | 废液池（高效合建） | 29.0894 |  |  |  | 29.0894 | m3 | 400.68 | 726 | 地下处理区 |  | 16 | 废液池（高效） | B×L×H=5.3×8.4×10 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区；高效合建
21 | 废液池 | 60.8887 |  |  |  | 60.8887 | m3 | 952.875 | 639 | 地下处理区 |  | 17 | 废液池 | B×L×H=7.7×13.75×10 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
22 | 调质池 | 39.7429 |  |  |  | 39.7429 | m3 | 521.56 | 762 | 地下处理区 |  | 18 | 调质池 | B×L×H=5.9×13×6.8 | R.C | 座 | 1 | 地下处理区
23 | 污泥浓缩池 | 113.1485 |  |  |  | 113.1485 | m3 | 1537.344 | 736 | 地下处理区 |  | 19 | 污泥浓缩池 | D×H=Ø12×6.8 | R.C | 座 | 2 | 地下处理区
24 | 消防水池 | 36.6366 |  |  |  | 36.6366 | m3 | 500.5 | 732 | 地下处理区 |  | 20 | 消防水池 | B×L×H=13X7.7X5 | R.C | 座 | 1 | 地下负一层
25 | 消防泵房 | 10.5 |  |  |  | 10.5 | m2 | 70 | 1500 | 地下处理区 |  | 21 | 消防泵房 | 70m2 | 框架 | 座 | 1 | 地下负一层
26 | 精密过滤池 | 74.074 |  |  |  | 74.074 | m3 | 1202.5 | 616 | 地下处理区 |  | 22 | 精密过滤池 | B×L×H=13X18.5X5 | R.C | 座 | 1 | 地下负一层
27 | 紫外消毒池 | 41.6156 |  |  |  | 41.6156 | m3 | 613.8 | 678 | 地下处理区 |  | 23 | 紫外消毒池 | B×L×H=8.8X15.5X5 | R.C | 处 | 1 | 地下负一层
28 | 厂区管线土建工程 | 602.18 |  |  |  | 602.18 | [5 empty] | 24 | 综合楼 | 3185.38m2 | 框架 | 座 | 1 | 地面
29 | 综合业务用房 | 1600 |  |  |  | 1600 | m2 | 3200 | 5000 | 地面 |  | 24 | 综合楼 | 3185.38m2 | 框架 | 座 | 1 | 地面
30 | 地下通道出入口 | 288 |  |  |  | 288 | m2 | 400 | 7200
31 | 出水管道 | 1475.7624 |  |  |  | 1475.7624 | m | 1960 | 7529.4 | DN1200
32 | 仓库、机修、危废间 | 120 |  |  |  | 120 | m2 | 400 | 3000 | 地面
33 | 开关房 | 45 |  |  |  | 45 | m2 | 150 | 3000 | 地面
34 | 公园管理用房 | 90 |  |  |  | 90 | m2 | 300 | 3000 | 地面
35 | 疏散楼梯间、风井 | 71 |  |  |  | 71 | m2 | 284 | 2500 | 地面
36 | 风塔 H=16m | 25 |  |  |  | 25 | 座 | 1 | 250000 | 地面
B | 设备及安装工程 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
1 | 进水系统 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
2 | 预处理区 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
3 | 生化池 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
4 | 二沉池 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
5 | 高效沉淀池 |  | 2663 | 243.04 |  | 2906.04 | m3/d | 100000 | 290.604
6 | 精密过滤池 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
7 | 污泥干化系统 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
8 | 消毒及出水泵房 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
9 | 鼓风机房 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
10 | 加药系统 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
11 | 通风及除臭工程 |  | 2779.03 | 2011.25 |  | 4790.28 | m3/d | 100000 | 479.028
12 | 消防工程 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
13 | 机修设备 |  | 11.25 |  |  | 11.25 | m3/d | 100000 | 1.125
14 | 化验设备 |  | 69.12 |  |  | 69.12 | m3/d | 100000 | 6.912
15 | 运输设备 |  | 180 |  |  | 180 | m3/d | 100000 | 18
16 | 厂区管线安装工程 |  |  | 620.77 |  | 620.77 | m3/d | 100000 | 62.077
17 | 电气工程 |  | 1338.79 | 1400.8185 |  | 2739.6085 | m3/d | 100000 | 273.9608
18 | 电源外线 |  |  | 540 |  | 540 | m | 3000 | 1800
19 | 自动化控制及仪表 |  | 2310.77 | 946.6155 |  | 3257.3855 | m3/d | 100000 | 325.7385
20 | 火灾报警控制系统 |  | 216.75 | 201.12 |  | 417.87 | m3/d | 100000 | 41.787
21 | 工器具及生产工具购置费 |  | 216.95 |  |  | 216.95 | m3/d | 100000 | 21.695
|  | 0 |  |  |  | 0
（二） | 厂区平面景观布置 | 4061.4147 | 0 | 287.804 | 0 | 4349.2187 | m3/d | 100000 | 434.9219 |  |  |  | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 | 928.64 |  | 项目 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 铺装（砂基砖） | 101.3621 |  |  |  | 101.3621 | ㎡ | 4407.05 | 230 |  |  |  | 铺装（砂基砖） | ㎡ | 2552.96 |  |  |  | 铺装（砂基砖） | ㎡ | 4407.05
2 | 台阶 | 15.0467 |  |  |  | 15.0467 | ㎡ | 354.04 | 425 | 饰面：砂基砖 |  |  | 台阶 | ㎡ | 126.7 | 饰面：砂基砖 |  |  | 台阶 | ㎡ | 354.04 | 饰面：砂基砖
3 | 架空楼梯 | 34.3962 |  |  |  | 34.3962 | ㎡ | 191.09 | 1800 | [9 empty] | 架空楼梯 | ㎡ | 191.09
4 | 汀步 | 1.9264 |  |  |  | 1.9264 | ㎡ | 28 | 688 |  |  |  | 汀步 | ㎡ | 13 |  |  |  | 汀步 | ㎡ | 28
5 | 草阶 | 4.16 |  |  |  | 4.16 | ㎡ | 80 | 520 |  |  |  | 草阶 | ㎡ | 187.07 |  |  |  | 草阶 | m | 80 | 石笼，宽0.4m，高0.2m
6 | 绿化（雨水花园） | 965.6838 |  |  |  | 965.6838 | ㎡ | 38627.35 | 250 |  |  |  | 绿化（雨水花园） | ㎡ | 41197.66 |  |  |  | 绿化（雨水花园） | ㎡ | 38627.35
7 | 景观水体 | 37.3713 |  |  |  | 37.3713 | ㎡ | 907.07 | 412 | 底部黑色片石 |  |  | 景观水体 | ㎡ | 1789.14 | 底部是黑色片石 |  |  | 景观水体 | ㎡ | 907.07 | 底部是黑色片石
8 | 足球场 | 400.05 |  |  |  | 400.05 | ㎡ | 8890 | 450 |  |  |  | 湿地景观 | ㎡ | 6792.04 |  |  |  | 足球场 | ㎡ | 8890 | 1个11人球场和1个7人球场
9 | 层级花池 | 88.8169 |  |  |  | 88.8169 | ㎡ | 869.05 | 1022 | 共4层，每层1.3米，混凝土挡墙，拉丝石材饰面 |  |  | 层级花池 | ㎡ | 7393.87 | 共4层，每层1.3米，混凝土挡墙，拉丝石材饰面 | 1467.58 |  | 层级花池 | ㎡ | 869.05 | 共4层，每层1.3米，混凝土挡墙，拉丝石材饰面
10 | 停车场 | 30.305 |  |  |  | 30.305 | ㎡ | 797.5 | 380 |  |  |  | 停车场 | ㎡ | 797.5 |  |  |  | 停车场 | ㎡ | 797.5
11 | 透水沥青路面 | 534.007 |  |  |  | 534.007 | ㎡ | 6449.36 | 828 |  |  |  | 透水沥青路面 | ㎡ | 4488.35 |  |  |  | 透水沥青路面 | ㎡ | 6449.36
12 | 中式景墙 | 6 |  |  |  | 6 | ㎡ | 30 | 2000 |  |  |  | 中式景墙 | ㎡ | 108.05 |  |  |  | 中式景墙 | ㎡ | 30
13 | 下沉空间侧墙装饰 | 84.3 |  |  |  | 84.3 | ㎡ | 1053.75 | 800 |  |  |  | 下沉空间侧墙装饰 | ㎡ | 1053.75 |  |  |  | 下沉空间侧墙装饰 | ㎡ | 1053.75
14 | 体育场地 | 154.3899 |  |  |  | 154.3899 | ㎡ | 2270.44 | 680 | 包含器械 |  |  | 体育场地 | ㎡ | 2975.4 | 包含器械 |  |  | 体育场地 | ㎡ | 2270.44 | 包含器械
15 | 全龄化活动场地 | 27.2109 |  |  |  | 27.2109 | ㎡ | 329.43 | 826 | 包含器械 |  |  | 全龄化活动场地 | ㎡ | 518.49 | 包含器械 |  |  | 全龄化活动场地 | ㎡ | 329.43 | 包含器械
16 | 景观连廊 | 223.3595 |  |  |  | 223.3595 | ㎡ | 638.17 | 3500 | 钢结构，外包铝板 |  |  | 景观连廊 | ㎡ | 784.64 | 钢结构，外包铝板 |  |  | 景观连廊 | ㎡ | 638.17 | 钢结构，外包铝板
17 | 景观亭 | 10 |  |  |  | 10 | ㎡ | 25 | 4000 |  |  |  | 景观亭 | ㎡ | 144 |  |  |  | 景观亭 | ㎡ | 25
18 | 树池坐凳 | 5.8296 |  |  |  | 5.8296 | ㎡ | 72.87 | 800 |  |  |  | 树池坐凳 | ㎡ | 109.39 |  |  |  | 树池坐凳 | ㎡ | 72.87
19 | 洗手间 | 14 |  |  |  | 14 | ㎡ | 40 | 3500 |  |  |  | 洗手间 | ㎡ | 40 |  |  |  | 洗手间 | ㎡ | 40
20 | 岗亭 | 4.9 |  |  |  | 4.9 | ㎡ | 12.25 | 4000 | 成品 |  |  | 岗亭 | ㎡ | 12.25 | 成品 |  |  | 岗亭 | ㎡ | 12.25 | 成品
21 | 海绵城市立体展示空间 | 52.0704 |  |  |  | 52.0704 | ㎡ | 289.28 | 1800 | 混凝土结构、水泥塑木铺装 |  |  | 景观看台 | ㎡ | 460.93 | 混凝土结构、水泥塑木铺装 |  |  | 海绵城市立体展示空间 | ㎡ | 289.28 | 钢化玻璃展示墙、海绵城市生态做法展示
22 | 木平台 | 87.9571 |  |  |  | 87.9571 | ㎡ | 1034.79 | 850 | 水泥塑木铺装 |  |  | 木平台 | ㎡ | 1529.24 | 水泥塑木铺装 |  |  | 木平台 | ㎡ | 1034.79 | 水泥塑木铺装
23 | 景观栈道 | 294.0381 |  |  |  | 294.0381 | ㎡ | 2625.34 | 1120 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆 |  |  | 景观栈道 | ㎡ | 4652.3 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆 |  |  | 景观栈道 | ㎡ | 2625.34 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆
24 | 升旗台 | 4.8 |  |  |  | 4.8 | ㎡ | 24 | 2000 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆 |  |  | 景观桥 | ㎡ | 165.77 | 混凝土结构、水泥塑木铺装，不锈钢栏杆 |  |  | 升旗台 | ㎡ | 24
25 | 景观入口标识（字体） | 3 |  |  |  | 3 | 个 | 1 | 30000 | 材质：钢 |  |  | 景观入口标识（字体） | 个 | 1 | 材质：钢 |  |  | 景观入口标识（字体） | 个 | 1 | 材质：钢
26 | 配套设施 | 45 |  |  |  | 45 | 项 | 1 | 450000 | 坐凳、指示牌、垃圾桶等 |  |  | 配套设施 | 项 | 1 | 坐凳、指示牌、垃圾桶等 |  |  | 配套设施 | 项 | 1 | 坐凳、指示牌、垃圾桶等
27 | 景观电气 | 287.804 |  | 287.804 |  | 575.608 | ㎡ | 63956.44 | 45 | 包含灯具 |  |  | 景观电气 | ㎡ | 63956.44 | 包含灯具 |  |  | 景观电气 | ㎡ | 63956.44 | 包含灯具
28 | 景观给排水 | 543.6297 |  |  |  | 543.6297 | ㎡ | 63956.44 | 85 | 包含海绵措施 |  |  | 景观给排水 | ㎡ | 63956.44 | 包含海绵措施 |  |  | 景观给排水 | ㎡ | 63956.44 | 包含海绵措施
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 284.6012
2 | 工程建设监理费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 项目前期咨询费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | 工程勘察费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 581.6 |  | 304.8
5 | 工程设计费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 2439.5 | 2683.45 | 566.8
6 | 施工图审查费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 196.3715 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
8 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
9 | 工程保险费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | 水土保持编制费 |  |  |  | 78.1678 | 78.1678
11 | 招标代理费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
12 | 检验监测费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
13 | 节能评估费 |  |  |  | 25 | 25
14 | 联合试运转费 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
15 | 生产职工培训费 |  |  |  | 120 | 120
16 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 8 | 8
17 | 树木保护方案编制费 |  |  |  | 8 | 8
18 | 高可靠供电费用 |  |  |  | 42 | 42 | KVA | 2500 | 168
19 | 社会稳定风险分析报告 |  |  |  | 20 | 20
| 第一二部分合计 | 43010.902 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
三 | 预备费 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
1 | 基本预备费 (一+二)×5% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #REF!
四 | 静态总投资 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 648.835
#VALUE!
五 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
六 | 铺底流动资金 |  |  |  |  | 339.08 | m3/d | 100000 | 33.908 |  |  |  |  | #VALUE!
七 | 项目总投资 |  |  |  |  | #VALUE! | m3/d | 100000 | #VALUE!
667.8477
[6 empty] | 87775.9095 | [14 empty] | 663.5922
1262.56

## 成本分析表
成本分析表
序号 | 项目或费用名称 | 成本基础数据 |  |  |  | 成本指标 |  |  | 备注
|  | 单位 | 单价 | 日耗用量 | 年耗用量 | 单位 | 金额 | 单位成本
1 | 折旧费 |  |  |  |  | 万元/年 | #VALUE! | #VALUE! | 综合折旧年限25年
2 | 摊销费 |  |  |  |  | 万元/年 | 12 | 0.0032877 | 摊销率10%
3 | 修理费 |  |  |  |  | 万元/年 | 1492.1905 | 0.40882 | 修理费费率1.7%
4 | 电费 |  |  |  |  | 万元/年 | 1364.6096 | 0.37387
4.1 | 基本电费 | KVA | 23 |  |  | 万元/年 | 138 | 0.037808 | 23元/KVA.月，5000KVA | 0.67907
4.2 | 运行电费 | 度 | 0.6104 | 55055.28 | 20095177.2 | 万元/年 | 1226.6096 | 0.33606 | 0.6104元/度（工业用电平段价格） | 0.55055
5 | 药剂费 |  |  |  |  | 万元/年 | 285.795 | 0.0783 | 分项计算
5.1 | PAC（10％） | T | 900 | 1.5 | 547.5 | 万元/年 | 49.275 | 0.0135
5.2 | PAM | T | 30000 | 0.1 | 36.5 | 万元/年 | 109.5 | 0.03
5.3 | 重介质 | T | 3000 | 0.4 | 146 | 万元/年 | 43.8 | 0.012
5.4 | 以乙酸钠计 | T | 1500 | 1.5 | 547.5 | 万元/年 | 82.125 | 0.0225
5.5 | 次氯酸钠（10％） | T | 1500 | 0.02 | 7.3 | 万元/年 | 1.095 | 0.0003
6 | 工资福利费 |  |  |  |  | 万元/年 | 400 | 0.10959 | 定员40人，平均100000元/人.年
7 | 污泥处置费 |  |  |  |  | 万元/年 | 298.457 | 0.081769 |  |  | 338.75
7.1 | PAM | T | 30000 | 0.039225 | 14.3171 | 万元/年 | 42.9514 | 0.011768
7.2 | 污泥处置 | T | 290 | 24.1385 | 8810.5385 | 万元/年 | 255.5056 | 0.070002 | 含水率35% | 2.4138
8 | 水费 | T | 3.46 | 12 | 4380 | 万元/年 | 1.5155 | 0.0004152 | 工业用水3.46元/吨
9 | 管理费及其它 |  |  |  |  | 万元/年 | 384.2568 | 0.10528 | 生产因素的10%
10 | 总成本 |  |  |  |  | 万元/年 | #VALUE! | #VALUE! | 1~9之和
11 | 经营成本 |  |  |  |  | 万元/年 | #VALUE! | #VALUE! | (10)-(1)-(2)
12 | 单位总成本 |  |  |  |  | 元/m3 | #VALUE! |  | 100%负荷时日处理污水量10万m3，年处理污水量3650万m3
13 | 单位经营成本 |  |  |  |  | 元/m3 | #VALUE!
26.15

## 设备 (hidden)
序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
进水总管及进水池
01进水井 | [5 empty] | 196.65
1 | 铸铁镶铜速闭闸门 | 方形附壁式1200X1200,2.5t | 个 | 1 | 26 | 26
2 | 铸铁镶铜速闭闸门 | 圆形管道式∅1600,1.5t | 个 | 1 | 35 | 35
3 | 速闭阀（全通径偏心半球阀） | DN1600，PN10，P=4kw，液压驱动蓄能式 | 个 | 1 | 110 | 110
4 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  | 套 | 1
5 | 超声波液位计 | 0~20m | 套 | 1
02预处理 | [5 empty] | 2409.75
粗格栅系统
1 | 移动式自动抓斗 | 抓斗宽度1400mm，栅隙20mm，提升电机N1=2kW，液压泵N2=1.5kW，行走电机N3=0.37kW，提升高度10m，轨道L=15m | 套 | 1 | 65 | 65
2 | 电动速闭闸门 | 铸铁镶铜方闸门1400x1400，P=0.75kw，速闭启闭，关闭时间小于30秒 | 个 | 4 | 30 | 120
3 | 粗格栅 | B=2.2m,b=20mm,a=75°,SS304，N=2.2KW/台 | 套 | 4 | 50 | 200
4 | 电动铸铁闸门 | 1200x1200，P=1.1kw | 个 | 4 | 4 | 16
提升泵
5 | 电动铸铁闸门 | 1500X1500，P=1.1kw | 个 | 1 | 6 | 6
6 | 污水提升泵1 | Q=2083m3/h，H=12m，N=55KW/台 | 套 | 3 | 22 | 66
7 | 污水提升泵2 | Q=1041m3/h，H=12m，N=55KW/台 | 套 | 3 | 22 | 66
8 | 皮带输送机 | B=500mm,L=9m,N=3kw | 台 | 1 | 6 | 6
9 | 无轴螺旋压榨机 | P=2.2kw | 台 | 1 | 8 | 8
细格栅系统
10 | 电动渠道闸门 | BxH=1.6X1.7m,P=2.2kw | 套 | 8 | 8 | 64
11 | 细格栅 | B=2.2M，b=6mm,a=60°,SUS304 | 套 | 3 | 80 | 240
N=驱动电机1.5KW+毛刷清洗电机1.5KW/台，配套中压泵
12 | 无轴螺旋输送机 | DN300，L＝9m，P=1.1kw | 套 | 1 | 6 | 6 | 番禺中部二期大龙项目：
13 | 无轴螺旋压榨机 | 螺旋直径300mm，功率1.1kw | 套 | 1 | 8 | 8 | 二沉池非金属链条式刮泥机：初步概算估价40万/套*10套=400万；
曝气沉砂池
14 | 电动渠道闸门及启闭机 | BxH=1500X2000mm,P=1.1kw | 套 | 3 | 9 | 27 | 6mm细格栅（含全套设备主机、压榨机、冲洗系统、自控系统等）：初步概算价80万/套*3=240万；
15 | 链板式刮砂机 | B=1.4m，L=20m，N=0.55kW | 套 | 3 | 25 | 75
16 | 罗茨风机 | Q=500m3/h,H=29.4Kpa,N=15kw | 台 | 4 | 5 | 20 | 2mm精细格栅（含全套设备主机、压榨机、冲洗系统、自控系统等）：初步概算价85万/套*4=340万；
15 | 电动撇渣管 | DN300,L=10m,N=1.0kw,坡度2-5度 | 套 | 3 | 2 | 6
16 | 电动调节堰门及启闭机 | BxH=3000X1200mm,P=1.1kw | 套 | 3 | 12 | 36
17 | 多层旋流沉砂器 | 单池5万 m3/d工况下, 去除进水中85%以上粒径>100微米, 比重2.65的砂粒；变化系数1.5 | 套 | 3 | 200 | 600
16 | 涡流式提砂泵 | Q=45 m³/h H=8 m N=3 kw | 套 | 4 | 97.5 | 390
17 | 立体旋流洗砂分砂一体机 | 流量120 m³/h，Q≤120 m3/h工况下, 去除进水中85%以上粒径>75微米, 比重2.65的砂粒，双口DN100 | 套 | 2 |  | 0
18 | 反冲洗泵 | Q=15 m3/h, H=45 m, P=5.5 kW | 台 | 4 | 15.7 | 62.8
精细格栅系统 | [5 empty] | 0
17 | 电动渠道闸门及启闭机 | BxH=900X2500mm,P=1.1kw | 套 | 5 | 6 | 30
18 | 内进流式孔板精细格栅 | b=2mm,N=1.5kw，渠道宽度1600mm，渠深3450mm，单台最大处理水量2708m³/h，水头损失350mm | 套 | 5 | 85 | 425
19 | 电动渠道闸门及启闭机 | BxH=1600X2500mm,P=1.1kw | 套 | 5 | 12 | 60
20 | 电动铸铁闸门 | DN1200mm,P=1.1kw | 套 | 1 | 5 | 5
附属设施
21 | 皮带输送机 | B=500mm,L=10m,N=3kw | 套 | 1 | 6 | 6
22 | 手推式垃圾桶 | 1100L，材质为HDPE | 套 | 1 | 0.1 | 0.1
23 | 自流式外溜槽 | L=10m，材质SS304 | 套 | 1 | 4 | 4
24 | 螺旋压榨机 | P=2.2kw，材质SS304 | 套 | 2 | 8 | 16
25 | 垃圾斗 | 容积1立方米，与压榨机配套 | 套 | 3 | 0.2 | 0.6
26 | 中压冲洗水泵 | 25m³/h，H=80m，15kW | 套 | 4 | 5 | 20
27 | 冲洗水箱 | V=10m3，Q235防腐 | 套 | 2 | 2 | 4
28 | 潜污泵 | Q=200m3/h,H=7m,P=11kw | 台 | 3 | 3 | 9
29 | 电动葫芦 | W=3T，行程6.5m，P=7.5Kw，起吊高度10m | 套 | 2 | 2 | 4
30 | 电动蝶阀 | DN1200，N=0.25kW | 个 | 1 | 6 | 6
附属仪表
31 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  | 套 | 1
32 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  | 套 | 1
33 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  | 套 | 1
34 | 甲烷气体检测与报警设备 |  | 套 | 1
35 | 甲烷气体检测与报警设备 |  | 套 | 1
36 | 甲烷气体检测与报警设备 |  | 套 | 1
37 | 水质在线测定仪 | 检测项目：COD，NH/3-N,TN,TP,SS,Ph | 套 | 1
38 | 超声波液位计 | 0~6.5m | 套 | 1
39 | 超声波液位差计 | 0~6.5m，探头2个 | 套 | 3
40 | 超声波液位差计 | 0~5m，探头2个，分体式安装 | 套 | 3
41 | 超声波液位差计 | 0~5m，探头2个 | 套 | 3
42 | 超声波液位计 | 0~2m | 套 | 2
43 | 超声波液位计 | 0-5m | 套 | 1
44 | 电磁流量计 | DN1200，0～4m/s | 套 | 2
45 | 空气流量计 | DN150, 0~1m/s（曝气沉砂池用） | 套 | 1
46 | 超声波流量计 | DN50, 1.6MPa | 套 | 4
47 | 压力变送器 |  | 套 | 4
03 生化池
设备
1 | 潜水搅拌器 | 叶轮直2200mm,r=47 RPM,N=7.5kW，水深7.8m，配套可提升装置 | 台 | 4
2 | 潜水搅拌器 | 叶轮直2200mm,r=47 RPM,N=7.5kW，水深7.8m，配套可提升装置 | 台 | 4
3 | 潜水推流器 | 叶轮直2200mm,r=47 RPM,N=7.5kW，水深7.8m，配套可提升装置 | 台 | 8
4 | 板条式微孔曝气器 | L=5310/3210/2160 | 套 | 4000
5 | 曝气器清洗装置 |  | 套 | 1
6 | 一级内回流泵 | Q=2500m3/h，H=0.5m，N=7.5kW，配套可提升装置 | 台 | 5
7 | 二级内回流泵 | Q=3125m3/h，H=0.5m，N=13kW，配套可提升装置 | 台 | 5
8 | 污泥回流泵 | Q=1250m3/h，H=1.7m，N=25kW，配套可提升装置 | 台 | 5
9 | 剩余污泥泵 | Q=150m3/h，H=8m，N=7.5kW | 台 | 4
10 | 铸铁镶铜闸门 | 闸门尺寸2000×1500，启闭力40KN,Q235B，N=1.5kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 个 | 4
11 | 电动调节堰门 | 闸门尺寸1600X500，启闭力80KN,Q235B，N=1.5kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 套 | 2
12 | 插板闸门及电动启闭机 | 闸门尺寸1800×1800，启闭力40KN,Q235B，N=2.2kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 套 | 2
13 | 插板闸门及电动启闭机 | 闸门尺寸1200×1550，启闭力40KN,Q235B，N=2.2kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 套 | 2
14 | 电动镶铜铸铁闸门 | DN1000，P=1.1kw,双向受力 | 套 | 4
15 | 电动镶铜铸铁闸门 | DN600，P=1.1kw,双向受力 | 套 | 6
16 | 电动蝶阀 | DN600，N=0.25kW | 个 | 2
17 | 电动蝶阀 | DN300，N=0.25kW | 个 | 8
18 | 电动蝶阀 | DN500 P=0.25KW | 台 | 4
附属仪表
1 | 溶解氧测定仪 | 量程：0-8mg/L | 套 | 14
2 | 超声波液位计 | 量程：0~9.0m | 套 | 2
3 | ORP氧化还原电位计 |  | 套 | 2
4 | 氨氮-硝氮检测仪 |  | 套 | 4
5 | 污泥浓度计 |  | 套 | 6
6 | 电磁流量计 | DN200，输出4~20mA，传感器IP68，分体式;量程：0-200m3/min | 套 | 2
7 | 电磁流量计 | DN1000，输出4~20mA，传感器IP68，分体式;量程：0-100m3/min | 套 | 2
8 | 空气流量计 | DN300,0.25Mpa，量程：0~3500m³/h，介质温度：-40~150℃ | 套 | 8
9 | 压力变送器 | 量程：0~0.25Mpa，介质温度：-40~150℃ | 套 | 14
04 二沉池
设备
1 | 链式刮泥刮渣机 | B=8.80m,L=50m,V=0.305m/min,N=0.75KW | 套 | 10
2 | 电动旋转撇渣管 | DN300 L=8.80m P=1.5KW | 台 | 10
3 | 插板闸门及电动启闭机 | 闸门尺寸1000×1550，启闭力40KN,Q235B，N=2.2kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 个 | 10
4 | 排空泵 | 100m3/h，H=10m，N=7.5kW | 台 | 8
5 | 电动蝶阀 | DN300 P=0.25KW | 台 | 2
6 | 手动葫芦 | W=2T， H=4.5m | 台 | 2
7 | 电动葫芦 | W=3T，行程75m，H=12m，P=7.5Kw | 套 | 1
8 | 电动蝶阀 | DN1500，N=0.25kW | 个 | 1
附属仪表
1 | SS在线检测仪 |  | 套 | 2
2 | 电磁流量计 | DN1500，输出4~20mA，传感器IP68，分体式;量程：0-100m3/min | 套 | 1
05 高效沉淀池
1 | 进水手动闸门 | 闸门尺寸900×900，手动启闭机，,铸铁，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 套 | 3
2 | 快速搅拌器 | 直径=1.6m, SS304L | 套 | 3
3 | 慢速搅拌器 | 直径=1.9m, SS304L | 套 | 3
4 | 导流筒 | 配有整流器及挡流板，SS304 | 套 | 3
5 | 出水导流板 | SS304 | 套 | 3
6 | 斜板 | ABS，L=1m, d=40mm | 套 | 3
7 | 刮泥机 | 直径7.8m | 套 | 3
8 | 集水槽 | SS304 | 套 | 3
9 | 出水叠梁闸 | 尺寸=0.9x0.9m，1套铝合金闸板，2套不锈钢闸框 | 台 | 3
10 | 微砂循环泵 | Q=90m3/h, H=17m, | 台 | 6
11 | 微砂高效分离器 | Q=90m3/h | 台 | 6
12 | 鼓风机 | Q=110m3/h, 0.5bar | 套 | 2
13 | 冲洗管网 |  | 套 | 3
14 | 污泥排放泵 | 立式排污泵（干式卧式安装），Q=240m3/h，扬程H=12m，P=7.5kW | 组 | 3
15 | PAC加药泵 | 变频，Q=190l/h， H=20m，两用一备 | 台 | 4
16 | PAM泡药机（阴离子） |  | 套 | 1
17 | 高效沉淀池PAM投加泵 | 变频，Q=650l/h， H=20m，2用1备 | 台 | 4
18 | 超越渠闸门 | 闸门尺寸1200×2400，启闭力40KN,铸铁，N=0.75kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 台 | 1
19 | 加药流量控制阀 | DN25 | 个 | 6
20 | 磷酸盐检测仪 |  | 套 | 1
21 | 超声波液位计 | 0~6m | 套 | 2
22 | 进水流量计 | DN1200 0~5000m3/h | 套 | 1
23 | 加药计量流量计 | 浮子流量计 | 套 | 2
24 | 加药计量流量计 | 浮子流量计 | 套 | 2
05 精密过滤池
1 | 精密过滤器 | 设计流量：Qave＝10万m3/d，Qmax＝15万m3/d，液位自动控制；P=0.75kW | 套 | 5
2 | 反冲洗水泵 | 反冲洗水泵，p=4kw | 台 | 2
06 污泥干化车间
污泥浓缩池
1 | 刮泥机 | 直径∅12000,周边线速度1.56m/min，N=0.75kw | 套 | 2
污泥调质系统
1 | 污泥调质池搅拌器 | 潜水搅拌 | 台 | 4
2 | 污泥切割机 | Q=100m3/h | 台 | 3
3 | 溶液池搅拌器 | D2000 | 台 | 1
4 | 混凝剂加药泵 | Q=6m3/h，H=20m | 台 | 2
主机系统
5 | 低温真空脱水干化主机 | DZG-2000/500 | 台 | 3
6 | 主控软件 | 复洁污泥脱水干化成套设备控制软件V2.0 | 套 | 3
进料系统
7 | 污泥进料泵 | Q=50m3/h，H=100m | 台 | 3
8 | 絮凝剂配制装置 | 4000L/h | 台 | 2
9 | 絮凝剂加药泵 | Q=3m3/h，H=20m | 台 | 3
10 | 静态混合器 | DN150 | 台 | 3
热水系统
11 | 压榨泵 | Q=30m3/h，H=100m | 台 | 3
12 | 热水箱 | V=60m3 | 台 | 1
13 | 加热泵 | Q=180m3/h，H=20m | 台 | 3
14 | 热泵 | 制热量1360kW | 台 | 2
15 | 热水循环泵 | Q=240m3/h，H=20m | 台 | 2
16 | 软化水装置 | Q=2m3/h | 台 | 1
真空冷却系统
13 | 真空泵 | 33m3/min，15KPa | 台 | 3
14 | 冷凝器 | A=150m2 | 台 | 3
15 | 缓冲罐 | V=0.8m3 | 台 | 3
16 | 冷凝液储罐 | V=1.5m3 | 台 | 3
17 | 冷却水泵 | Q=155m3/h，H=25m | 台 | 3
18 | 清洗泵 | Q=40m3/h，H=40m | 台 | 1
空压系统
19 | 螺杆式空压机 | 2.1m3/min，P=10bar | 台 | 2
20 | 冷冻式干燥机 | 2.4m3/ min | 台 | 2
21 | 压缩空气储罐 | V=10m3，1.0MPa | 台 | 1
22 | 压缩空气储罐 | V=3m3，1.0MPa | 台 | 1
物料输送系统
23 | 螺旋输送机 | 20t/h， L=9m | 台 | 3
24 | 刮板输送机 | 15t/h | 台 | 2
25 | 污泥料仓 | V=50m3 | 台 | 1
臭气收集系统
26 | 主机密闭罩 | 16.6×4.4×4.4m | 套 | 3
生产辅助系统
27 | 电动葫芦 | 起吊重量2.9t | 台 | 4
28 | 潜污泵 | Q=25m3/h，H=15m | 台 | 2
仪表
1 | 污泥流量计 | DN150, 量程15-80m3//h | 台 | 3
2 | 加药流量计 | DN25, 量程0~5m3//h | 台 | 3
3 | 超声波泥位计 | 0~6.0m | 台 | 2
4 | 污泥料仓物料计 | 0~5m | 台 | 1
5 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  | 台 | 2
6 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  | 台 | 2
7 | 甲烷气体检测与报警设备 |  | 台 | 2
8 | 甲烷气体检测与报警设备 |  | 台 | 3
9 | 粉尘检测与报警设备 |  | 台 | 2
10 | 粉尘检测与报警设备 |  | 台 | 2
07消毒及出水泵房
1 | 紫外线消毒反应器 | Q=750000m3/d,消毒剂量28mJ/cm，N=54kw；外壳SS304 | 台 | 2
2 | 悬挂单梁起重机 | 5T，跨度6.5m，行程20.5m，起吊高度13m，P=15kW | 个 | 1
3 | 出水泵 | Q=2083m3/h，H=18m，N=110KW/台 | 台 | 3
4 | 出水泵 | Q=1041m3/h，H=18m，N=55KW/台 | 台 | 2
5 | 消防补水泵 | Q=25 L/s，H=16m，P=5.5kW，吸程3.5m | 台 | 2
6 | 中水泵组 | 含有中水泵三台，2用1备，参数Q=130m³/h,H=18m，P=11kW | 套 | 1
7 | 电动蝶阀 | DN1000，P=1.5kW | 个 | 2
8 | 超声波液位计 | H=0~10m | 个 | 1
9 | 超声波液位计 | H=0~10m | 个 | 1
10 | 超声波液位计 | H=0~10m | 个 | 1
11 | 水质在线测定仪 | 检测项目：COD，NH/3-N,TN,TP,SS,pH | 个 | 1
12 | 电磁流量计 | DN1000 | 个 | 1
08 鼓风机房
设备
1 | 单级离心鼓风机 | Q=120m³/min，风压H=9.0m，P=330kw，采用导叶片调节风量 | 套 | 5
2 | 自动卷帘空气过滤器 | BXH=1500x2500，P=0.75kw | 套 | 1
3 | 电动碟闸 | DN400，PN=1MPa，P=1.5kw | 套 | 5
4 | 电动碟闸 | DN800，PN=1MPa，P=1.5kw | 套 | 1
5 | 电动桥式单梁起重机 | 起重重量5T，跨度S=9.0m，配低净空电动葫芦，电动葫芦起升高度3.5m，起升速度≥2m/min，P=5.0kw，行程20m | 套 | 1
附属仪表
1 | 压力变送器 | 量程：0~0.25Mpa，介质温度：-40~150℃ | 套 | 6
2 | 空气流量计 | 空气 DN600 | 套 | 2
3 | 精确曝气控制系统 |  | 套 | 1
09 加药间
1 | 乙酸钠卸料泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=1.5kW，耐腐蚀离心泵 | 台 | 2
2 | 乙酸钠投加泵 | Q=1000L/h;H=4.2bar;N=0.55kW，材料：塑料 | 套 | 4
3 | 加药计量流量计 | 浮子流量计（信号输出） | 个 | 1
4 | 液位计 | 压力式 | 个 | 1
5 | 次氯酸钠中水消毒投加泵 | Q=0~200L/h H=30m | 个 | 3
6 | 次氯酸钠储药灌 | V=30m3，成品PE罐 | 台 | 1
7 | 紧急洗眼器 | DN32,带喷淋装置，材质：不锈钢 | 台 | 3
8 | 次氯酸钠卸料泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=1.5kW，耐腐蚀离心泵 | 台 | 1
9 | 加药计量流量计 | 浮子流量计（信号输出） | 个 | 3
10 | 液位计 | 压力式 | 个 | 1
11 | 液体PAC卸料泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=1.5kW，耐腐蚀离心泵 | 台 | 1
12 | 钢制平台 | 2t | 套 | 1
13 | PAC加药泵 | Q=380L/h;H=6.1bar;N=0.37kW，材料：泵头PVC | 套 | 3
14 | 加药计量流量计 | 浮子流量计（信号输出） | 套 | 1
15 | 加药计量控制阀 | DN25 | 个 | 1
16 | 液位计 | 压力式 | 个 | 1
17 | 高效沉淀池PAM泡药机 | 制备能力2500l/h，N=5kW | 套 | 1
18 | 高效沉淀池PAM投加泵 | Q=1500l/h，0.75KW | 套 | 3
19 | 加药计量流量计 | 浮子流量计（信号输出） | 套 | 1
20 | 钛芯过滤器 | Q=2.5m3/h,工作压力:0.4MPa,过滤精度:5μm | 个 | 1
21 | 紧急洗眼器 | DN32,带喷淋装置，不锈钢 | 套 | 1
10 给排水
地下水厂
1 | 潜水排污泵 | Q=15m3/h，H=15m，P=1.5kw | 台 | 24
2 | 潜水排污泵 | Q=15m3/h，H=15m，P=1.5kw | 台 | 6
3 | 液位传感器式液位计 |  | 套 | 15
消防泵房
4 | 室内消火栓泵 | Q=40L/s,H=60m,P=45kw | 台 | 2
5 | 自动喷淋泵 | Q=25L/s，H=33m,P=15kw | 台 | 2
6 | 液位计 | 插入式 | 套 | 1
7 | 屋顶层
8 | 室内消火栓稳压泵 | Q=1.5L/s，H=18m，P=0.55kw | 台 | 2
9 | 自动喷淋稳压泵 | Q=1.5L/s，H=18m，P=0.55kw | 台 | 2
10 | 超声波液位计 |  | 套 | 1

## 工艺 (hidden)
序号 | 电气序号 | 设备编号 | 设备名称 | 类型 | 规格 | 单位 | 数量 | 单台功率 | 安装功率 | 使用功率 | 工作台数 | 备用台数 | 冷备台数 | 安装位置 | 备注
进水总管及进水池
序号: 01进水井 |  | 240.3
1 | 1 |  | 铸铁镶铜速闭闸门 | 速闭闸门 | 方形附壁式1400X1400,2.5t | 个 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 进水总管闸门井 | 远期工程进水闸门，配电动启闭机,P=5kw,用电为二级负荷，闸门关闭时间为30s内 | 30 | 30
2 | 2 |  | 铸铁镶铜速闭闸门 | 速闭闸门 | 圆形管道式∅1600,1.5t | 个 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 进水总管闸门井 | 二期工程进水闸门，配电动启闭机,P=4kw,用电为二级负荷，闸门关闭时间为30s内 | 35 | 35
3 | 3 |  | 速闭阀 | 全通径偏心球阀 | DN1600，PN10，P=4kw，液压驱动蓄能式 | 个 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 进水总管闸门井 | 阀门关闭时间8s~18s,配蓄能式液压控制柜，P=4kw,1t，用电为二级负荷，远程控制启闭。液压站带备用24V控制电源，交流电断电后可自动控制液压回路实现关阀。 | 110 | 110
4 | 4 | 02-28M-01 | 电动葫芦 |  | W=5T，行程16.5m，P=7.5Kw，起吊高度15m | 套 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1 |  |  | 速闭阀 |  | 3 | 3
|  |  | 硫化氢气体检测与报警设备 |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 计入仪表自控专业
|  |  | 超声波液位计 |  | 0~20m | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 计入仪表自控专业
序号: 02预处理 |  | 2096.685
粗格栅系统
1 | 1 | 02-24M-01 | 移动式自动抓斗 |  | 抓斗宽度1400mm，栅隙20mm，提升电机N1=2kW，液压泵N2=1.5kW，行走电机N3=0.37kW，提升高度10m，轨道L=15m | 套 | 1 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 1 |  |  | 进水池 | 配套轨道及吊钩 | 65 | 65
2 | 2 | 02-1M-1~2 | 电动速闭闸门 | 速闭闸 | 铸铁镶铜方闸门1400x1400，P=0.75kw，速闭启闭，关闭时间小于30秒 | 个 | 4 | 0.75 | 3 | 3 | 4 |  |  | 粗格栅进水端 | 材质为SS304 | 30 | 120
3 | 3 | 02-3M-1~2 | 粗格栅 |  | B=2.2m,b=20mm,a=75°,SS304，N=2.2KW/台 | 套 | 4 | 2.2 | 8.8 | 6.6 | 3 | 1 |  | 粗格栅池 | 自带冲洗设备 | 50 | 200
4 | 4 | 02-2M-1~2 | 电动铸铁闸门 | 附壁闸 | 1200x1200，P=1.1kw | 个 | 4 | 1.1 | 4.4 | 4.4 | 4 |  |  | 粗格栅出水端 |  | 4 | 16
提升泵 | [8 empty] | 0 | 0
5 | 5 | 02-4M-1 | 电动铸铁闸门 | 附壁闸 | 1500X1500，P=1.1kw | 个 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |  |  | 提升泵池 | 双向承压 | 6 | 6
6 | 6 | 02-5M-1~4 | 污水提升泵1 | 潜污泵 | Q=2083m3/h，H=12m，N=55KW/台 | 套 | 3 | 100 | 300 | 100 | 1 | 2 |  | 提升泵池 | 配自耦装置，三用一备，两台变频 | 22 | 66
7 | 7 | 02-5M-1~4 | 污水提升泵2 | 潜污泵 | Q=1041m3/h，H=12m，N=55KW/台 | 套 | 3 | 50 | 150 | 100 | 2 | 1 |  | 提升泵池 | 配自耦装置，三用一备，两台变频 | 22 | 66
8 | 8 | 02-6M-1 | 皮带输送机 |  | B=500mm,L=9m,N=3kw | 台 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  | 粗格栅池 | 水平安装,带密封罩 | 6 | 6
9 | 9 | 02-7M-1 | 无轴螺旋压榨机 |  | P=2.2kw | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |  |  | 粗格栅池 |  | 8 | 8
序号: 细格栅系统; 安装功率: 0; 使用功率: 0 |  | 0
10 | 10 | 02-8M-1~4 | 电动渠道闸门 |  | BxH=1.6X1.7m,P=2.2kw | 套 | 4 | 2.2 | 8.8 | 8.8 | 4 |  |  | 细格栅池 | 暗杆式，带密封罩，配启闭机 | 8 | 32
11 | 11 | 02-9M-1~2 | 细格栅 |  | B=2.2M，b=6mm,a=60°,SUS304 N=驱动电机1.5KW+毛刷清洗电机1.5KW/台，配套中压泵 | 套 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  | 细格栅池 | 需配格栅高压冲洗装置，细格栅恒压冲洗装置，冲洗水量：10.5L/s, 压力：3-5bar，与格栅配套带PLC自控，含配套阀门、管件及冲洗管道，2用1备，配SS304+透明塑料板密闭除臭罩，自带PLC及反冲洗系统，细格栅上方需预留吊装孔 | 65 | 65
12 | 12 | 02-10M-1 | 无轴螺旋输送机 |  | DN300，L＝9m，P=1.1kw | 套 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |  |  | 细格栅池 |  | 6 | 6
13 | 13 | 02-11M-1 | 无轴螺旋压榨机 |  | 螺旋直径300mm，功率1.1kw | 套 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |  |  | 细格栅池 |  | 8 | 8
序号: 曝气沉砂池 |  | 0
14 | 8 | 02-09M-01~02 | 电动渠道闸门及启闭机 | 插板闸 | BxH=1500X2000mm,P=1.1kw | 套 | 2 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2 |  |  | 曝气沉砂池进水口 |  | 9 | 18
15 | 9 | 02-10M-01~02 | 链板式刮砂机 | 非金属链板刮渣机 | B=1.4m，L=20m，N=0.55kW | 套 | 2 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2 |  |  | 曝气沉砂池 | 刮板材质为玻璃钢，链条和轴材质为铸尼龙 | 25 | 50
16 | 10 | 02-11M-01~03 | 罗茨风机 |  | Q=500m3/h,H=29.4Kpa,N=15kw | 台 | 3 | 15 | 45 | 30 | 2 | 1 |  |  | 2用1备 | 5 | 15
17 | 11 | 02-12M-01 | 螺旋砂水分离器 |  | Q=35~40L/s,N=1.10kw，材质：SS304 | 套 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6
18 | 12 | 02-13M-01 | 电动撇渣管 |  | DN300,L=10m,N=1.0kw,坡度2-5度 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 曝气沉砂池 | 含立式排出消声器、减震系统 | 2 | 2
19 | 13 | 02-14M-01~02 | 抽砂泵 | 砂泵 | Q=15L/s，H=20m，P=8.5Kw | 台 | 3 | 8.5 | 25.5 | 17 | 2 |  | 1 | 曝气沉砂池 | 2用1冷备 | 3 | 9
20 | 14 | 02-15M-01~02 | 电动调节堰门及启闭机 | 上部开口式 | BxH=3000X1200mm,P=1.1kw | 套 | 2 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2 |  |  | 曝气沉砂池出水口 | 材质为SS304 | 12 | 24
序号: 精细格栅系统 |  | 0
21 | 15 | 02-16M-01~04 | 电动渠道闸门及启闭机 | 插板闸 | BxH=900X2500mm,P=1.1kw | 套 | 5 | 1.1 | 5.5 | 5.5 | 5 |  |  |  |  | 6 | 30
22 | 16 | 02-17M-01~03 | 内进流式孔板精细格栅 | 内进流式孔板格栅 | b=2mm,N=1.5kw，渠道宽度1600mm，渠深3450mm，单台最大处理水量2708m³/h，水头损失350mm | 套 | 4 | 1.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1 |  |  | 2用1备，配SS304+透明塑料板密闭除臭罩，自带PLC及反冲洗系统，精细格栅上方需预留吊装孔 | 100 | 400
23 | 17 | 02-18M-01~03 | 电动渠道闸门及启闭机 | 插板闸 | BxH=1600X2500mm,P=1.1kw | 套 | 5 | 1.1 | 5.5 | 5.5 | 5 |  |  |  |  | 12 | 60
24 | 18 | 02-19M-01 | 电动铸铁闸门 | 管道闸 | DN1200mm,P=1.1kw | 套 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |  |  | 预处理出水口 |  | 5 | 5
序号: 附属设施 |  | 0
25 | 25 | 02-20M-01 | 皮带输送机 |  | B=500mm,L=10m,N=3kw | 套 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  | 粗格栅出料 | 粗格栅 | 6 | 6
26 | 26 | 02-21-01 | 手推式垃圾桶 |  | 1100L，材质为HDPE | 套 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |  |  | 粗格栅出料 | 粗格栅 | 0.1 | 0.1
设备编号: 02-22M-01; 设备名称: 自流式外溜槽; 规格: L=10m，材质SS304; 单位: 套; 数量: 1; 工作台数: 1; 安装位置: 精细格栅出料; 备注: 用于精细格栅，配落渣斗 | 4 | 4
27 | 27 | 02-23M-01~02 | 螺旋压榨机 |  | P=2.2kw，材质SS304 | 套 | 2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 2 |  |  |  | 精细格栅 | 8 | 16
设备编号: 02-25-01~03; 设备名称: 垃圾斗; 规格: 容积1立方米，与压榨机配套; 单位: 套; 数量: 3; 工作台数: 3; 备注: 螺旋压榨机下料配套 | 0.2 | 0.6
28 | 28 | 02-26M-01~04 | 中压冲洗水泵 | 立式离心泵 | 25m³/h，H=80m，15kW | 套 | 4 | 15 | 60 | 30 | 2 | 2 |  |  | 细格栅系统和精细格栅系统各自配套反冲洗水泵2台，均为1用1热备，并配套电动蝶阀、手动蝶阀、止回阀、Y型过滤器、冲洗水管及配套管配件，配套管道压力1.6Mpa。 | 5 | 20
设备编号: 02-27-01~02; 设备名称: 冲洗水箱; 规格: V=10m3，Q235防腐; 单位: 套; 数量: 2; 工作台数: 2; 备注: 配套阀门、法兰接口等 | 2 | 4
29 | 29 | 02-31M-01~03 | 潜污泵 |  | Q=200m3/h,H=7m,P=11kw | 台 | 3 | 11 | 33 | 33 | 3 | 0 |  | 废液池 | 用于废水池放空 | 3 | 9
30 | 30 | 02-29M-01 | 电动葫芦 |  | W=3T，行程6.5m，P=7.5Kw，起吊高度10m | 套 | 2 | 7.5 | 15 | 15 | 2 |  |  | 废液池潜污泵 |  | 2 | 4
16 | 14 | 03-01F-1~4 | 电动蝶阀 |  | DN1200，N=0.25kW | 个 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |  |  | 预处理-生化进水管 |  | 6 | 6
附属仪表 | [6 empty] | 0
31 | 1 | 02-H2S01 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 进水池
32 | 2 | 02-H2S02 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 提升泵池
33 | 2 | 02-H2S02 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 废液池
34 | 3 | 02-CH401 | 甲烷气体检测与报警设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 进水池
35 | 4 | 02-CH402 | 甲烷气体检测与报警设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 提升泵池
36 | 4 | 02-CH402 | 甲烷气体检测与报警设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 废液池
37 | 5 | COD，NH/3-N,TN,TP,SS,Ph | 水质在线测定仪 |  | 检测项目：COD，NH/3-N,TN,TP,SS,Ph | 套 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 沉砂池进水渠
38 | 6 | 02-LV01-01 | 超声波液位计 |  | 0~6.5m | 套 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 进水池
39 | 7 | 02-LV02-01~03 | 超声波液位差计 |  | 0~6.5m，探头2个 | 套 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 粗格栅 | 粗格栅设备统一配置
40 | 8 | 02-LV03-01~03 | 超声波液位差计 |  | 0~5m，探头2个，分体式安装 | 套 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 细格栅 | 细格栅设备统一配置
41 | 9 | 02-LV04-01~03 | 超声波液位差计 |  | 0~5m，探头2个 | 套 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 精细格栅 | 精细格栅设备统一配置
42 | 10 | 02-LV05-01~2 | 超声波液位计 |  | 0~2m | 套 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 沉砂池内
43 | 11 | 02-LV06-01 | 超声波液位计 |  | 0-5m | 套 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 废液池液位计
44 | 12 | 02-QL01-01 | 电磁流量计 |  | DN1200，0～4m/s | 套 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 预处理至生化进水管
45 | 13 | 02-QL02-01 | 空气流量计 | 热质流量计 | DN150, 0~1m/s（曝气沉砂池用） | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 曝气沉砂池曝气主管
序号: 03 生化池 |  | 1035
设备
1 | 1 | 03-01M-1~8 | 潜水搅拌器 | 潜水搅拌器 | 叶轮直2200mm,r=47 RPM,N=7.5kW，水深7.8m，配套可提升装置 | 台 | 4 | 7.5 | 30 | 30 | 4 |  |  | 厌氧区 |  | 20 | 80
2 | 2 | 03-02M-1~8 | 潜水推流器 | 潜水推流器 | 叶轮直2200mm,r=47 RPM,N=12kW，水深7.8m，配套可提升装置 | 台 | 4 | 12 | 48 | 48 | 4 |  |  | 缺氧区1 |  | 25 | 100
3 | 3 | 03-01M-1~8 | 潜水搅拌器 | 潜水搅拌器 | 叶轮直580mm,r=475 RPM,N=7.5kW，水深7.8m，配套可提升装置 | 台 | 2 | 4.5 | 9 | 9 | 2 |  |  | 缺氧区2 |  | 12 | 24
4 | 4 | 03-02M-1~8 | 潜水推流器 | 潜水推流器 | 叶轮直2200mm,r=47 RPM,N=12kW，水深7.8m，配套可提升装置 | 台 | 8 | 12 | 96 | 96 | 8 |  |  | 可变及二级缺氧 |  | 25 | 200
5 | 5 | 03-03 | 板条式微孔曝气器 | 板条式微孔曝气器 | L=5310/3210/2160 | 套 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | 好氧区 | 配套池底上1m以下管配件 | 0.04 | 160
序号: 6; 设备名称: 曝气器清洗装置; 单位: 套; 数量: 1; 工作台数: 1; 备注: 板条式微孔曝气器配套 |  | 0
7 | 6 | 03-04M-1~4 | 内回流泵 | 穿墙泵 | Q=2500m3/h，H=0.5m，N=7.5kW，配套可提升装置 | 台 | 5 | 7.5 | 37.5 | 30 | 4 |  | 1 | 一级好氧区出水 | 一级内回流泵；变频;4用1备 | 4 | 20
8 | 7 | 03-05M-1~4 | 内回流泵 | 穿墙泵 | Q=3125m3/h，H=0.5m，N=13kW，配套可提升装置 | 台 | 5 | 13 | 65 | 52 | 4 |  | 1 | 二级好氧区出水 | 二级内回流泵；变频；4用1备 | 5 | 25
9 | 8 | 03-06M-1~2 | 污泥回流泵 | 穿墙泵 | Q=1250m3/h，H=1.7m，N=25kW，配套可提升装置 | 台 | 5 | 25 | 125 | 100 | 4 |  | 1 | 污泥回流池 | 变频；4用1备 | 7 | 35
10 | 9 | 03-07M-1~4 | 剩余污泥泵 | 潜污泵 | Q=150m3/h，H=8m，N=7.5kW | 台 | 4 | 7.5 | 30 | 15 | 2 | 2 |  | 污泥回流池 | 变频；2用2备 | 9 | 36
11 | 10 |  | 铸铁镶铜闸门 | 附壁闸 | 2000X1500 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 切断闸 |  | 9 | 9
12 | 11 |  | 铸铁镶铜闸门 | 附壁闸 | 2000X1500 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 切断闸 |  | 9 | 9
13 | 12 | 03-08M-1~2 | 电动调节堰门 | 调节堰门 | 闸门尺寸1600X500，启闭力80KN,Q235B，N=1.5kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 套 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 |  |  | 污泥回流渠 | 材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 3 | 6
14 | 13 | 03-09M-1~2 | 插板闸门及电动启闭机 | 插板闸 | 闸门尺寸1800×1800，启闭力40KN,Q235B，N=2.2kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 套 | 2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 2 |  |  | 出水渠 | 材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 10 | 20
15 | 14 | 03-10M-1~2 | 插板闸门及电动启闭机 | 插板闸 | 闸门尺寸1200×1550，启闭力40KN,Q235B，N=2.2kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 套 | 2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 2 |  |  | 污泥回流渠 | 材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 9 | 18
16 | 15 | 03-11M-1~4 | 插板闸门及电动启闭机 | 插板闸 | 闸门尺寸1400×1550，启闭力40KN,Q235B，N=2.2kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 套 | 2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 2 |  |  | 污泥回流渠 | 材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 10 | 20
17 | 16 | 03-11M-1~4 | 插板闸门及电动启闭机 | 插板闸 | 闸门尺寸1400×1550，启闭力40KN,Q235B，N=2.2kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 套 | 2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 2 |  |  | 出水渠 | 材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 10 | 20
18 | 17 | 03-12M-1~2 | 电动镶铜铸铁闸门 | 管道闸门 | DN1200，P=1.1kw,双向受力 | 套 | 2 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2 |  |  | 一级进水端 | 双向受力 | 4 | 8
19 | 18 | 03-13M-1~2 | 电动镶铜铸铁闸门 | 管道闸门 | DN1000，P=1.1kw,双向受力 | 套 | 2 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2 |  |  | 二级进水端 | 双向受力 | 3 | 6
20 | 19 | 03-01F-1~4 | 电动蝶阀 |  | DN1000，N=0.25kW | 个 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  | 二级进水管 |  | 5 | 10
21 | 20 | 03-02F-1~6 | 电动蝶阀 |  | DN300，N=0.25kW | 个 | 8 | 0.25 | 2 | 2 | 8 |  |  | 曝气管 |  | 2 | 16
22 | 21 | 04-08M-1~4 | 电动蝶阀 |  | DN500 P=0.75KW | 台 | 2 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 |  |  | 一级生化池放空管道 | 3 | 6
附属仪表
23 | 1 | 03-D0-1~14 | 溶解氧测定仪 |  | 量程：0-8mg/L | 套 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 生化池
23 | 2 | 03-LV-1~6 | 超声波液位计 |  | 量程：0~9.0m | 套 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 生化池一级好氧区，缺氧/好氧区、污泥回流池
23 | 3 | 03-ORP-1~2 | ORP氧化还原电位计 | 便携式 |  | 套 | 2 |  |  |  | 2 | 0
23 | 4 | 03-NH3/NO3-1~4 | 氨氮-硝氮检测仪 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 生化池缺氧池（一级、二级）、出水端
23 | 5 | 03-MLSS-1~6 | 污泥浓度计 |  |  | 套 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 生化池缺氧池（一级、二级）、污泥回流池
23 | 6 | 03-F01-1~2 | 电磁流量计 |  | DN200，输出4~20mA，传感器IP68，分体式;量程：0-200m3/min | 套 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 剩余污泥管
23 | 7 | 03-F02-1 | 电磁流量计 |  | DN1000，输出4~20mA，传感器IP68，分体式;量程：0-100m3/min | 套 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 二级进水管
23 | 8 | 03-F03-1~6 | 空气流量计 |  | DN300,0.25Mpa，量程：0~3500m³/h，介质温度：-40~150℃ | 套 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | DN300曝气管支管
23 | 9 | 03-PI-1~12 | 压力变送器 | 插入式 | 量程：0~0.25Mpa，介质温度：-40~150℃ | 套 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | DN300曝气管支管
序号: 04 二沉池 |  | 1249.375
设备
1 | 1 | 04-01M-1~10 | 链式刮泥刮渣机 |  | B=8.80m,L=50m,V=0.305m/min,N=0.75KW | 套 | 10 | 1.5 | 15 | 15 | 10 |  |  | 二沉池内 |  | 95 | 950
5 | 4 | 03-05M-01~10 | 电动旋转撇渣管 |  | DN300 L=6.10m P=1.5KW | 台 | 10 | 1.5 | 15 | 15 | 10 |  |  | 二沉池 | 由链式刮泥刮渣机配套提供 |  | 0
5 | 5 | 04-05-1~30 | 手动闸门 |  | 铸铁镶铜，600X600，配手动启闭机 | 个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 二沉池进水分配孔 | 1 | 30
6 | 6 | 04-06M-1~2 | 排空泵 | 排污泵干式安装 | 100m3/h，H=10m，N=7.5kW | 台 | 2 | 7.5 | 15 | 15 | 2 | 0 |  |  | 二沉池管廊 | 2 | 4
8 | 8 | 04-08M-1~4 | 电动蝶阀 |  | DN500 P=0.75KW | 台 | 3 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0 |  |  | 二级生化池放空管道 | 4 | 12
9 | 9 | 04-09-1~4 | 手动葫芦 |  | W=2T， H=4.5m | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 排空泵及电动蝶阀上方正上方 | 1 | 2
10 | 10 | 04-10M-1~4 | 电动葫芦 |  | W=3T，行程75m，H=12m，P=7.5Kw | 套 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 0 |  |  | 二沉池斜板检修口上方 | 1.5 | 1.5
附属仪表
11 | 1 | 04-SS-1 | SS在线检测仪 | SS在线检测仪 |  | 套 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 计入仪表自控专业 | 二沉池出水渠
序号: 05 高效沉淀池 |  | 2772.5 | 2663
1 |  | 15-01-1~2 | 进水手动闸门 |  | 闸门尺寸900×900，手动启闭机，,铸铁，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 套 | 3 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 3 |  |  | 高效沉淀池集成系统内 | 进水渠
2 | 1 | 05-02M-1~2 | 快速搅拌器 | 竖式搅拌器 | 直径=1.6m, SS304L | 套 | 3 | 5 | 15 | 15 | 3 |  |  | 高效沉淀池集成系统内 | 混凝池
3 | 2 | 05-03M-1~2 | 慢速搅拌器 | 竖式搅拌器 | 直径=1.9m, SS304L | 套 | 3 | 7.5 | 22.5 | 22.5 | 3 |  |  | 高效沉淀池集成系统内 | 絮凝池
4 |  | 05-04-1~2 | 导流筒 |  | 配有整流器及挡流板，SS304 | 套 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 高效沉淀池集成系统内 | 絮凝池
5 |  | 05-05-1~2 | 出水导流板 |  | SS304 | 套 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 高效沉淀池集成系统内 | 絮凝池
6 |  | 05-06-1~2 | 斜板 |  | ABS，L=1m, d=40mm | 套 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 高效沉淀池集成系统内 | 沉淀池
7 | 3 | 05-07M-1~2 | 刮泥机 |  | 直径7.8m | 套 | 3 | 7.5 | 22.5 | 22.5 | 3 |  |  | 高效沉淀池集成系统内 | 沉淀池
8 |  | 05-08-1~2 | 集水槽 |  | SS304 | 套 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 高效沉淀池集成系统内 | 沉淀池
9 |  | 05-09-1~2 | 出水叠梁闸 |  | 尺寸=0.9x0.9m，1套铝合金闸板，2套不锈钢闸框 | 台 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 高效沉淀池集成系统内 | 沉淀池
10 | 4 | 05-10M-1~4 | 微砂循环泵 |  | Q=90m3/h, H=17m, | 台 | 6 | 7.5 | 45 | 45 | 6 |  |  | 高效沉淀池集成系统内，微砂循环系统 | 高效沉淀池设备间
11 | 5 | 05-11M-1~4 | 微砂高效分离器 |  | Q=90m3/h | 台 | 6 | 5 | 30 | 30 | 6 |  |  | 高效沉淀池集成系统内，微砂循环系统 | 絮凝池池面
12 | 7 | 05-12M | 鼓风机 |  | Q=110m3/h, 0.5bar | 套 | 2 | 10 | 20 | 20 | 2 |  |  | 高效沉淀池集成系统内，斜管自动冲洗系统（冷备） | 负一层板面
13 |  | 5-13-1~2 | 冲洗管网 |  |  | 套 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 高效沉淀池集成系统内，斜管自动冲洗系统 | 负一层板面
14 | 8 | 05-14M-1~2 | 污泥排放泵 | 潜污泵（干式安装） | 立式排污泵（干式卧式安装），Q=240m3/h，扬程H=12m，P=7.5kW | 组 | 3 | 7.5 | 22.5 | 15 | 2 | 1 |  |  | 废液池
15 | 9 | 05-15M-1~3 | PAC加药泵 | 隔膜泵 | 变频，Q=190l/h， H=20m，两用一备 | 台 | 4 | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 高效沉淀池集成系统内，混凝剂投加系统 | 加药间
16 | 10 | 05-16M | PAM泡药机（阴离子） |  |  | 套 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  | 高效沉淀池集成系统内，絮凝剂投加系统 | 加药间
17 | 11 | 05-17M-1~3 | 高效沉淀池PAM投加泵 |  | 变频，Q=650l/h， H=20m，2用1备 | 台 | 4 | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1 |  | 高效沉淀池集成系统内，絮凝剂投加系统 | 加药间
18 |  | 5-18 | 超越渠闸门 | 插板闸 | 闸门尺寸1200×2400，启闭力40KN,铸铁，N=0.75kW，材料：Cl，配不锈钢丝杆、支架 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 |  |  |  | 超越渠
19 |  | 05-01F-1~4 | 加药流量控制阀 |  | DN25 | 个 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 6
20 |  |  | 磷酸盐检测仪 |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 1
21 |  |  | 超声波液位计 |  | 0~6m | 套 | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 中间提升泵池 前后
22 |  |  | 进水流量计 | 电磁流量计 | DN1200 0~5000m3/h | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 二沉池-高效沉淀进水管
23 |  |  | 加药计量流量计 | 浮子流量计 | 浮子流量计 | 套 | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  |  | PAC | 加药间
24 |  |  | 加药计量流量计 | 浮子流量计 | 浮子流量计 | 套 | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  |  | 高效沉淀池PAM（阴离子） | 加药间
序号: 06 污泥干化车间 |  | 3765
脱水车间
1 | 1 | 07-1M-01~03 | 污泥切割机 |  | Q=70m3//h，N=3KW | 台 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 |  | 污泥间 | 铸铁
2 | 2 | 07-2M-01~03 | 进泥螺杆泵 | 螺杆泵 | Q=15~70m3//h，H=30m，N=18.5KW | 台 | 4 | 18.5 | 74 | 55.5 | 3 | 0 | 1 | 污泥间 | 铸铁
3 | 3 | 07-3M-01~03 | 卧螺离心脱水机 | 离心脱水机 | 单台处理能力不小于70m3//h（99.2%含水率污泥）, N=75+22kw | 套 | 3 | 97 | 291 | 291 | 3 | 0 |  | 污泥间 | 不锈钢
4 | 4 | 07-4M-01~03 | 排泥口电动 插板阀 |  | N=0.09KW | 台 | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 | 6 | 0 |  | 安装于正反转螺旋输送机固液相出口处
5 | 5 | 07-5M-01 | 电动葫芦 |  | W=5T，H=4m，P=7.5Kw，行程23m，起吊高度4.5m | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1 |  |  | 污泥间 | 包含吊轨+起吊机
6 | 6 | 07-6M-01 | 一体化加药装置（PAM） |  | 4000L, 粉剂2~8 kg/h,制备浓度0.1%~0.4% ，P=5.5kW | 套 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  | 污泥间 | 配备包含粉剂储料罐、计量衡器、药剂调配罐、三叶式推进叶轮搅拌器、稀释混合器等
7 | 7 | 07-7M-01~03 | 加药螺杆泵 | 螺杆泵 | Q=200-2000L/h，H=30m，N=1.5KW | 台 | 4 | 1.5 | 6 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 污泥间 | 铸铁，3用1冷备
8 |  | 07-8-01~03 | 在线稀释装置 |  | Q=6000L/h， | 路 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 污泥间 | 铸铁
9 | 8 | 07-9M-01~03 | 冲洗水泵 | 立式离心泵 | Q=30m3//h，H=30m，N=4KW | 台 | 4 | 4 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 污泥间 | 铸铁，3用1冷备，
10 |  | 07-10-01 | 冲洗水箱 |  | LxBxh=3mx2mx3m | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 污泥间 | Q235 非标设备，配套连接短管及法兰及附属管件。
干化车间
11 | 9 | 07-11M-01 | 冷凝水排水泵 | 潜污泵 | Q=7m3//h，H=11.5m，N=0.75KW | 台 | 2 | 0.75 |  | 1.5 | 2 | 0 |  | 冷凝水排水泵坑 | 一用一备
12 | 10 | 07-12M-01~03 | 污泥除湿干化机 | 热泵低温除湿干化 | 去水量:27吨/天，装机功率：373.2KW，运行总功率：255KW | 台 | 3 | 373.2 | 1119.6 | 1119.6 | 3 |  |  | 污泥间 | 配切条机及配电柜，不锈钢
13 |  | 07-13-01 | 膨胀水箱 |  | 2m³ | 台 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 污泥间 | 污泥干化机配套，自带液位传感器，配软水器
14 | 11 | 07-14M-01~03 | 冷却水泵 | 立式离心泵 | 流量40m3/h，功率4KW，扬程20m | 台 | 4 | 4 | 16 | 12 | 3 |  | 1 | 污泥间 | 污泥干化机配套
15 | 12 | 07-15M-01~03 | 正反转螺旋输送机 |  | 输送量：3.2m3/h，功率:4KW，长度4m 螺旋正反转 | 台 | 3 | 4 | 12 | 12 | 3 | 0 |  | 污泥间 | 304不锈钢机身+碳钢支架
16 | 13 | 07-16M-01~03 | 湿料缓存仓 |  | 2m3； | 台 | 3 | 4 | 12 | 12 | 3 |  |  | 污泥间 | 体304不锈钢,仓壁δ=4.0mm；阻旋料位计：2个；
17 | 17 | 07-17M-01 | 污泥料仓 |  | D=6.0m，H=4.5m, Q=125m3，有效容积100m3，N=32KW | 台 | 1 | 32 | 32 | 32 | 1 |  |  | 污泥间 | 料仓仓体和支撑为碳钢Q234，系统还包含：料位计，液压滑架系统（碳钢），卸料螺旋（碳钢），液压闸刀阀，PLC控制箱
18 | 15 | 07-18M-01 | 污泥刮板机-料仓进料 |  | L=25.92m，H=8.15m, Q=6m3//h，N=15KW | 套 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  | 污泥间 | 刮板机与物料接触部位主要材质为碳钢Q235B，链条材质为40Cr
19 | 16 | 07-19M-01 | 污泥垂直刮板机-料仓出料 |  | L=17.0m，H=9.3m, Q=8~20m3//h，N=15KW | 台 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  | 污泥间 | 刮板机与物料接触部位主要材质为碳钢Q235B，链条材质为41Cr
20 | 17 | 07-20M-01~03 | 应急螺杆泵 |  | Q=2m3//h，H=20m，N=7.5KW | 台 | 3 | 7.5 |  | 22.5 | 3 | 0 |  | 污泥间 | 离心机出泥至料仓
21 | 18 | 07-21M-01~03 | 密闭式冷却塔 |  | 工况：47℃/32℃/28℃/22m3∕h电动机：3相，380V，1.5KW,源立水泵：1.5KW长2100mm×宽1650mm×高2600mm | 台 | 3 | 3.7 | 11.1 | 11.1 | 3 |  |  | 地面 | 污泥干化机配套
浓缩池、储泥池
22 |  |  | 刮泥机 |  | 直径∅12000,周边线速度1.56m/min，N=0.75kw | 套 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 2
23 | 19 | 07-22M-01~04 | 潜水搅拌器 |  | D=368mm，P=2.5Kw. | 台 | 4 | 2.5 | 10 | 10 | 4 |  |  | 安装于储泥池， | 配套移动式提升装置
仪表
24 | 1 | 07-QL01-01~03 | 污泥流量计 |  | DN150, 量程15-80m3//h | 台 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 污泥间
25 | 2 | 07-QL02-01~03 | 加药流量计 |  | DN25, 量程0~5m3//h | 台 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 污泥间
26 | 3 | 07-LV01-01~02 | 超声波泥位计 | 99.2%污泥 | 0~6.0m | 台 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 储泥池 | 计入仪表自控专业
27 | 4 | 07-LV02-01 | 污泥料仓物料计 | 30%~80%污泥 | 0~5m | 台 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 污泥间污泥料仓
28 | 5 | 07-H2S-01~02 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 污泥间及卸料区 | 计入仪表自控专业
29 | 6 | 07-H2S-01~02 | 硫化氢气体检测与报警设备 |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 储泥池 | 计入仪表自控专业
30 | 7 | 07-CH4-01~02 | 甲烷气体检测与报警设备 |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 污泥间及卸料区 | 计入仪表自控专业
31 | 8 | 07-CH4-01~02 | 甲烷气体检测与报警设备 |  |  | 台 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 储泥池 | 计入仪表自控专业
32 | 9 | 07-PP-01~02 | 粉尘检测与报警设备 |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 污泥间及卸料区 | 计入仪表自控专业
33 | 10 | 07-PP-01~02 | 粉尘检测与报警设备 |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 污泥间及卸料区 | 计入仪表自控专业
序号: 07消毒及出水泵房 |  | 661.25
1 | 1 | 07-01M=1~4 | 紫外线消毒反应器 | 管式消毒器 | Q=750000m3/d,消毒剂量20mJ/cm，N=54kw；外壳SS304 | 台 | 2 | 45 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 含石英套管、镇流器中控一体柜、紫外强度监测系统、自动清洗系统及反应器支架 | 紫外线消毒间 | 180 | 360
2 | 2 | 07-02M=1 | 悬挂单梁起重机 | 悬挂单梁起重机 | 5T，跨度6.5m，行程20.5m，起吊高度13m，P=15kW | 个 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 |  | 紫外线消毒间 | 8 | 8
3 | 3 | 08-01M-1~4 | 出水泵 | 潜污泵干式安装 | Q=2083m3/h，H=18m，N=110KW/台 | 台 | 3 | 110 | 330 | 220 | 2 | 1 | 0 | 配高低液位开关；2台变频；三用一备 | 出水综合泵房 | 25 | 75
4 | 4 | 08-01M-1~4 | 出水泵 | 潜污泵干式安装 | Q=1041m3/h，H=18m，N=55KW/台 | 台 | 2 | 55 | 110 | 110 | 2 | 0 | 0 | 配高低液位开关；2台变频；三用一备 | 出水综合泵房 | 20 | 40
5 | 5 | 08-02M-1~2 | 消防补水泵 | 离心泵 | Q=25 L/s，H=16m，P=5.5kW，吸程3.5m | 台 | 2 | 5.5 | 11 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 配高低液位开关；一用一备；两台变频 | 出水综合泵房 | 3 | 6
6 | 6 | 06-03M-01 | 中水泵组 | 中水泵组集成设备 | 含有中水泵三台，2用1备，参数Q=130m³/h,H=18m，P=11kW | 套 | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1 |  |  | 尾水泵房集水池 | 配高低液位开关；设备商成套提供；泵组中水泵为两用一备；配套气压罐1套（H=485mm，直径270mm），配套管道、阀门，仪表等；成套配置配电控制柜；配备机组机架和其他附件 | 30 | 30
7 | 7 | 08-06M-1~2 | 电动蝶阀 |  | DN1000，P=1.5kW | 个 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | 5 | 10
8 |  | 08-LV-01 | 超声波液位计 |  | H=0~10m | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 计入自控专业 | 加氯消毒池
9 |  | 08-LV-02 | 超声波液位计 |  | H=0~10m | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 计入自控专业 | 加氯消毒池
10 |  | 08-LV-03 | 超声波液位计 |  | H=0~10m | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 计入自控专业 | 出水池
11 |  | COD，NH/3-N,TN,TP,SS,Ph | 水质在线测定仪 |  | 检测项目：COD，NH/3-N,TN,TP,SS,pH | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 计入自控专业 | 尾水池
12 |  | 08-QL-01 | 电磁流量计 |  | DN1000 | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 计入自控专业 | 总出水管
序号: 08 鼓风机房 |  | 2170.8
设备
1 | 1 | 08-01M-1~3 | 单级离心鼓风机 | 导叶可调单机离心鼓风机 | Q=120m³/min，风压H=9.0m，P=330kw，采用导叶片调节风量 | 套 | 5 | 250 | 1250 | 750 | 3 | 1 |  | 鼓风机房 | 2用1备，包括进口过滤器、消音器，出口柔性补偿器、消音器、逆止阀，隔音罩等附件。 | 280 | 1400
3 | 3 | 08-02M-1 | 自动卷帘空气过滤器 | 过滤器 | BXH=1500x2500，P=0.75kw | 套 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 |  |  | 鼓风机房进风井
4 | 4 | 08-03M-1~3 | 电动碟闸 | 阀门 | DN400，PN=1MPa，P=1.5kw | 套 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 3 |  |  | 鼓风机出风管
5 | 5 | 08-04M-1~2 | 电动碟闸 | 阀门 | DN700，PN=1MPa，P=1.5kw | 套 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 |  |  | 鼓风机出风管
6 | 6 | 08-05M-1 | 电动桥式单梁起重机 | 起重机 | 起重重量5T，跨度S=9.0m，配低净空电动葫芦，电动葫芦起升高度3.5m，起升速度≥2m/min，P=5.0kw，行程20m | 套 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  | 鼓风机房顶板 |  | 8 | 8
附属仪表
7 | 7 |  | 压力变送器 |  | 量程：0~0.25Mpa，介质温度：-40~150℃ | 套 | 0 | [6 empty] | 鼓风机出风管
8 |  |  | 空气流量计 |  | 空气 DN450 |  | 2 | 套 | 0 |  | 2 | 0
序号: 9; 设备名称: 精确曝气控制系统; 数量: 1; 安装功率: 0; 工作台数: 1; 备用台数: 0 | 200 | 200
序号: 09 加药间 |  | 80.975
1 | 1 | 11-05M | 乙酸钠卸料泵 | 化学内腐蚀离心泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=1.5kW，耐腐蚀离心泵 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 加药间 | 2 | 2
2 | 2 | 09-01M-1~4 | 乙酸钠投加泵 | 计量泵 | Q=1000L/h;H=4.2bar;N=0.55kW，材料：塑料 | 套 | 4 | 0.55 | 2.2 | 1.1 | 2 | 2 |  | 乙酸钠加药间 | 2用2备，计量泵，配阻尼器、泄压阀、背压阀、Y型过滤器 | 2 | 8
序号: 3; 设备名称: 加药计量流量计; 规格: 浮子流量计（信号输出）; 单位: 个; 数量: 0; 安装位置: 乙酸钠加药管 |  | 0
序号: 4; 设备编号: 09-LV01-1~2; 设备名称: 液位计; 规格: 压力式; 单位: 个; 数量: 0; 安装位置: 乙酸钠储池 |  | 0
5 | 3 | 11-01M-1~2 | 次氯酸钠中水消毒投加泵 | 计量泵 | Q=0~200L/h H=30m | 个 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 |  |  | 加药间 | 2 | 4
6 |  | 11-02 | 次氯酸钠储药灌 | PE储罐 | V=30m3，成品PE罐 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 加药间 | 3 | 3
7 |  | 11-03 | 紧急洗眼器 |  | DN32,带喷淋装置，材质：不锈钢 | 台 | 3 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 加药间 | 1 | 3
8 | 4 | 11-04M | 次氯酸钠卸料泵 | 化学内腐蚀离心泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=1.5kW，耐腐蚀离心泵 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 加药间 | 2 | 2
序号: 9; 设备名称: 加药计量流量计; 规格: 浮子流量计（信号输出）; 单位: 个; 备注: 次氯酸钠加药管 |  | 0
序号: 10; 设备编号: 09-LV04-1~3; 设备名称: 液位计; 规格: 压力式; 单位: 个; 备注: 次氯酸钠储罐 |  | 0
11 | 5 | 11-06M | 液体PAC卸料泵 | 化学内腐蚀离心泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=1.5kW，耐腐蚀离心泵 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 加药间 | 2 | 2
序号: 12; 设备编号: 11-09; 设备名称: 钢制平台; 规格: 2t; 单位: 套; 数量: 1; 工作台数: 1; 安装位置: 投药用 | 1.5 | 1.5
13 | 6 | 09-04M-1~3 | PAC加药泵 | 计量泵 | Q=380L/h;H=6.1bar;N=0.37kW，材料：泵头PVC | 套 | 3 | 0.37 | 1.11 | 0.74 | 2 | 1 |  | PAC加药间 | 2用1备，计量泵，配阻尼器、泄压阀、背压阀、Y型过滤器，计入高效沉淀池配套 | 2 | 6
序号: 14; 设备名称: 加药计量流量计; 规格: 浮子流量计（信号输出）; 单位: 套; 数量: 0; 安装位置: PAC加药管; 备注: 计入高效沉淀池配套 |  | 0
序号: 15; 电气序号: 7; 设备编号: 09-05M-1~4; 设备名称: 加药计量控制阀; 规格: DN25; 单位: 个; 数量: 0; 安装位置: PAC、PAM加药管; 备注: 投药分配用，计入高效沉淀池配套 |  | 0
序号: 16; 设备编号: 09-LV05-1~2; 设备名称: 液位计; 规格: 压力式; 单位: 个; 数量: 0; 安装位置: PAC储池; 备注: 计入高效沉淀池配套 |  | 0
17 | 8 | 09-06M-1 | 高效沉淀池PAM泡药机 |  | 制备能力2500l/h，N=5kW | 套 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  | PAM加药间 | 计入高效沉淀池配套 | 2 | 2
18 | 9 | 09-07M-1~3 | 高效沉淀池PAM投加泵 | 螺杆泵 | Q=1500l/h，0.75KW | 套 | 3 | 0.75 | 2.25 | 1.5 | 2 | 1 |  | PAM加药间 | 2用1备，计入高效沉淀池配套 | 2 | 6
序号: 19; 设备名称: 加药计量流量计; 规格: 浮子流量计（信号输出）; 单位: 套; 数量: 0; 安装位置: PAM加药管; 备注: 计入高效沉淀池配套 |  | 0
序号: 20; 设备编号: 11-08-1; 设备名称: 钛芯过滤器; 规格: Q=2.5m3/h,工作压力:0.4MPa,过滤精度:5μm; 单位: 个; 数量: 0; 安装位置: 中水进水管 | 5 | 0
序号: 21; 设备编号: 11-09-1; 设备名称: 紧急洗眼器; 规格: DN32,带喷淋装置，不锈钢; 单位: 套; 数量: 0 |  | 0
序号: 10 给排水 |  | 96.25
地下水厂
1 | 1 | 10-1M-1~24 | 潜水排污泵 | Q=15m3/h，H=15m，P=1.5kw | Q=15m3/h，H=15m，P=1.5kw | 台 | 24 | 1.5 | 36 | 18 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0.78 | 18.72
2 | 2 | 10-2M-1~6 | 潜水排污泵 | Q=15m3/h，H=15m，P=1.5kw | Q=15m3/h，H=15m，P=1.5kw | 台 | 6 | 1.5 | 9 | 4.5 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0.78 | 4.68
序号: 3; 设备名称: 液位传感器式液位计; 类型: H=0-2m; 单位: 套; 数量: 15; 工作台数: 15; 备用台数: 0; 冷备台数: 0 |  | 0
序号: 4; 设备名称: 消防泵房; 数量: 0; 备用台数: 0; 冷备台数: 0 |  | 0
5 | 3 | 10-3M-1~2 | 室内消火栓泵 | Q=40L/s,H=60m,P=45kw | Q=40L/s,H=60m,P=45kw | 台 | 2 | 45 | 90 | 45 | 1 | 1 | 0 |  | 一用一备 | 15 | 30
6 | 4 | 10-4M-1~2 | 自动喷淋泵 | Q=25L/s，H=33m,P=15kw | Q=25L/s，H=33m,P=15kw | 台 | 2 | 15 | 30 | 15 | 1 | 1 | 0 |  | 一用一备 | 8 | 16
7 | 5 |  | 液位计 | 插入式，H=0-5m | 插入式 | 套 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 消防水池 |  | 0
序号: 8; 设备名称: 屋顶层; 备用台数: 0; 冷备台数: 0 |  | 0
9 | 6 | 10-5M-1~2 | 室内消火栓稳压泵 | Q=1.5L/s，H=18m，P=0.55kw | Q=1.5L/s，H=18m，P=0.55kw | 台 | 2 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 0 |  | 一用一备，配控制柜及气压罐1000-0.6mpa | 2 | 3.8
10 | 7 | 10-6M-1~2 | 自动喷淋稳压泵 | Q=1.5L/s，H=18m，P=0.55kw | Q=1.5L/s，H=18m，P=0.55kw | 台 | 2 | 0.55 | 1.1 | 0.55 | 1 | 1 | 0 |  | 一用一备，配控制柜及气压罐1000-0.6mpa | 2 | 3.8
序号: 11; 电气序号: 8; 设备名称: 超声波液位计; 类型: 插入式，H=0-3m; 单位: 套; 数量: 1; 工作台数: 1; 备注: 高位消防水箱 |  | 0
5114.67

## 成本基础数据
水量 | 100000 | 吨/日 | 污泥量 | 15.69 | tDS/d
一、用电
序号 | 名称 | 日均耗量 | 耗量/吨水 | 单位 | 单价 | 日均费用（元） | 元/吨水
1 | 用电 | 53952.568 | 0.53953 | 度 | 0.76 | 41003.9517 | 0.41004
| 自来水 | 12 | 0.3吨/人 | 吨 | 3 | 36 | 0.00036
合计 | [5 empty] | 41039.9517 | 0.4104
二、药剂消耗
序号 | 名称 | 日均耗量 | 耗量/吨水 | 单位 | 单价 | 日均费用（元） | 元/吨水
1 | PAC（10％） | 1.5 | 15mg/L | 吨 | 900 | 1350 | 0.0135
2 | 阴离子PAM | 0.1 | 1mg/L | 吨 | 30000 | 3000 | 0.03
3 | 重介质 | 0.4 | 4mg/L | 吨 | 3000 | 1200 | 0.012
4 | 以乙酸钠计 | 1.5 | 15mg/L | 吨 | 1500 | 2250 | 0.0225
2 | 次氯酸钠 | 0.002 | 10mg/L回用水 | 吨 | 15000 | 30 | 0.0003
合计 |  |  | 0 |  |  | 7830 | 0.0783
三、污泥处理处置
序号 | 名称 | 日均耗量 | 耗量/吨水 | 单位 | 单价 | 日均费用（元） | 元/吨水
1 | PAM | 0.039225 | 3.9225e-07 | 吨 | 30000 | 1176.75 | 0.011768
2 | 污泥处置(含运费) | 24.1385 | 320元/吨40% | 吨 | 320 | 7724.3077 | 0.077243
合计 | [5 empty] | 8901.0577 | 0.089011
`
（一+二+三） | 直接成本合计 | 0.57771 | 元/吨水
四 | 维修 | 365 |  | 设备及安装投资 | 20000 | 万元
| 年维护费为 | 400 | 万元/年 | 费率 | 2%
| 折合日维护费为（元） | 10958.9041 | 元/日
|  | 0.10959 | 元/吨水
五 | 人工及福利
| 领导人员工资及福利 | 30000 | 元/月
| 领导人员人数 | 2 | 人
| 管理人员工资及福利 | 18000 | 元/月
| 管理人员人数 | 8 | 人
| 生产人员工资及福利 | 12000 | 元/月
| 生产人员人数 | 30 | 人
| 人员总数 | 40 | 人
| 年费用 | 676.8 | 万元/年
| 折合日费用 | 18542.4658 | 元/日
|  | 0.18542 | 元/吨水
六 | 其他
| 后勤管理费用 | 203.04 | 万元/年
| 安全劳保维护费 | 47.376 | 万元/年
| 保险费 | 180 | 万元/年
| 环境监测费 | 30 | 万元/年
| 合计 | 460.416 | 万元/年
| 折合日费用 | 12614.137 | 元/日
|  | 0.12614 | 元/吨水
| 折算水 | 0.99887 | 元/吨
| 不含污泥处置 | 0.92162 | 元/吨

## Sheet2 (hidden)
混凝土管道单价测算 | [22 empty] | 备注 | 路面结构厚
综合单价 | [12 empty] | 10.61 | 152.9 | 16.95 | 481.16 | 446.51 | 446.51 | 3800 | 23.7 | 540
[13 empty] | 9.71 | 152.9 | 16.95 | 481.16 | 446.51 | 446.51 | 3800 | 23.7 | 540
[13 empty] | 12.43 | 255.64 | 14.19 | 527.65 | 710.39 | 710.39 | 4200 | 47.53 | 935.36
项目 | 参数 | [11 empty] | 工程量
| 管径（DN） | 壁厚 | 埋深 | 管材价 | 检查井个数 | 单侧工作面宽 | 沟槽宽度 | 沟槽深度 | 垫层宽度 | 基础C1(120°) | 基础C2(120°) | 垫层 | 挖土方 | 回填（碎石） | 回填土 | 垫层C15 | 基础C1(120°) | 基础C2(120°) | 检查井 | 土方外运 | 支护（t） | 指标价
工程量 | 0.315 |  | 2 | 120.58 | 0 | 0.5 | 1.315 | 2.1 | 0.715 | 0.1 | 0.1575 | 0.1 | 6.002 | 1.9941 | 3.8126 |  | 0.0515 | 0.06589 | 0 | 2.1894 | 0 | 1362.926 | 新建道路 | 0.48
| 0.4 |  | 3.5 | 214.24 | 0 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 14.4094 | 2.5389 | 11.5894 |  | 0.06 | 0.095454 | 0 | 2.82 | 1.8 | 2952.7296 | 新建道路 | 0
| 0.5 |  | 4 | 375.79 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 18.2833 | 3.0878 | 14.7926 |  | 0.07 | 0.13665 | 0 | 3.4907 | 1.8 | 5112.1562 | 新建道路
[5 empty] | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.11203 | 0.86326 | -0.77123 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 375.36 | 新建道路
[5 empty] | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.11203 | 0.86326 | -0.77123 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 375.36 | 新建道路
[5 empty] | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.11203 | 0.86326 | -0.77123 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 375.36 | 新建道路
[5 empty] | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.11203 | 0.86326 | -0.77123 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 375.36 | 新建道路
[5 empty] | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.11203 | 0.86326 | -0.77123 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 375.36 | 新建道路
[5 empty] | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.11203 | 0.86326 | -0.77123 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 375.36 | 新建道路
[5 empty] | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.11203 | 0.86326 | -0.77123 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 375.36 | 新建道路
[5 empty] | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.11203 | 0.86326 | -0.77123 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 375.36 | 新建道路
[5 empty] | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.11203 | 0.86326 | -0.77123 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 375.36 | 新建道路
新建道路
支护 | 0.4 |  | 3.5 | 214.24 | 0 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 5.292 | 1.6085 | 3.528 |  | 0.06 | 0.095454 | 0 | 1.764 | 1.8 | 3704.2598 | 新建道路
| 0.5 |  | 4 | 375.39 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 6.4575 | 1.9084 | 4.3425 |  | 0.07 | 0.13665 | 0 | 2.115 | 1.8 | 4190.0568 | 新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
新建道路
[14 empty] | 中粗砂 | [8 empty] | 新建道路
PVC | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 354 |  | 0.4 | 1.52 | 2.81 | 1.12 |  |  | 0.25 | 10.0397 | 5.3125 | 4.3053 | 0.42188 |  |  |  | 5.7344 |  | 3409.2931 | 新建道路
新建道路
新建道路
PE | 0.3 | 0.03 | 3.5 | 158.02 |  | 0.4 | 1.16 | 3.83 | 0.76 |  |  | 0.3 | 4.6649 | 1.4425 | 2.8745 | 0.348 |  |  |  | 1.7905 | 1.5 | 2932.0753 | 新建道路
新建道路
新建道路
球墨铸铁 | 0.8 | 0.013 | 1.5 | 1345.22 |  | 0.5 | 1.826 | 1.813 | 1.226 |  |  | 0.3 | 5.7884 | 4.408 | 0.77233 | 0.6081 |  |  | 0.0125 | 5.0161 |  | 4432.2442 | 新建道路
252.312
1294.3984
[19 empty] | 6007.2442 | 13516299.3581 | 15901528.6565
17328588.9206
1732.8589
376.2
[13 empty] | 1.18 | 0.10626
376.13